Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Заинск до 2032 года

Ульяновск, 2017

Оглавление

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10

1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций	10

1.2. Зоны действия производственных котельных.	11

1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	11

Часть 2. Источники тепловой энергии	13

2.1. Структура основного оборудования	13

2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	16

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	16

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	18

2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

2.6.  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	23

2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	26

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	31

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	31

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	33

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	33

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	34

3.1. Описание структуры тепловых сетей	34

3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	34

3.3. Параметры тепловых сетей	34

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	209

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	212

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	218

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	218

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	218

3.9. Статистика отказов и  тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	224

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	224

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	224

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	224

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	226

3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии	227

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	227

3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	228

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	230

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	246

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	246

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	247

3.21. Бесхозяйные тепловые сети	248

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	249

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	254

5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха	254

5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	259

5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом	259

5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	261

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	263

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	265

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	265

6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	268

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	268

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	268

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	268

Часть 7. Балансы теплоносителя	269

7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	269

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	269

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	272

8.1.Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	272

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	272

8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	272

8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.	272

Часть 9. Надежность теплоснабжения	274

9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	274

9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	275

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	275

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	276

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	279

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет	279

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	281

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	281

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	282

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	283

12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	283

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	283

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	283

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	283

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	284

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	284

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе	284

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	284

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	285

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	285

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	288

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	288

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	288

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	288

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения	289

3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения городского поселения	289

3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	290

3.3. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	290

3.4. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	290

3.5. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	290

3.6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,  в том числе переключений тепловых нагрузок  между источниками тепловой энергии	291

3.7. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	291

3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	291

3.9. Расчет показателей надежности теплоснабжения	292

3.10. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	292

3.11. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	292

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	293

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	293

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии	293

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	294

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	333

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	334

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	335

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	335

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	335

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	335

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	335

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	335

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	336

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	336

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	336

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	336

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения	336

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	336

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	337

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	341

7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	340

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	340

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных	340

7.4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	340

7.5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	341

7.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	341

7.7. Строительство и реконструкция насосных станций	342

Глава 8. Перспективные топливные балансы	343

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	343

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	343

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	345

9.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	344

9.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	344

9.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	345

9.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче	345

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	347

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	347

10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	347

10.3. Расчеты эффективности инвестиций	347

10.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	348

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	349

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

## 1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям города Заинск  отпускает Филиал АО "Татэнерго"-Заинская ГРЭС, ООО "Теплосервис" Заинского муниципального района. Отпуск тепловой энергии производится от 3 источников теплоты:

Заинская ГРЭС

Котельная ЗСШ №1

Котельная ЗСШ №5

Теплоснабжение жилых общественных, административных и промышленных зданий, оборудованных системой централизованного теплоснабжения, осуществляется от Заинской ГРЭС и 19 производственных отопительных котельных.

Заинская ГРЭС находится в г.Заинске республики Татарстан. Основным видом топлива является – газ, резервное топливо – мазут.

Питание города от ГРЭС осуществляется двумя магистралями по 2 д630 и 2 д530 мм. Схемы тепловых сетей запроектированы тупиковыми. На ГРЭС принята разделенная схема подачи тепла на промузел и город. Теплоносителем является перегретая вода с температурой 115-62 0С. Система тепловых сетей – двухтрубная с приготовление горячей воды в котельных и ЦТП.

Система теплоснабжения г.Заинск состоит из двух, не связанных между собой, тепловых сетей:

- ГРЭС – I очередь – старая часть города – открытая, кроме одного микрорайона, где горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП-4 по сетям централизованного горячего водоснабжения

- ГРЭС – II очередь – закрытая, с тремя ЦТП-1,2,3 для ГВС со своими теплосетями после ЦТП-1,2,3

В ведении филиала АО «Татэнерго»-Заинская ГРЭС находится насосная второго подъема, 4 ЦТП:

- ЦТП-1 оборудовано кожухотрубчатым теплообменником КТО-1 из 6 секций  ПВС 16/1 и  ВВТО из 1 секции, пластинчатым теплообменником НН №21ТО-16, установленная мощность ЦТП – 7,01 Гкал/ч;

- ЦТП-2 оборудовано кожухотрубчатым теплообменником КТО-1 из 6 секций ПВС 16/1 и ВВТО из 1 секции, пластинчатым теплообменником НН №47ТС-16/1 и пластинчатым теплообменником НН№42, установленная мощность ЦТП – 7,87 Гкал/ч;

- ЦТП-3 оборудовано кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из одной секции ПВС 16/1 и КТО-2 из  8  секций ПВС 12/1 и ВВТО из 1 секции, установленная мощность ЦТП – 2,984 Гкал/ч;

- ЦТП-4 оборудовано пластинчатыми теплообменниками НН№21ТС-16/3 количестве 2 шт. и НН №21ТО-16 в количестве 1 шт.,установленная мощность ЦТП -5,75 Гкал/час.

- насосная второго подъема на теплосети ГРЭС I очереди оборудована сетевыми насосами СЭ 800-55-11 в количестве 4 шт., общая производительность 3200 м³/час.

Регулирование отпуска тепла от ГРЭС центральное, качественно-количественное по отопительному графику.

Прокладка тепловых сетей в черте жилой застройки выполнена в непроходных каналах, в рамках промкомзоны – надземная.

## 1.2. Зоны действия производственных котельных.

На территории города Заинск действуют следующие промышленные и ведомственные котельные, осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также объектов общественного и жилищного фонда:

- ОАО «Заинское ремонтное предприятие»

- ООО «Заинский сахар»

- ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»

- ОАО «Заинский хлебозавод»

- ООО «Заинский крекер»

- ОАО «Заинский промышленно-строительный комбинат»

- ОАО «Заинский завод металлоконструкций - Тример»

К промышленным районам относятся:

- Заинская ГРЭС и сопредельные с ней участки

- Территория бывшего автоагрегатного завода ПО «КамаАЗ» - ООО «Камазавтотехника», ООО «Николь»

- Территория Сахарного завода, Кондитерская фабрика и др.

## 1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в городе Заинск  сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Перечень применения индивидуального отопления в города Заинск представлен в таблице 1.1.

| Таблица 1.1 Зоны действия индивидуального теплоснабжения № п/п Жилой дом/наименование объекта бюджетной сферы Адрес 1 Жилой дом Заводская, 10 2 Жилой дом Заводская, 11 3 Жилой дом Заводская, 12 4 Жилой дом Нефтебазовская, 2 5 Жилой дом Нефтебазовская, 4 6 Жилой дом Шоссейная, 11 7 Жилой дом Мичурина, 13 8 Жилой дом Медицинская, 36 9 Жилой дом Медицинская, 37 10 Жилой дом Перспективная, 1 11 Жилой дом Перспективная, 2 12 Жилой дом Профсоюзная, 5 13 Жилой дом Клубная, 9 14 Жилой дом Клубная, 11 15 Жилой дом Клубная, 13 16 Жилой дом Клубная, 15 17 Жилой дом Клубная, 18 18 Жилой дом Клубная, 20 19 | Жилой дом Клубная, 22 20 Жилой дом Клубная, 24 21 Жилой дом Клубная, 26 22 Жилой дом Юности, 1 23 Жилой дом Юности, 3 24 Жилой дом Юности, 5 25 Жилой дом Юности, 7 26 Жилой дом Юности, 7а 27 Жилой дом Макарова, 7а |
| --- | --- |

# Часть 2. Источники тепловой энергии

## 2.1. Структура основного оборудования

Структура основного оборудования представлена в таблицах 2.1-2.3 и 2.1.1.

| Таблица 2.1 Структура основного оборудования филиала АО «Татэнерго»-Заинская ГРЭС |
| --- |
| Котлы |
| Котел №2 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №3 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №4 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №5 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №6 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №7 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №8 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №9 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №10 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №11 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Котел №12 | марка /тип | ПК-47 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 424 |
| Вспомогательное оборудование |
| Насосы |
| Сетевые | Тип | ЦН-400-105 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 200 |
|  | Количество, шт. | 6 |
|  | Производительность, м3/ч | 400 |
|  | Напор, м вод.ст | 105 |
| Сетевые | Тип | СЭ800-100-11 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 630 |
|  | Количество, шт. | 2 |
|  | Производительность, м3/ч | 800 |
|  | Напор, м вод.ст | 112 |
| Сетевые | Тип | К-100-65-230-УХЛ-4 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 55 |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Производительность, м3/ч | 100 |
|  | Напор, м вод.ст | 80 |
| Сетевые | Тип | Д-200-90 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 110 |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Производительность, м3/ч | 200 |
|  | Напор, м вод.ст | 80 |
| Подпиточные | Тип | К-100-65-250 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 45 (2 шт.); 75(2 шт.) |
|  | Количество, шт. | 4 |
|  | Производительность, м3/ч | 100 |
|  | Напор, м.вод.ст | 80 |
| Подпиточные | Тип | К-100-65-250-С-УХЛ-4 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 55 |
|  | Количество, шт. | 4 |
|  | Производительность, м3/ч | 100 |
|  | Напор, м.вод.ст | 80 |
| Подпиточные | Тип | 4К-6 |
|  | Мощность двигателя, кВт | 55 |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Производительность, м3/ч | 90 |
|  | Напор, м.вод.ст | 87 |
| Питательные насосы | Тип | ПЭ-580-185/200 |
|  | Количество, шт. | 8 |
|  | Производительность, м3/ч | 580 |
|  | Напор, м.вод.ст | 232 |
| Питательные насосы | Тип | ПЭ-380-185/200 |
|  | Количество, шт. | 25 |
|  | Производительность, м3/ч | 380 |
|  | Напор, м.вод.ст | 232 |
| Дымосос | марка /тип | Д-25х2ШУ |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 605 |
| Дымосос | марка /тип | Д-25х2ШБ |
|  | Количество, шт. | 19 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 605 |
| Дутьевой вентилятор | марка /тип | ВД-32Н |
|  | Количество, шт. | 2 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 400 |
| Дутьевой вентилятор | марка /тип | ВД-32Б |
|  | Количество, шт. | 19 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 400 |
| Дутьевой вентилятор | марка /тип | ВД-32БК |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 400 |

Таблица 2.1.1

Характеристика вспомогательного оборудования Заинской ГРЭС.

Контрольно-вспомогательное оборудование (химводоподготовка, деаэраторы, бойлеры)

| Наименование оборудования | Тип | Кол-во шт. | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды | ПСВ-500-14-23 | 2 | Поверхность нагрева 500 м2; Максимальное давление в трубной системе 23 кгс/см2; Температура сетевой воды макс. доп. 150 оС; Расход сетевой воды максим. 1800 м3/ч; Число ходов по воде 2; |
| Подогреватель сетевой воды | ПСВ-200-7-15 | 22 | Поверхность нагрева 200 м2; Максимальное давление в трубной системе 15 кгс/см2; Температура сетевой воды макс. доп. 150 оС; Расход сетевой воды максим. 400 м3/ч; Число ходов по воде 4; |
| Деаэрационная колонка | ДСА | 3 | Расход воды 80-320 т/час; Ёмкость 70 м3; |
| Подогреватель хим.воды | БН 2446 | 4 | Трубный пучок нержавеющая сталь; Давление в корпусе 8 кгс,см2; Давление в трубной части 10 кгс/см2. |
| Таблица 2.2 Структура основного оборудования Котельной ЗСШ №1 г.Заинск-2 |
| Котлы |
| Котел №1 | марка /тип | ELLPREX-510 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,58 |
| Котел №2 | марка /тип | ELLPREX-510 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,58 |
| Вспомогательное оборудование |
| Насосы |
| Сетевые | Тип | DAB D110/250.40 M |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Подача, м3/ч | 12 |
|  | Напор, м | 11,3-1,7 |
| Подпиточный | Тип | Calpeda |
|  | Мощность двигателя, кВт | - |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Подача, м3/ч | - |
|  | Напор, м.вод.ст | - |
| Горелка | марка /тип | Р60М-PR.S.PU.А.8.65 |
|  | Количество, шт. | 2 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | - |
| Таблица 2.3 Структура основного оборудования Котельной ЗСШ №5 п.Мирный |
| Котлы |
| Котел №1 | марка /тип | MODAL-291 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,3 |
| Котел №2 | марка /тип | MODAL-291 |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,3 |
| Вспомогательное оборудование |
| Насосы |
| Сетевые | Тип | DAB D110/250.40 M |
|  | Количество, шт. | 3 |
|  | Подача, м3/ч | 12 |
|  | Напор, м | 11,3-1,7 |
| Горелка | марка /тип | NG-400 V.-PR.V.PU.A.8.50 |
|  | Количество, шт. | 2 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч | 0,069 |

## 2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки представлены в таблице 2.4.

## 2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Проведенный анализ показал, что ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Фактический КПД, % | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |
| Заинская ГРЭС | ПК-47 | 424 | 11 | 4664 | 110 | Отсутствует | 94,13 | 110 |
| Котельная ЗСШ №1 г.Заинск-2 | ELLPREX - 510 | 0,58 | 2 | 1,16 | 1,16 | Отсутствует | 92 | 1,16 |
| Котельная ЗСШ №5 п.Мирный | MODAL-291 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,6 | Отсутствует | 92 | 0,6 |

## 2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

| № п/п | Источник тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Распологаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заинская ГРЭС | 9,01 | 110 | 3,29 | 102,08 | 4,63 |
| 2 | Котельная ЗСШ №1 | 0.002 | 1,16 | 0,01043 | 0,497 | 0,65 |
| 3 | Котельная ЗСШ №5 | 0.002 | 0,6 | 0,01427 | 0,315 | 0,26 |

## 2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Эксплуатационные характеристики теплофикационного оборудования

| Марка котла | Станционный номер котла | Год ввода в эксплуатацию | Расчетный срок службы, лет | Фактический срок эксплуатации, лет | Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса | Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла | Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-47-1 | 2А | 1963 | 23 | 53 | 2015 | 1995 2015 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ выходных коллекторов КПП-2 | - | - |
|  | 2Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-1 | 3А | 1964 | 23 | 52 | 2013 | 2000 2012 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ входных, выходных коллекторов КПП-1 | - | - |
|  | 3Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-1 | 4А | 1964 | 23 | 52 | 2015 | 1992 2015 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ выходных коллекторов ВКПП | - | - |
|  | 4Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-1 | 5А | 1965 | 23 | 51 | 2012 | 1995 2012 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ выходных коллекторов ППТО ПП | - | - |
|  | 5Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-1 | 6А | 1966 | 23 | 50 | 2014 | 2003 2012 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ выходных коллекторов ППТО ПП | - | - |
|  | 6Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 7А | 1969 | 23 | 47 | 2013 | 2008 2012 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ выходных коллекторов КПП-2 | - | - |
|  | 7Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 8А | 1970 | 23 | 46 | 2014 | 2014 | ЭПБ выходных коллекторов ВРЧ-1 | - | - |
|  | 8Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 9А | 1970 | 23 | 46 | 2015 | 2009 | ЭПБ выходных коллекторов ВРЧ-1 | - | - |
|  | 9Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 10А | 1971 | 23 | 45 | 2016 | 2008 2015 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ входных коллекторов ППТО ОП | - | - |
|  | 10Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 11А | 1971 | 23 | 45 | 2014 | 2007 2014 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ входных коллекторов КПП-1 | - | - |
|  | 11Б |  |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК-47-5 | 12А | 1972 | 23 | 44 | 2016 | 2005 2014 | Замена выходных коллекторов ВРЧ-1; ЭПБ входных коллекторов КПП-1 | - | - |
|  | 12Б |  |  |  |  |  |  | - | - |

## 2.6.  Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является филиал АО «Татэнерго»-Заинская ГРЭС.

Установленная тепловая мощность ГРЭС составляет 110 Гкал/час. Теплоносителем является перегретая вода с температурой 115/63.

В главном корпусе  расположено 11 энергоблоков. В составе энергоблока – котел ПК-47 двухкорпусного исполнения, турбина К-200-130 со вспомогательным оборудованием. На каждом энергоблоке установлены бойлерные установки. На основной бойлер подается пар 5-го отбора турбины, на пиковый бойлер – пар 4-го отбора турбины. Мощность бойлерной установки на одном энергоблоке составляет  10 Гкал/час. Система теплоснабжения города – открытая и закрытая. Сетевая вода  в системе водоснабжения открытого типа используется потребителями старой части города для отопления и горячего водоснабжения. В системе водоснабжения закрытого типа сетевая вода используется для отопления и для подогрева воды, идущей на горячее водоснабжение новой части города и 6 микрорайона.

Выдача электрической мощности осуществляется через блочные повышающие трансформаторы с открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 110 кВ, 220 кВ, 500кВ. Электростанция  работает в полупиковом режиме с глубокими разгрузками в часы ночных минимумов нагрузки.

В качестве основного топлива на Заинской ГРЭС используется природный газ Оренбургского и Самарского месторождений, резервного – мазут марки М-100.

Система охлаждения оборудования Заинской ГРЭС – оборотная с водохранилищем. Оборотная система  предназначена для охлаждения пара в конденсаторах турбин, обеспечения водой маслоохладителей, водородоохладителей и других вращающихся механизмов.

Структура теплофикационных установок представлена на рисунках 2.1-2.2.

## 2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды.

Давление теплоносителя – регуляторы давления подпитки теплосети предназначены для поддержания постоянного давления в обратном трубопроводе сетевой воды. Управляющее воздействие передается на регулирующие клапаны (Ду-20 мм или Ду-50 мм), установленные на линии подпитки теплосети.

Температура теплоносителя – регулируется количеством работающих бойлеров, регуляторами температуры ПХВ №№1,2,3,4 и регуляторами давления Д-1,2 ата №№1,2,3.

Расход сетевой воды – регулируется количеством работающих сетевых насосов.

Системы теплоснабжения города Заинск проектировались на центральное качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии. Утвержденный температурный график представлен в таблицах 2.7-2.8 и на рисунках 2.3-2.4.

Таблица 2.7

Утвержденный температурный график «ГРЭС I очередь – старая часть города» с поправкой на скорость ветра на отопительный период 2016-2017 г.г.

| температура наружного воздуха,°С | при скорости ветра до 5 м/сек | Т1, при скорости ветра, м/сек |
| --- | --- | --- |
| tНВ | Т1 | Т2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| +8 | 62 | 43 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| + 5 | 62 | 43 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| + 2 | 63 | 43 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| + 1 | 65 | 44 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 0 | 67 | 45 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| -1 | 69 | 46 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| -2 | 71 | 46 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| -3 | 73 | 47 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| -4 | 75 | 48 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| -5 | 77 | 49 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| -6 | 79 | 50 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| -7 | 81 | 51 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| -8 | 83 | 51 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| -9 | 85 | 52 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| -10 | 87 | 53 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| -11 | 89 | 54 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| -12 | 91 | 55 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| -13 | 93 | 55 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| -14 | 95 | 56 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| -15 | 97 | 57 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| -16 | 99 | 58 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| -17 | 101 | 59 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| -18 | 103 | 59 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| -19 | 105 | 60 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| -20 | 107 | 61 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| -21 | 109 | 62 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| -22 | 111 | 63 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| -23 | 113 | 64 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| -24 | 115 | 64 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| -25 | 115 | 63 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |

Рис. 2.3. Утвержденный температурный график «ГРЭС I очередь – старая часть города» на отопительный период 2016-2017 г.г.

Таблица 2.8

Утвержденный температурный график «ГРЭС II очередь – новый город» с поправкой на скорость ветра на отопительный период 2016-2017 г.г.

| температура наружного воздуха, °С | при скорости ветра до 5 м/сек | Т1, при скорости ветра, м/сек |
| --- | --- | --- |
| tНВ | Т1 | Т2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| +8 | 65 | 44 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| + 5 | 65 | 44 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| + 2 | 65 | 44 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| + 1 | 65 | 44 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 0 | 67 | 45 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| -1 | 69 | 46 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| -2 | 71 | 46 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| -3 | 73 | 47 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| -4 | 75 | 48 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| -5 | 77 | 49 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| -6 | 79 | 50 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| -7 | 81 | 51 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| -8 | 83 | 51 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| -9 | 85 | 52 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| -10 | 87 | 53 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| -11 | 89 | 54 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| -12 | 91 | 55 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| -13 | 93 | 55 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| -14 | 95 | 56 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| -15 | 97 | 57 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| -16 | 99 | 58 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| -17 | 101 | 59 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| -18 | 103 | 59 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| -19 | 105 | 60 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| -20 | 107 | 61 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| -21 | 109 | 62 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| -22 | 111 | 63 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| -23 | 113 | 64 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| -24 | 115 | 64 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| -25 | 115 | 63 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |

Рис. 2.4. Утвержденный температурный график «ГРЭС II очередь – новый город» на отопительный период 2016-2017 г.г.

## 2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования.

Результаты расчета представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Среднегодовая загрузка оборудования (2016 год)

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, включая тепловые потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС | 110 | 105,37 | 95,79 |
| Котельная ЗСШ №1 г.Заинск-2 | 1,16 | 0,497 | 62,59 |
| Котельная ЗСШ №5 п.Мирный | 0,6 | 0,315 | 78,67 |

## 2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Описание приборов учета источников тепловой энергии представлено в таблице 2.10.

Учет отпуска тепла от источников тепловой энергии на которых не установлены приборы учета осуществляется расчетным методом - по калориметрическим характеристикам и расходу топлива.

Таблица 2.10

Перечень средств измерений для коммерсческого учета тепловой энергии Заиниской ГРЭС в точках поставки

## 2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказов оборудования источников тепловой энергии не происходило.

## 2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения, направляемым теплоснабжающим и теплосетевым организациям, действующим на территории городского поселения, а также на данных завершенных энергетических обследований, выполненных не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения, и сопровождается графическим материалом (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников, энергетические балансы тепловых сетей).

## 3.1. Описание структуры тепловых сетей

Питание города от ГРЭС осуществляется двумя магистралями. На ГРЭС принята разделенная схема подачи тепла на промузел и город.

Прокладка тепловых сетей в черте жилой застройки выполнен в непроходных каналах, в районах промкомзаны – надземная. Схемы тепловых сетей запроектированы тупиковыми.

Суммарная протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) составляет:

ГРЭС-I очередь – 46,535 км;

в том числе ГВС – 3,649 км.

ГРЭС-II очередь – 34,906 км;

в том числе ГВС – 6,276 км.

Котельная ЗСШ №1 г.Заинск-2 – 0,47 км;

Котельная ЗСШ №5 п.Мирный – 0,4162 км.

## 3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии  разработаны в программном комплексе Zulu Thermo на основании предоставленных теплоснабжающими компаниями материалов.

Электронные схемы тепловых сетей представляют собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлено в части 4. "Зоны действия источников тепловой энергии".

## 3.3. Параметры тепловых сетей

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка.

Информация о параметрах тепловых сетей предоставлена теплоснабжающими организациями.

Описание параметров тепловых сетей проведено в разрезе каждого участка тепловой сети.

Параметры тепловой сети представлены в таблице 3.1 и 3.1.1.

Таблица 3.1

Параметры тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Период работы | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал тр-да | Техническое состояние изоляции тр-да | Сортамент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т.В. до ул.Рафикова,24 | ул.Рафикова,24 ж/д | 44,2 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 2/8 | Т.В. до ул.Рафикова,24 | 72,4 | 0,309 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,24 | Т.В. до тк№8/1 | 63,9 | 0,309 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№8/1 | Т.В. до ул.Рафикова,26 | 74 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,26 | ул.Рафикова,26 | 41,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,26 | ул.Рафикова,28 | 32,7 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,18 | Т.В. от Т.В. до ул.Рафик.24 | 38,3 | 0,309 | Подземная бесканальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 2/7А | Т.В. до ул.Рафикова,18 | 76,7 | 0,309 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/7 | до врезки в Ду300 | 56,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 2/7а | тв на Рафикова. 16/1 | 29,5 | 0,032 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | полипропилен |
| Т.В. до ул.Рафикова,18 | ул.Рафикова,18 ж/д | 52,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 2/8 | Т.В. от Т.В. до ул.Рафик.20/2 | 55,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Рафик.20/2 | Т.В. до ул.Рафикова,22 | 26,3 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Рафик.20/2 | Т.В. до ул.Рафикова,20/2 | 16,5 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,20/2 | ул.Рафикова,20/2 | 3,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,20/2 | ул.Рафикова,20/2 | 18,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,22 | Т.В. до ул.Пирогова,5 | 104,4 | 0,069 | Надземная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,22 | ул.Рафикова,22 | 11,5 | 0,032 | Надземная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,5 | ул.Пирогова,5 | 34,2 | 0,02 | Надземная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,5 | Т.В. до ул.Пирогова,3 | 46,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,3 | ул.Пирогова,3 | 1,3 | 0,02 | Надземная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,3 | тв на баню ул.Пирогова,1/2 | 19,5 | 0,05 | Надземная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№8/1 | тк№8/1 | 137,8 | 0,309 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/1 | тк№8/2 | 126,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/2 | Т.В. до ул.Пирогова,11 | 24,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,11 | ул.Пирогова,11 | 30,5 | 0,05 | Надземная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,11 | Т.В. до ул.Пирогова,9 | 91,5 | 0,04 | Надземная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,9/2 | ул.Пирогова,9/2 | 5,3 | 0,032 | Надземная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | ПОЛИПРОПИЛЕН |
| Т.В. до ул.Пирогова,9/1 | Т.В. до ул.Пирогова,9/2 | 15,2 | 0,04 | Надземная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/2 | ул.Никифорова,81 | 54 | 0,082 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/2 | Т.В. до Плазмоцентр | 48,3 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/3 | ул.Никифорова,83А | 87,2 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№8/3 | тк№8/4 | 68,9 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/4 | ул.Никифорова,79 | 18,5 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/4 | тк№8/4а | 106,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/4а | Роддом | 15,6 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№8/4а | инфек.корпус | 9,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№8/4 | тк8/5 | 76,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк8/5 | дет. сад Василек | 97,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк8/5 | тк№8/7 | 171,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/9А | тк№8/9 | 21,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/9 | Магазин Никлипс | 14,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/9 | ул.Никифорофа,75 | 54,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/7 | ул.Ленина,23а | 85,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк8/5 | тк№8/6 | 58,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/6 | ул.Никифорова,68 | 8,5 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№8/6 | ул.Никифорова, 68а | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№8/7 | тк№8/8 | 102 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,28 | ул.Ленина,28 | 0,7 | 0,082 | Подвальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,28 | Т.В. до ул.Ленина,30 | 184,6 | 0,15 | Подвальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,30 | ул.Ленина,30 | 0,7 | 0,05 | Подвальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,30 | тк№8/10 | 56,1 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/10 | ул.Гагарина,72 | 63,1 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/10 | тк№8/11 | 59,9 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/11 | ул.Никифорова,73 | 22,3 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/11 | тк№8/12 | 102,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/12 | ул.Никифорова,71 | 23,3 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/12 | ул.Гагарина,70 Поликлиника | 80 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/12 | тк№5/42 | 62,1 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/42 | тк 5/50 | 10,9 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/50 | ул.Строителей,30 | 19 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 5/50 | тк 5/51 | 97,2 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/51 | ул.Строителей,32 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/48 | тк 5/49 | 20,5 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/48 | ул.Строителей,28 | 8,8 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк 5/47 | тк 5/48 | 7,1 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Строителей,26 | ул.Строителей,26 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/46 | тк 5/47 | 25 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Строителей,24 | ул.Строителей,24 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/44 | тк 5/46 | 31,5 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Строителей,22 | ул.Строителей,22 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/44 | тк 5/44а | 31,5 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Строителей,20Б | ул.Строителей,20Б | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 5/51 | тк№7/13 | 30,3 | 0,207 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/13 | тк№7/12 | 119 | 0,2 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№7/10 | ул.Ленина,23 | 129,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№7/5 | тк№7/5 | 11,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/4 | тк№7/5 | 55,4 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,29а | тк№7/7 | 89,8 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,29а | ул.Ленина,29а | 14,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 7/5 | Т.В. до ул.Ленина,29а | 63,9 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,27 | ул.Ленина,27 | 19,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 7/5 | ул.Ленина,31 | 152,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№7/4 | тк 7/5 | 72,4 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№7/4 | ул.Ленина,25а Школа №7 | 385,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/3 | тк№7/4 | 197,4 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/3 | ул.Ленина,27а | 19,3 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/2 | тк№7/3 | 112,2 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/2 | ул.Никифорова,83 | 55 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 7/1 | тк№7/2 | 216,5 | 0,3 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| т/к 7/1 | Т.В. до ул. Никифорова,85 | 40,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/1 | тк 7/1 | 177,2 | 0,3 | Подземная бесканальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул. Никифорова,85 | ул.Никифорова,85а | 3,5 | 0,08 | Подвальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул. Никифорова,85 | ул.Никифорова,85 | 0,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/9 | ул.Ленина,36 | 32,8 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/5 | ул.Ленина,34 | 40,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/8 | тк№7/9 | 201,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/9 | Т.В. до Никлипс маг. Надежда | 291,2 | 0,1 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Никликс маг. Надежда | Никликс маг.Надежда | 62,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк7/14 | тк№7/15 | 35,8 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№7/13 | тк7/14 | 53,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| т/к 7/14 | т/к 7/15 | 35,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 7/14 | ул.Гагарина,55Б | 33 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк 7/14 | ул.Гагарина,53А | 81 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/1 | тк№2/7 | 264 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/7 | тк5/1 | 113,2 | 0,259 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк5/1 | тк№5/2 | 46,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/2 | ул.Комсомольская,77 | 23,2 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/2 | ул.Рафикова,14 | 22,7 | 0,069 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк5/1 | тк№5/3 | 91,5 | 0,259 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/3 | тк№5/4 | 89,2 | 0,259 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/4 | ул.Комсомольская,75 | 17,3 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/4 | тк№5/5 | 106,7 | 0,259 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/5 | ул.Комсомольская,73 | 67,5 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/3 | Т.В. от тк№5/3 | 57,4 | 0,05 | Надземная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от тк№5/3 | Т.В. до ул.Комсомольская,54 | 24 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,54 | ул.Комсомольская,54 | 13,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,54 | Т.В. до ул.Комсомольская,56 | 21,3 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,56 | ул.Комсомольская,56 | 25,6 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,56 | ул.Комсомольская,56-2 | 28,4 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от тк№5/3 | Т.В. до ул.Комсомольская,52-2 | 14,2 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,52-2 | ул.Комсомольская,52-2 | 25,6 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,52-2 | ул.Комсомольская,52-1 | 28,4 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/5 | тк№5/10 | 174,1 | 0,259 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/10 | тк№5/11 | 138,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/11 | тк№5/12 | 138,2 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/12 | тк№5/13 | 134,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/9 | ул.Энергетиков,13 | 67,2 | 0,069 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/8 | тк№5/9 | 42,3 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/14 | ул.Энергетиков,15А | 52,3 | 0,033 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/7 | тк 5/8 | 84,1 | 0,082 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/11 | ул.Энергетиков,12 | 13,1 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/12 | ул.Энергетиков,8 | 101,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Насосн | тк№2/1 | 632 | 0,359 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/1 | тк№2/2 | 117,6 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/3 | тк№5/2 | 60,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/3 | ул.Рафикова,10 | 16,2 | 0,069 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/3 | Т.В. до ул.Рафикова,10А | 82,7 | 0,125 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/4 | ул.Энергетиков,11 | 42,6 | 0,082 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/1 | ул.Энергетиков,11 МЦ"Юность" | 91,5 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№2/4 | ул.Энергетиков,9 | 40,2 | 0,069 | Подземная канальная | 2007 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/10 | тк№5/13 | 95,7 | 0,259 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/13 | тк№5/14 | 26,1 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/14 | ул.Комсомольская,67 ж/д | 19,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/14 | тк№5/15 | 120,2 | 0,15 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/15 | тк№5/15а | 67,5 | 0,125 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/19 | ул.Энергетиков,10 | 5,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/15а | ул.Энергетиков,10А | 32,7 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/15 | тк №5/16 | 60,1 | 0,125 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/13 | тк№5/17 | 130,7 | 0,259 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/17 | ул.Комсомольская,67а | 108,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/17 | тк№5/17а | 43,6 | 0,259 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 5/16а | гараж администрации | 49,3 | 0,05 | Надземная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Гараж администрации | Администрация | 96,6 | 0,1 | Надземная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/22 | Т.В. до Гараж администрации | 194,6 | 0,125 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/17а | тк№5/18 | 87,1 | 0,25 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/18 | тв на ДОУ Солнышко | 45,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на ДОУ Солнышко | дет.сад Солнышко | 6,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на ДОУ Солнышко | тк№5/19 | 8,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/20 | ул.Комсомольская,65 ж/д | 54,4 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/25 | тк№5/26 | 156,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/26 | ул.Комсомольская,63 ж/д | 67,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/26 | тк№5/27 | 63,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/21 | ул.Ленина,15 | 53,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/21 | тк№5/22 | 118 | 0,1 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/22 | ул.Ленина,13 | 29,1 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/22 | ул.Ленина,15а ж/д | 113,2 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/22 | тк№5/23 | 71 | 0,1 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/29 | ул.Ленина,11а ж/д | 76,1 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/25 | ул. Крупская,1 | 42,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/25 | тк№5/26 | 53,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/27 | ул.Крупская,3 Магазин | 14,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/26 | тк№5/27 | 73,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/27 | сбербанк | 80,2 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/8 | тк№5/27 | 153,3 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тв на Дары моря | маг-н Дары моря ул.Ленина,14А | 6,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ИП Ногманов | тк№6/9 | 31,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ИП Ногманов | ИП Ногманов | 4,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/9 | Т.В. до ИП Ногманов | 19,9 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/7а | тк№6/8 | 39,1 | 0,25 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/7а | ул.Ленина,14 | 21,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/7 | тк№6/7а | 123,9 | 0,259 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Увлажнение изоляции 20-30% | Сталь |
| тк 6/7 | ул.Ленина,12 | 39,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/8 | тк№6/11 | 54,5 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/11 | тв на ИП Гарифуллину | 14,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№6/11 | тк№6/10 | 54,4 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от тк№6/10 | Т.В. до ул.Ленина,18 | 35,7 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,18 | ул.Ленина,18 | 43,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,18 | Т.В. до ул.Ленина,20 | 84,7 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Увлажнение изоляции 20-30% | Сталь |
| тк 6/12 | ул.Ленина,20 | 21,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/12 | тк 6/13 | 61,9 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/13 | ул.Ленина,22 | 20,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/13 | тк 6/14 | 28 | 0,25 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№5/42 | тк№5/42 | 12,8 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/14 | ул.Ленина,24 | 38,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№5/42 | Т.В. до ул.Комсомольсккая,61 | 69,6 | 0,082 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,61 | пер.Строителей,8 | 69,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,61 | тв до ул.Комсомольская. 61/2 | 51 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,61 | Т.В. до ул.Комсомольсккая,59 | 58,1 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,59 | пер.Строителей,6 | 54,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,59 | ул.Комсомольсккая,59 | 54,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольсккая,59 | ул.Комсомольсккая,57 | 120,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от тк№6/10 | тк№6/11 | 50,8 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/11 | Пристрой к дет. сад Дюймовочка | 87,1 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/10а | дет. сад Дюймовочка | 53,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/8 | переход с Ду50 на Ду80 | 20,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,34 | переход с Ду50 на Ду25 | 55,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,34 | переход с Ду50 на Ду20 | 62,2 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,34 | Т.В. до ул.Островского,32А | 57,2 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,32А | ул.Островского,32/3 | 48,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,32А | пер.Строителей,7 | 52,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,32А | тв на ул.Островского,30/1 | 109,5 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 6/7 | Т.В. до ул.Островского,29 | 73 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,29 | тв на ул.Островского,29/1 | 54,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,29 | Т.В. от Т.В. до ул.Островс.27 | 44,6 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,27 | ул.Островского,27 | 64,3 | 0,05 | Надземная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,27 | переход с Ду50 на Ду20 | 111,2 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Островс.27 | Т.В. до ул.Островского,27 | 11,5 | 0,069 | Надземная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Островс.27 | Т.В. до пер.Строителей,2 | 86,5 | 0,05 | Надземная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,2 | пер.Строителей,2 | 32,7 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,2 | пер.Строителей,4 | 54 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/6 | тк 6/7 | 49,4 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/6 | ул.Ленина,10а | 21,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 6/5 | тк 6/6 | 20,9 | 0,25 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/5 | ИП Гафиатуллин кафе"Фортуна" | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк6/4 | тк 6/5 | 16,5 | 0,259 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/4 | ул.Ленина,10 | 56,5 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 6/4 | - | 61,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк №6/3 | тк6/4 | 20,7 | 0,25 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк №6/3 | ул.Ленина,8 | 22,4 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№6/4 | тк№6/6 | 228,5 | 0,259 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№6/4 | тк№6/3 | 21,8 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/3 | Теремок | 8,7 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/3 | Прачечная | 67,5 | 0,04 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/5 | ул.Рафикова,2 ж/д | 21,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/5 | пр-т Нефтяников,42 ж/д | 28,4 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/6 | тк№3/5 | 130,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/6 | тк№3/7 | 39,5 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/7 | ул.Рафикова,4 ж/д | 47,9 | 0,082 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/7 | тк№3/8 | 101,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/8 | ул.Рафикова,6 ж/д | 18,5 | 0,069 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/8 | тк№3/9 | 128,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/9 | ул.Рафикова,8 ж/д | 47,9 | 0,069 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/9 | тк№3/10 | 33,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/4 | тк№3/6 | 52,1 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/4 | дет.сад Красная шапочка | 120,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/4 | 127.5 | 126,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/11 | пр-т Нефтяников,40 ж/д | 17 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/11 | пр-т Нефтяников,38 ж/д | 27,1 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/12 | ул.Энергетиков,1 ж/д | 43,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/22 | ул.Энергетиков,3 ж/д | 89,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/21 | тк№3/22 | 110,6 | 0,069 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/20 | тк№3/21 | 41,3 | 0,15 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/20 | ул.Энергетиков,2 ж/д | 11,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/21 | тк№3/24 | 63,5 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/24 | ул.Энергетиков,4 ж/д | 22,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/24 | тк№3/25 | 96 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/25 | ул.Энергетиков,6 ж/д | 23,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/25 | тк№3/26 | 96 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/23 | тк№3/24 | 71,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/27 | ул.Энергетиков,5 ж/д | 97,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/27 | ул.Энергетиков,7 | 41,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/27 | тк№3/28 | 47,7 | 0,082 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/28 | Аптека | 35,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/28 | Т.В. до ул.Энергетиков,7а | 130,7 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/29 | ул.Рафикова,8А ж/д | 19,9 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/29 | ЗАГС | 27,6 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Энергетиков,7а | тк№3/29 | 75,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Энергетиков,7а | ул.Энергетиков,7а ж/д | 4,3 | 0,05 | Подвальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/26 | тв на тк№3/30 | 125,3 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на тк 3/30 | тк 3/3 | 7 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на тк№3/30 | тк№3/31 | 97,3 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/28 | тк№3/30 | 61,5 | 0,082 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/31а | СОШ №3 | 10,2 | 0,07 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/31а | Мастерские | 60,1 | 0,05 | Надземная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/31 | тк№3/32 | 22,3 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/29 | Магазин | 43,6 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/32 | ул.Лобачевского,1 | 161,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/34 | Дом творчества | 95,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/34 | пр-т Нефтяников,32 ж/д | 51,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/32 | тк№3/33 | 37,2 | 0,108 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/19 | тк№3/33 | 61,9 | 0,414 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/16 | тк№3/17 | 100,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/12 | тк№3/19 | 106,7 | 0,517 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/12 | тк 3/13 | 63,6 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 3/13 | тк№3/14 | 38,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/14 | пр-т Нефтяников,33 Космос | 28,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 3/13 | пр-т Нефтяников,35 почта | 38,6 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/3 | тк№3/12 | 90,8 | 0,517 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/2 | тк№4/1 | 153,4 | 0,25 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/1 | пр-т Нефтяников,37а | 9,8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/1 | тв до тк№4/3 | 41,5 | 0,25 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тв тк№4/3 | тк№4/3 | 52 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/3 | Т.В. до пр-т Нефтяников,39а | 46,2 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,39а | пр-т Нефтяников,39а Военкомат | 1,4 | 0,05 | Подвальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,39а | Т.В. до гаражи ОВО | 68,2 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до гаражи ОВО | гаражи ОВО | 9,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до гаражи ОВО | ОВО | 18,5 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/3А | Т.В. до ул.Нариманова,36б | 8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,36б | Т.В. до ул.Нариманова,34а | 46,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,34а | Т.В. до Отдел МВД | 31,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,34а | ул.Нариманова,34а | 2,8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Отдел МВД | Отдел МВД | 28,4 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,36б | ул.Нариманова,36б | 129,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/1А | Т.В. до Центр занят.нас. | 46,9 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Центр занят.нас. | Центр занят.нас. | 7,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Центр занят.нас. | Т.В. до ул.Ялчигола,13 | 48,1 | 0,25 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола,13 | ул.Ялчыгола,13 | 3,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола,13 | Т.В. на Нариманова | 23,9 | 0,25 | Надземная | 200 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. на Нариманова | Т.В. на Давыдова | 36,2 | 0,05 | Надземная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,36 | ул.Нариманова,36 | 28,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. на Нариманова | Т.В.на ИП Тазиева А.А. | 33,1 | 0,25 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,14а | тк 4/2а | 35,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. на Прохорову | тв на ИП Уразайкину | 103,7 | 0,259 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/4 | ул.Казанская,14/3 | 25,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тв на Куликова | Куликов | 5,7 | 0,032 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тв на Уразайкина | тк№4/3 | 24,1 | 0,25 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№4/3 | Т.В. до ул.Казанская,13 | 89,2 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,13 | ул.Казанская,13 | 31,8 | 0,082 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до тк№4/4 | Т.В. от Т.В. до ул.Казан.13а | 2,8 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,13а | ул.Казанская,13а | 22,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/14 | тк№3/15 | 80,5 | 0,082 | Подземная канальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/15 | ул.Ялчыгола,16 Мечеть | 2,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/16 | тк№3/17 | 116,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/14 | тк№3/15 | 53,3 | 0,082 | Подземная канальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/15 | тк№3/18 | 108,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/18 | ул.Чапаева,3 Прокуратура | 45,2 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/18 | ул.Чапаева,2 Сбербанк | 29,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,13а | Т.В. до тк№4/5А | 93,7 | 0,207 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/4А | Т.В. на гаражи | 19,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. на гаражи | КТС | 84,2 | 0,1 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. на гаражи | Т.В. до ул.Ялчыгола | 126,7 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№4/4А | тк№4/5 | 81,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/5А | Т.В. до ул.Казанская,9 | 21,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 4/5а | ул.Ялчыгола,9 | 27 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 4/5а | тк 4/6 | 102,3 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола,7 | ул.Ялчыгола,7 | 15,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тк 4/6 | тк 4/7 | 97,3 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 4/7 | тк 4/7а | 62,8 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тк 4/8 | ИП Карпов | 5,7 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | полипропилен |
| тк 4/7 | Т.В. до ул.Ялчыгола,1 | 100,8 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола,1 | ул.Ялчыгола,1 | 5,7 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 4/8 | маг. "Хакер" ИП Вахромеева | 41,2 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Казан.13а | Т.В. до ул.Казанская,13а | 27 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Казан.13а | Гараж отключен | 123,6 | 0,033 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,13 | Т.В. до ул.Баныкина,1 | 104,8 | 0,082 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Баныкина,1 | ул.Баныкина,1 | 23,4 | 0,05 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Баныкина,1 | гаражи РЭС | 1,8 | 0,05 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола,1 | ул.Баныкина,1а | 90,9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,36 | ТРО ОО ВДПО ул.Нариманова | 62,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№4/5 | тк№4/11 | 74,1 | 0,207 | Подземная канальная | 20112 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/11 | ул.Казанская,11 | 42,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/11 | тк№4/12 | 63,2 | 0,207 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/12 | тк№4/12А | 22,4 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/12 | ул.Казанская,7 ж/д | 4,7 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/12 | тк№4/13 | 99,8 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/14 | тк№4/15а | 52,8 | 0,082 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/14 | ул.Казанская,9 | 19,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/14 | ул.Ялчыгола,8 ж/д | 43,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/14 | тк№4/14а | 22,3 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/16 | ул.Ялчыгола,6 | 13,1 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/16 | тк№4/17 | 74,4 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/17 | ул.Ялчыгола,4 ж/д | 74,7 | 0,069 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/17 | Т.В. до тк№4/17 | 38,3 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№4/17 | Т.В. до дет.сад Аленка | 41,2 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до дет.сад Аленка | дет.сад Аленка | 44 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до дет.сад Аленка | Т.В. до прачечная | 13,1 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до прачечная | прачечная дет.сад Аленушка | 2,8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до прачечная | склад дет.сад Аленушка | 4,8 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/17 | тк№4/18 | 44,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/18 | ул.Ялчыгола,2 | 45,5 | 0,069 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/18 | Магазин ИП Вафина | 10,1 | 0,02 | Надземная | 1995 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/18 | тк№4/18 | 152,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/32 | Т.В. до Молокозавод | 206,8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/32 | Т.В. от Т.В. до Молокозавод | 15,2 | 0,05 | Надземная | 1996 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/33 | тк№3/35 | 118 | 0,414 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/35 | пр-т Нефтяников,30 ж/д | 53,8 | 0,057 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Плиты стекловатные полужесткие марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/35 | тк 3/36 | 31 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/37 | пр-т Нефтяников,23А дом Быта | 69,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/37 | тк№3/38 | 55,8 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/38 | пр-т Нефтяников,27 ж/д | 8,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/35А | Т.В. до тк№3/35А | 15,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до тк№3/35А | Т.В. до пр-т Нефтяников,27 | 15,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,27 | пр-т Нефтяников,27 | 11,4 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,27 | Рассчетнокассовый центр | 12,4 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до тк№3/35А | тк№3/36А | 32,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/36А | гаражи | 24,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/36А | Городской суд | 90,9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/34 | тк№3/37 | 165,5 | 0,426 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/37 | тк№3/43 | 43,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/45 | пр-т Нефтыников,28 ж/д | 21,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/45 | пр-т Нефтяников,28а | 30,1 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/44 | тк№3/45 | 25,3 | 0,089 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/44 | тк№3/46 | 28,8 | 0,08 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/44 | пр-т Нефтяников,26 ж/д | 57,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/46 | тк№3/47 | 36,4 | 0,082 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/48 | ул.Ленина, 7 | 34,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/49 | ул.Ленина,9 | 38,9 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/49 | Детская муз.шк. | 26,1 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/39 | тк№3/50 | 186,1 | 0,414 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№6/1 | ул.Ленина, 2 | 119,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/1 | Т.В. до тк№6/2 | 102,3 | 0,309 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№6/2 | Т.В. до пер.Строителей,3 | 19,9 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,3 | пер.Строителей,3 | 58,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,3 | Т.В. до пр-т Нефтяников,20 | 63,2 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,20 | пр-т Нефтяников,20 | 100,1 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,20 | Т.В. до пер.Строителей,1 | 5,7 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,1 | пер.Строителей,1 | 53,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пер.Строителей,1 | Т.В. до пр-т Нефтяников,18 | 89,3 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,20 | пр-т Нефтяников,20 | 13,6 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,18 | пр-т Нефтяников,18 | 21,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№6/4 | Т.В. до тк№6/4 | 21,8 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/2 | ул.Ленина,6 | 45 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/2 | тк№6/2а | 49,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/15 | ул.Строителей,3 | 16,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сталь |
| тк№6/15 | ул.Строителей,5 | 19,9 | 0,082 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/15 | ул.Строителей,4 | 121,9 | 0,082 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/50 | тк№6/1 | 39,2 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/50 | тк№3/51 | 165,6 | 0,309 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/51 | тк№3/52 | 61,6 | 0,207 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/52 | Комбинат здоровья | 28,3 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/52 | тк 3/53 | 46,7 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 3/53 | тк№3/54 | 132,4 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/54 | РОСТО(ДОСААФ) | 11,2 | 0,05 | Надземная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/54 | тк№3/55 | 95,7 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/55 | ул.Ленина,2/2 | 73,9 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/55 | ул.Ленина,21 Автозапчасти | 25,4 | 0,069 | Надземная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/55 | ул.Ленина,21А Маг.Никлипс | 56,8 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 3/53 | ИП Уразманов"Бытовик" | 45,7 | 0,05 | Надземная | 1994 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 3/53 | тк 3/56 | 129 | 0,207 | Надземная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№3/47 | Т.В до пр-т Нефтяников,15 | 56,8 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В до пр-т Нефтяников,15 | пр-т Нефтяников,15 | 6,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В до пр-т Нефтяников,15 | пр-т Нефтяников,13 | 6,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк 3/56 | тв на Нефтяников. 15 | 103,1 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/47 | тк№3/47г | 75,8 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/57 | ул.Октябрьская,1Б | 36,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/57 | тк 3/58 | 102 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на Нефтяников. 13-15 | тв на Нефтяников. 9-11 | 14,9 | 0,15 | Надземная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на Нефтяников.9- 11 | Т.В. до пр-т Нефтяников,11 | 56,8 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,11 | пр-т Нефтяников,9 | 6,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,11 | пр-т Нефтяников,11 | 6,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на Нефтяников. 13 | Т.В. до пр-т Нефтяников,5Б | 91,8 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,5Б | пр-т Нефтяников,5Б | 37,4 | 0,032 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,5Б | Т.В. до пр-т Нефтяников,7 | 70,3 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,7 | пр-т Нефтяников,7 | 7 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,7 | до врезки Ду32 мм | 19,7 | 0,01 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/51 | тк№3/59 | 51,3 | 0,309 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/59 | ул.Строителей,2 | 30,5 | 0,1 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/59 | тк№3/60 | 302 | 0,309 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/52Б | пр-т Нефтяников,12 | 15,6 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/52Б | Т.В. до тк№3/52 | 139,3 | 0,309 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№3/52 | Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | 56,8 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до тк№3/52 | тк№3/52 | 139,3 | 0,259 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/52 | ул.Октябьская,1ж/д | 47,9 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | Т.В. до ул.Октябьская,2 | 128,8 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,2 | ул.Октябьская,2ж/д | 27,8 | 0,05 | Надземная | 1992 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,2 | Т.В. до пр-т Нефтяников,10 | 54,1 | 0,082 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,10 | пр-т Нефтяников,10 | 17,6 | 0,05 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,10 | пр-т Нефтяников,8 | 4,7 | 0,05 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,2 | Т.В. до пр-т Нефтяников,6 | 90,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,6 | пр-т Нефтяников,4 | 15,6 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,6 | пр-т Нефтяников,6 | 17 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк №6/14 | тк№5/28а | 58,2 | 0,25 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/28 | тк№5/28а | 132,1 | 0,207 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№5/35 | тк№5/43 | 23,9 | 0,259 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/43 | ул.Ленина,26 | 222 | 0,05 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/35 | Т.В. до гаражей | 7,1 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до гаражей | Т.В. на мастерские | 50 | 0,1 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до мастерских | гараж | 49,7 | 0,1 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до мастерских | мастерские | 7,1 | 0,1 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/35 | Т.В. до Прач.шк.коррекции | 113,8 | 0,207 | Надземная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Прач.шк.коррекции | Прачечная шк.коррекции | 29,8 | 0,069 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до гаражей | Т.В. до ул.Ленина,26а | 149,1 | 0,15 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,26а | ул.Ленина,26а ДЮСШ | 28,4 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,26а | Т.В. до ул.Ленина,26в | 38,1 | 0,1 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,26а | ул.Ленина,26а ДЮСШ | 15,6 | 0,069 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,26в | Пенсионный фонд, шк.Коррекц. | 45,5 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Прач.шк.коррекции | тк№5/37 | 79,4 | 0,207 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/38 | ул.Строителей,16 | 29,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/59А | Т.В. до тк№3/59А | 15,3 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№3/59А | Т.В. до Роспотребнадзор | 156,7 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Роспотребнадзор | Роспотребнадзор | 12,4 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Роспотребнадзор | гаражи Роспотребнадзора | 31,7 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до тк№3/59А | Т.В. до тк№3/60 | 228,5 | 0,207 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/65 | тк№3/68 | 193,7 | 0,25 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/65 | тк№3/66 | 22,6 | 0,207 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/66 | ул.Октябрьская,9 | 36,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/56А | тк№3/57 | 187,2 | 0,207 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/67 | ул.Строителей,12 | 11,1 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/67 | ул.Строителей,14 | 48,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/57 | ул.Строителей,11 | 57,7 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк №3/68 | тк№3/69 | 11,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/69 | тк№3/72 | 33,1 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/72 | Т.В. до ул.Октябрьская,26/1 | 53,3 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,26/2 | ул.Октябрьская,26/2 | 5,8 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,26/2 | Т.В. до ул.Октябрьская,28/1 | 34,9 | 0,069 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,28/1 | ул.Октябрьская,28/1 | 6,8 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/60 | тк№3/61 | 113,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/61 | маг."Пятерочка+" | 9,5 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/61 | ул.Октябрьская,11 | 68,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,28/2 | Т.В. до ул.Октябрьская,30/1 | 43,9 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,30/2 | ул.Октябрьская,30/2 | 6,4 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,30/2 | Т.В. до ул.Октябрьская,32 | 45,2 | 0,068 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,32 | ул.Октябрьская,32 | 6,5 | 0,025 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,32 | Т.В. до ул.Октябрьская,34 | 61,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,34 | ул.Октябрьская,34 | 10,9 | 0,033 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,34 | Т.В. до ул.Никифорова,58 | 72,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,58 | ул.Никифорова,58 | 17,8 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,58 | Т.В. до ул.Никифорова,56 | 40,8 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,56 | ул.Никифорова,56 | 12,4 | 0,05 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 5/37 | тк 5/38 | 77,1 | 0,207 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 5/37 | тк 5/39а | 37,9 | 0,207 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 5/39а | гр.Вдовин, автостоянка"Заря" | 5 | 0,025 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 5/39а | тв на цветочный | 252,5 | 0,207 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тв на цветочный Ахметянова | ИП Ахметяев маг"Цветы" | 12,4 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тв на цветочный | тк№5/40 | 27 | 0,207 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/40 | ИП Тазиев | 12,6 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/40 | тк№5/41 | 31,8 | 0,207 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/41 | Стомотология | 9,9 | 0,069 | Подземная канальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/44 | ул.Никифорова,66 | 124,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/45 | тк№5/46 | 17 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№5/18 | тк№5/28 | 79,5 | 0,259 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/28 | тк№5/29 | 31,5 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/29 | тк 5/34 | 36,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/38 | ул.Ленина,19 | 74 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/30 | тв на Зарницу | 49 | 0,1 | Подземная канальная | 2002 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на Зарницу | до врезки Ду70 | 11,5 | 0,1 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ОАО"Зарница" | ОАО"Зарница" | 11,4 | 0,05 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ОАО"Зарница" | ОАО"Зарница" | 20,5 | 0,069 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/14 | Т.В. до школы №4 | 44 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Поликлиника | Поликлиника | 14,2 | 0,05 | Надземная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до школы №4 | Т.В. до ЦРБ | 12,8 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Лечебный корпус | Лечебный корпус | 166,2 | 0,1 | Подземная анальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Лечебный корпус | Т.В. до Пищеблок | 55,4 | 0,032 | Надземная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Пищеблок | Пищеблок | 55,4 | 0,032 | Надземная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Пищеблок | Т.В. до ЦРБ | 59,5 | 0,1 | Надземная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до детского отделения | ЦРБ | 13,6 | 0,05 | Надземная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ЦРБ | Т.В. от Т.В. до Дет.отдел. | 205,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Крупской,8а | ООО"Надежда"Гостиница | 71,9 | 0,069 | Подвальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Крупской,8а | ул.Крупская,8а | 0,7 | 0,1 | Подвальная | 2001 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/12 | тк№4/12А | 20,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/13 | ул.Ялчыгола,12 | 32 | 0,082 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/13 | ул.Казанская,10 | 25,1 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/13 | ул.Ялчыгола,14 | 78,4 | 0,069 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/11 | тк№4/21 | 108,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/21 | тк 4/21А | 98,6 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 4/21А | Школа №2 | 52,3 | 0,082 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 4/21А | Мастерские школы №2 | 14,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/21 | тк№4/22 | 97,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/22 | тк№4/23 | 51,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/23 | ул.Казанская,8 | 28,3 | 0,082 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/23 | дет.сад Колокольчик | 118,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/22 | тк№4/24 | 47,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/25 | ул.Казанская,4 | 84,4 | 0,069 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/25 | Т.В. до ул.Казанская,3 | 8,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,3 | ул.Казанская,3 | 12,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,3 | Т.В. от Т.В. до ул.Казан.3 | 24,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№3/72 | тк №3/71 | 14,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Комсом.48 | Т.В. до ул.Комсомольская,48 | 12,5 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,48 | ул.Комсомольская,48 | 19,6 | 0,033 | Надземная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,48 | Т.В. до ул.Комсомольская,46 | 28,4 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Комсом.48 | Т.В. до ул.Октябрьская,24 | 120,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,24 | ул.Октябрьская,24 | 4,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,24 | Т.В. до ул.Октябьская,22 | 46,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,22 | ул.Октябьская,22 ж/д | 4,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,22 | ул.Октябьская,20 ж/д | 69,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№3/64 | тк№3/65 | 107,1 | 0,3 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/64 | ул.Октябьрская,7 ж/д | 33,1 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/63 | тк№3/64 | 110,1 | 0,3 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты минераловатные прошивные марки 100 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/63 | ул.Строителей,10 | 43,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/63 | переход с Ду70 на Ду100 | 36,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| переход с Ду70 на Ду100 | Т.В. до ул.Островского,22 | 28,5 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,22 | Т.В. до ул.Островского,20 | 30 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,20 | ул.Островского,20/1 | 53 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,20 | ул.Островского,18 | 111,8 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№3/54 | Т.В. до ул.Октябьская,16 | 75,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,16 | ул.Октябьская,16 ж/д | 19,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,16 | ул.Октябьская,18 ж/д | 95,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№3/62 | тк№3/63 | 145,4 | 0,3 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/62 | ул.Строителей,8 | 48 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/61 | тк№3/62 | 103,5 | 0,3 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/61 | ул.Строителей,6 | 46,3 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/60 | тк№3/61 | 113,6 | 0,3 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | Т.В. до ул.Октябьская,4 | 22,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,4 | ул.Октябьская,4 ж/д | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,4 | Т.В. до ул.Октябьская,6 | 90,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,6 | ул.Октябьская,6 ж/д | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,6 | Т.В. до ул.Октябьская,8 | 57,1 | 0,1 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,8 | ул.Октябьская,8 ж/д | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябьская,8 | Т.В. до ул.Октябрьская,10 | 58,2 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,10 | ул.Октябрьская,10 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,10 | Т.В. до ул.Октябрьская,12 | 30,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,12 | ул.Октябрьская,12 | 7,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,12 | Т.В. до ул.Островского,7 | 65,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,7 | ул.Островского,7 | 25,6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,7 | Т.В. до ул.Островского,5 | 25,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,5 | ул.Островского,5 | 11,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,5 | ул.Островского,3 | 73,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№3/31 | ДК | 161,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/39 | тк№3/40 | 66 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/40 | пр-т Нефтяников,25 | 12,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/38 | тк№3/40 | 47,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/41 | тк№3/42 | 28 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/42 | пр-т Нефтяников,23ж/д | 35,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/42 | ул.Ленина,5 | 16 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/40 | тк№3/41 | 47,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1988 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№3/43 | Казанская. 4а жд | 67,5 | 0,069 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/43 | тв на склад Дружная семейка | 51,8 | 0,05 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/24 | тк№4/25 | 68,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/24 | ул.Казанская,6 | 48,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Казан.3 | Т.В. до ул.Казанская,3 | 45,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,3 | ул.Казанская,3 | 19,9 | 0,082 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,3 | Т.В. до тк№4/28 | 6,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№4/28 | тк№4/28 | 17 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/28 | гаражи РУЭС | 11,4 | 0,082 | Подземная канальная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/27 | тв на гаражи РУЭС | 27,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,3 | тк№4/28А | 51,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№4/28 | ул.Ленина,1В | 39,3 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/28 | тк№4/29 | 129,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/29 | Т.В. до ул.Ленина,1Б | 17,5 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,1Б | ул.Ленина,1Б | 12,5 | 0,082 | Подвальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ленина,1Б | ул.Ленина,1А | 99,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ЦТП | тк№4/28Б | 278,4 | 0,082 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№4/30 | Т.В. до ЦТП | 22,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ЦТП | ЦТП-4 | 25,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Казан.3 | Т.В. до тк№4/27 | 7,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№4/27 | Т.В. до тк№4/28 | 42,6 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№4/27 | тк№4/27 | 59,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/30 | тк№4/31 | 66,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/31 | ул.Казанская,2 | 56,8 | 0,05 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№4/31 | ул.Ленина,1 | 14,2 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№4/27 | ул.Ленина,2/1 Энергия | 99,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на Зарницу | тк№5/40 | 4,5 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№5/32 | ИП Ахметов маг."Юмарт" | 24,1 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/40 | Т.В. до ул.Ленина,19А | 89,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 5/33 | ИП Дубровина,типография | 32,2 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Поликлиника | Т.В. до Школа №4 | 22,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Школа №4 | мастерские шк.№4 | 19,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1996 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Школа №4 | Школа №4 | 7,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1996 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№2/2 | тк№2/5 | 34,8 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/6 | ул.Рафикова,12 | 25,6 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№2/6 | дет.сад Светлячек | 11,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,10А | тк 2/3а | 56,8 | 0,125 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,9А | тк№2/4 | 61,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,10А | ул.Рафикова,10А ж/д | 6,4 | 0,05 | Подвальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Рафикова,9А | ул.Энергетиков,9А ж/д | 3,8 | 0,05 | Подвальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№3/2 | тк№3/3 | 152,4 | 0,517 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/3 | тк№3/4 | 94,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1988 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Нариман.23 | Т.В. до тк№24 | 251,4 | 0,517 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ООО Водоканал КНС-4 | Т.В. от Т.В. до ул.Нариман.23 | 105,1 | 0,517 | Подземная бесканальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ООО Водоканал КНС-4 | ООО Водоканал КНС-4 | 21,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. от т.к. | Т.В. до ООО Водоканал КНС-4 | 318,2 | 0,517 | Надземная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на магистраль 11 | тк 11/1 | 134,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от т.к. | т.к. | 85,2 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| т.к. | Автомойка "Волна"(не запитан) | 19,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| т.к. | ИП Зеленин(ТД"Транзит") | 48,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2007 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 11/1 | тк 11/2 | 28,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до СТО "Сафар" | СТО "Сафар" | 27,8 | 0,05 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до СТО "Сафар" | а/мойка Чистый город | 37,9 | 0,032 | Надземная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до КНС-4 | тв на магистраль 11 | 227,3 | 0,517 | Надземная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до КНС-4 |  | 247,1 | 0,05 | Надземная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до КНС-4 | Т.В. от Т.В. от ИП Долгов | 18,5 | 0,517 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от Т.В. от ИП Долгов | Т.В. до ИП Долгов | 117,9 | 0,1 | Надземная | 1992 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ИП Долгов |  | 184,6 | 0,1 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от Т.В. от Т.В. до АБК УА | Т.В. от Т.В. от ИП Долгов | 1015,5 | 0,517 | Надземная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№12/16 | тк 12/16 | 525,5 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№24 | Т.В. до ул.Жукова,5 | 2,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Жукова,5 | ул.Жукова,3 | 7,4 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Жукова,5 | ул.Жукова,5 | 107,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№12/15 | ул.Жукова,7 | 63,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№24 | тк | 22,7 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№17 | Т.В. от тк№16 | 52,6 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№12/7 | Т.В. до ЦТП-3 | 21,3 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ЦТП-3 | тк№15 | 24,1 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№12/6 | тв от тк№12/6 | 24,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/7 | тв от тк№12/6 | 7,1 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/7 | тк№12/11 | 107,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 12/11 | Коттедж | 207,5 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№12/11 | тк№12/12 | 40,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№12/12 | ул.Тавлина,28 | 32,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№12/12 | ул.Жукова, 9 жд | 28,4 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№12/12 | тк№12/13 | 164,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/13 | ул.Тавлина,26 | 33 | 0,082 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/13 | тк 12/13а | 36,1 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Увлажнение изоляции 20-30% | Сталь |
| тк№12/8 | тк№12/7 | 35,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№12/8 | ул.Заречная,16 | 16,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№12/8 | тк№12/9 | 52,8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/9 | ул.Тавлина,30 | 132,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/9 | тк№12/10 | 7,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/10 | ул.Тавлина, 32 | 118 | 0,082 | Подземная канальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№12/10 | ул.Заречная,20 | 18,5 | 0,082 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/3 | тк№12/6 | 569,7 | 0,259 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№11 | Т.В. от тк№12 | 179 | 0,259 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12 | тк№13 | 36,6 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№13 | Т.В. до пр-т Победы,24 | 127,8 | 0,069 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12 | Т.В. до тк№14 | 130,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/5 | пр-т Победы,26 | 101,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/5 | пр-т Победы,28 | 44 | 0,069 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№16 | тк№13 | 377 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/3 | Т.В. до тк№12/3 | 227,3 | 0,309 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№12/3 | Т.В. до тк№12/2 | 65,3 | 0,517 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№12/2 | Т.В. до тк№12/2 | 159,1 | 0,414 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Увлажнение изоляции 20-30% | Сталь |
| тк№12/1 | Ледовый дворец Яшьлек | 29,4 | 0,1 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ИП Нафиков маг. | переход надземки по землю | 192,2 | 0,414 | Надземная | 2004 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Плиты стекловатные полужесткие марки 75 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Сталь |
| Т.В. до тк№12/16 | Т.В. до ИП Нафиков маг. | 604,6 | 0,414 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ИП Нафиков маг. | ИП Нафиков маг. | 25,6 | 0,05 | Надземная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Нариман.23 | Т.В. до ул.Нариманова,23 | 768,4 | 0,15 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,23 | ул.Нариманова,23 | 14,2 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Нариманова,23 | тк№11/4б | 329,5 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№11/4 | ул.Нариманова,15 | 42,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№11/4 | тк№11/4а | 367,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№11/5 | тк№11/6 | 103,7 | 0,082 | Подземная канальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№11/5 | тк№11/6 | 56,8 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5 | Т.В. до ул.Первомайская,2б | 255,7 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Первомайская,2б | ул.Первомайск.2б д/с"Зернышко" | 9,9 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Первомайская,2б | Россельхозбанк | 85,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1995 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№11/5 | ул.Первомайская,3 | 258,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№12/2 | Т.В. до пр-т Победы,1/23 | 406,2 | 0,517 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/23 | пр-т Победы,1/23 | 113,6 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/23 | тк№14/1б | 188,8 | 0,517 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Лесная сказка | Лесная сказка | 49,7 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Лесная сказка | тв до тк№14/8 | 213,1 | 0,517 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв до тк№14/8 | переход с Ду200 на Ду150 | 298,4 | 0,2 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№1а | пр-т Победы,1/21А | 61,1 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| переход Ду200 на Ду150 | тк 14/9 | 46,9 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№1/22 | пр-т Победы,1/22 | 9,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№1/22 | ДШИ | 24,1 | 0,05 | Подвальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№1б | Т.В. до тк№2 | 6,5 | 0,517 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№2 | тк№2 | 4,3 | 0,414 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/8 | ЦТП-1 | 28,5 | 0,207 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№2 | Т.В. от Т.В. до Общежитие кол. | 99,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до мастерских | Т.В. до мастерских | 28,4 | 0,082 | Надземная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до мастерских | производственное здание | 28,4 | 0,082 | Надземная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до мастерских коллежда | мастерские колледжа | 14,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до Общежитие кол. | Т.В. до Колледж | 142 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/8 | тк№14/11 | 73,3 | 0,414 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/11 | Т.В. до пр-т Победы,1/03 | 127,8 | 0,15 | Подвальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до тк№14/3 | тк№14/3 | 24,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№14/3 | пр-т Победы,1/04 | 55,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до тк№14/2 | Т.В. до тк№14/3 | 142 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/1б | Т.В. до Лесная сказка | 208,8 | 0,517 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/1б | тв до тк№14/2 | 263,3 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№14/2 | тк№14/2 | 11,4 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№14/2 | пр-т Победы,1/02 | 55,4 | 0,082 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/2 | тк№14/3 | 109,4 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/3 | тк№14/4 | 107,9 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/4 | пр-т Победы,1/06 | 27,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/4 | Т.В. до пр-т Победы,1/07 | 248,6 | 0,1 | Подвальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/12 | тк№14/13 | 183,1 | 0,309 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/12 | Школа №6 | 117,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№14/12 | пр-т Победы,1/05 | 49,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/11 | тк№14/12 | 154,7 | 0,309 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/13 | тк№14/14 | 99,4 | 0,309 | Надземная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/14 | дет.сад Энже | 42,6 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№14/14 | Т.В. до тк№14/14 | 24,4 | 0,309 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№6 | ЦТП-2 | 1,4 | 0,309 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№14/14 | тк№14/17 | 50,8 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/17 | дет.сад Радуга | 75,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/17 | Т.В. до тк№14/6 | 71 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№9 | Т.В. до пр-т Победы,1/09 | 164,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/09 | тк№7а | 231,5 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/5 | пр-т Победы,1/08 | 12,2 | 0,069 | Подземная канальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/5 | тк№14/6 | 91,5 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/6 | Т.В. до пр-т Победы,1/10 | 28,4 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв до тк 14/6 | тк 14/6 | 376,7 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/6 | тк№14/7 | 127,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тв на маг. "Апрель" | пр-т.Победы1/11а ИП Тазиев маг | 36,6 | 0,082 | Подвальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тв на маг. Апрель | пр-т Победы,1/11 | 1,4 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/10 | Цветочный магазин Победа | 28,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/10 | пр-т Победы,1/10 | 0,1 | 0,082 | Подвальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/07 | тк№14/13 | 250 | 0,1 | Подвальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/09 | пр-т Победы,1/09 | 1,4 | 0,082 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/07 | пр-т Победы,1/07 | 1,4 | 0,082 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/14 | тк№14/15 | 146,4 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/15 | тк№14/16 | 8,1 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/16 | Т.В. до ул.Гилязова,16 | 149,1 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Гилязова,16 | ул.Гилязова,16 | 23,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Гилязова,16 | Т.В. до Коттедж | 42,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Коттедж | Коттедж | 13,5 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Коттедж | Т.В. до Коттедж | 21,3 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Коттедж | Коттедж | 7,1 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Коттедж | Коттедж | 38,3 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№14/15 | пр-т Победы,1/19 | 138,5 | 0,15 | Подземная канальная | 2004 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№14/17 | Т.В. до тк№14/19 | 124,1 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до тк№14/19 | Т.В. до пр-т Победы,1/14 | 102,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/18 | Казнач.(УФК по РТ) | 62,8 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№14/18 | ФОК | 193,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2002 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до тк№14/19 | тк№14/19 | 127,8 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/19 | пр-т Победы,1/15 | 41,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№14/19 | пр-т Победы,1/14А | 8,5 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ЦТП-3 | ЦТП-3 | 8,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до тк№12/3 | тк 13/1 | 308,2 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Автозаводская,3 | ДЮСШ"Зай"(конюшни) | 15,6 | 0,082 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Автозаводская,3 | ул. Автозаводская,3 | 8,5 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тв до ИП Саитгареев | Т.В. до ул.Тавлина,14А | 61,1 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2005 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Тавлина,14А | ул.Тавлина,14А ЗАО"ТатЭК"база | 49,7 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Тавлина,14А | Т.В. до Многофункц.центр | 24,6 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2006 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Многофункц.центр | ЗАО "ТатЭК" АБК | 230,1 | 0,082 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Многофункц.центр | тк 13/5 | 39,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до Мировые судья | Т.В. до Мировые судья | 9,7 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40 | Сталь |
| Т.В. до Мировые судья | Мировые судья | 5,7 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2006 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40 | Сталь |
| Т.В. до Мировые судья | Т.В. до ПГК"Колесник-2" | 56,8 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2006 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40 | Сталь |
| Т.В. до Т.В. ИП Соколова | Т.В. до ул.Автозаводская,3 | 13,4 | 0,207 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ТВ на ИП Соколова | Т.В. до ИП Алексеева | 15,6 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ИП Алексеева | ИП Алексеев | 7,1 | 0,032 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ИП Алексеева | ТВ на ИП Соколова | 51,1 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 13/1 | Т.В. от Т.В. на ИП Соколова | 113,6 | 0,207 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк 13/1 | тк 13/2 | 355,1 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 13/2 | тв ИП Гейко(мойка) | 103,7 | 0,033 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк 13/2 | тк 13/3 | 115 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 13/3 | ООО"Водоканал" ВНС-1 | 191,7 | 0,05 | Надземная | 1993 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк 13/3 | Т.В. до ИП Хайруллина кафе | 28,4 | 0,517 | Надземная | 2002 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. от Т.В. до АБК УА | Т.В. от Т.В. до АБК УАД | 1595 | 0,15 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до АБК УАД | Т.В. до АБК УАД | 8,5 | 0,1 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до АБК УАД | АБК УАД | 14,2 | 0,15 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до АБК УАД | Т.В. до ООО"Полёт" | 6,4 | 0,15 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ООО"Полёт" | ООО"Полёт" | 21,3 | 0,05 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ООО"Полёт" | Т.В. до ИП Вагапова(гараж) | 710,2 | 0,15 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ИП Вагапова(гараж) | ИП Вагапова(гараж) | 7,1 | 0,05 | Надземная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ИП Вагапова(гараж) | Т.В. до ГИБДД | 153,4 | 0,069 | Надземная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ГИБДД | (ИП Вагапова(гараж) | 17 | 0,069 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ГИБДД | ГИБДД | 9,9 | 0,069 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до АБК УАД | Т.В. от Т.В. до Здание стоянки | 220,2 | 0,1 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до Здание стоянки | Т.В. до Здание стоянки | 9,9 | 0,1 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Здание стоянки | Здание стоянки | 1,4 | 0,1 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до Здание стоянки | Автоколонна | 46,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до Здание стоянки |  | 302,5 | 0,1 | Надземная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Колледж | Колледж | 2,7 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Колледж |  | 127,8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Котельная ЗГРЭС | Насосная станция II очереди | 1,4 | 0,616 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№6/2 | тк№6/4 | 71,9 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2012 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/2 | ул.Ленина,4 | 130,7 | 0,05 | Надземная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до тк№6/2 | тк№6/2 | 102,3 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/9 | Т.В. до ул.Ленина,28 | 46,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№8/9 | ул.Ленина,21 | 7,7 | 0,082 | Подвальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тв на гимназию | тк№5/30 | 85,9 | 0,15 | Подземная канальная | 2007 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/33 | ул.Ленина,9Б Сбербанк | 60,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,40 | ул.Комсомольская,40 | 17,5 | 0,033 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,56 | Т.В. от Т.В. до ул.Никиф.54 | 6,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Никиф.54 | Т.В. до ул.Никифорова,54 | 17 | 0,05 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Никиф.54 | Т.В. до ул.Никифорова,50 | 33,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,50 | ул.Никифорова,50 | 13,1 | 0,033 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,54 | ул.Никифорова,54 | 5,7 | 0,05 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ул.Никифорова,54 | ул.Никифорова,52 | 11,4 | 0,05 | Надземная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/17 | Центр.библиотека | 39,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№5/46 | ул.Строителей,18 | 130,7 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/46 | ул.Строителей,20 | 34,8 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/41 | тк 5/41а | 4,5 | 0,207 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/11 | тк№7/12 | 137,6 | 0,2 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№7/12 | ул.Ленина,32 | 8 | 0,15 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/22 | тк№3/23 | 62,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2007 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/10 | ИП Белышев | 8,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2006 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№8/8 | тк№8/9 | 65,6 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№7/6 | тк№7/5 | 104,5 | 0,259 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№7/10 | ул.Ленина,25 | 17,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| тк№7/15 | дет.сад Алтынчеч | 141,5 | 0,08 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№4/14а | тк№4/16 | 75,4 | 0,15 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/23 | тк№5/25 | 100,1 | 0,082 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№5/23 | ул.Ленина,11ж/д | 78,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк№3/45 | тк№3/46 | 138,3 | 0,069 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№3/48 | ул.Ленина,7а | 37,8 | 0,05 | Надземная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№12/1 | тк№12/1а | 326 | 0,414 | Подземная бесканальная | 2007 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Увлажнение изоляции 20-30% | Сталь |
| тк№3 | тк№4 | 99,4 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№6 | школа №6 | 10,7 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№14/4 | тк№14/5 | 126,1 | 0,082 | Подземная канальная | 1994 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до тк№14 | тк№14 | 21,3 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от тк№12 | тк№12 | 177,5 | 0,259 | Подземная канальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,24 | пр-т Победы,24 | 12,5 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до тк№14 | Т.В. от тк№12 | 15,6 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,24 | Т.В. от тк№12 | 11,4 | 0,069 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№6/10 | Т.В. от тк№6/10 | 11,7 | 0,25 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк№6/10 | ул.Строителей,9 | 348,3 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Островского,22 | ул.Островского,22 | 68 | 0,05 | Надземная | 1992 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,40 | Т.В. до ул.Комсомольская,40 | 86,6 | 0,1 | Подземная канальная | 1992 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,40 | ул.Тукая,31 | 4,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1992 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Комсомольская,40 | Т.В. до ул.Тукая | 14,2 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1991 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Тукая,39 | ул.Тукая,39 | 4,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1993 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Тукая,39 | Т.В. до ул.Тукая, | 92,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Тукая, | Т.В. до ул.Никифорова,50 | 82,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Тукая, | ул.Тукая, | 28,4 | 0,05 | Подземная канальная | 1991 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/03 | Т.В. до тк№14/3 | 120,7 | 0,15 | Подвальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/03 | пр-т Победы,1/03 | 0,7 | 0,15 | Подвальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/14 | тк№10а | 81 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до пр-т Победы,1/14 | пр-т Победы,1/14 | 0,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк 14/9 | тк№14/10 | 142 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| тк 14/9 | пр-т Победы,1/21 | 7,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Пищеблок | Т.В. до Пищеблок | 82,4 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1994 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Пищеблок | Пищеблок | 14,2 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до морг | Приемное отд | 30,3 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. до морг | морг | 9,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. на морг | Т.В. до гараж | 46,6 | 0,15 | Надземная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. от Т.В. до Дет.отдел. | Т.В. до Детское отделение | 355,1 | 0,082 | Подземная бесканальная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Детское отделение | Детское отделение | 68,2 | 0,082 | Надземная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до Детское отделение | Прачечная,склады | 0,7 | 0,05 | Надземная | 1991 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк 2/3а | Т.В. до ул.Рафикова,9А | 51,8 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 2/3а | ул.Энергетиков,9в | 39,3 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,14а | ул.Казанская,14а | 4,3 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Казанская,14а | Т.В. до ул.Ялчыгола | 14,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк 4/2а | ИП Иньков | 24,3 | 0,025 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 4/2а | ул. Казанская,2-2а гр.Прохоров | 8,5 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| тк№7/15 | ул.Гагарина,55 | 35,8 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ИП Хайруллина кафе | ООО "Инвест" | 676,1 | 0,517 | Надземная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до ИП Хайруллина кафе | ИП Хайруллина кафе | 85,2 | 0,033 | Подземная бесканальная | 2006 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ул.Автозаводская,3 | Т.В. от Т.В. до Мировые судья | 100,8 | 0,207 | Подземная бесканальная | 2005 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ПГК"Колесник-2" | Автозаводская 1:в том числе | 93,7 | 0,04 | Надземная | 1999 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. до ИП Саитгареев | ИП"Алексеев" | 44 | 0,05 | Надземная | 2008 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 2 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | Сталь |
| Т.В. от тк№16 | тк№16 | 8,5 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от тк№16 | ул.Жукова | 156,2 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк 12/15 | тк 12/16 | 99,4 | 0,309 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк 12/16 | ул.Жукова,5а | 63,2 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк | тк№17 | 360,8 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк | тк от ул.Жукова, 9 | 17 | 0,1 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| тк от ул.Жукова, 9 | Т.В. до ул.Жукова, 9 | 107,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Жукова, 9 | тк | 92,3 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Жукова, 9 | ул.Жукова,9 | 56,8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола | гаражи КТС | 35,5 | 0,05 | Надземная | 1993 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до ул.Ялчыгола | ул.Ялчыгола | 5,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1992 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до гараж | Т.В. до морг | 27,4 | 0,1 | Надземная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до гараж | гараж | 9,9 | 0,05 | Надземная | 1998 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Т.В. до Плазмоцентр | тк№8/3 | 77,8 | 0,207 | Подземная канальная | 2005 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Т.В. до Плазмоцентр | Плазмоцентр | 46,9 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2005 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | Сталь |
| Т.В. до Насосн | Насосн | 9,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от тк№3/2 | тк№3/2 | 28,4 | 0,616 | Подземная бесканальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| Т.В. от тк№3/2 | Т.В. до Насосн | 28,4 | 0,359 | Подземная бесканальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30 | Сталь |
| тк№7/7 | ул.Ленина,29 | 24,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | Сталь |
| Насосная станция I очереди | Т.В. от тк№3/2 | 767 | 0,616 | Надземная | 2005 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | Сталь |
| Насосная станция II очереди | Т.В. от Т.В. от Т.В. до АБК УА | 630,6 | 0,616 | Надземная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | Сталь |
| тк 4/17 | тк 4/20а | 83,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/5 | тк 5/7 | 61,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/16 | тв на Крупскую. 8а | 68,2 | 0,08 | Подвальная | 1996 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/16 | тк 5/16а | 44,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 2/5 | т/к 2/6 | 85,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 2/5 | жд Рафикова. 12 | 25,3 | 0,1 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ДОУ Светлячок | ДОУ Светлячок | 18,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв тв на ДОУ Светлячок | тв на теплицу | 131,2 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на теплицу | теплица | 0,9 | 0,05 | Надземная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на теплицу | овощехранилище | 34,1 | 0,05 | Надземная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв в диаметр Ду400 | тк 2/7А | 91,8 | 0,3 | Надземная | 2005 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 8/1 | а/стоянка Южная | 31,5 | 0,02 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 8/7 | магазин Никлипс | 24,1 | 0,082 | - | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| т/к 8/7 | жд Никифорова.75 | 45,2 | 0,08 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 7/10 | тк 7/11 | 76 | 0,2 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| т/к 7/11 | маг.Никлипс | 30,8 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 7/7 | т/к 7/10 | 104,5 | 0,2 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 7/7 | тк 7/8 | 66,6 | 0,15 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ЦРБ | тв на хирургический корпус | 31,2 | 0,15 | Надземная | 2004 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ЦРБ | ЦРБ | 10,5 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | СТАЛЬ |
| тв на диагностический корпус | диагностический корпус | 12,1 | 0,082 | Надземная | 2004 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на хирургический корпус | тв на диагностический центр | 17,3 | 0,15 | Надземная | 2004 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на терапевтическое отделени | терапевтическое отделение | 83,9 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на диагностический центр | тв на пищеблок | 161,1 | 0,15 | Надземная | 2004 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на хирургический корпус | тв на детское отделение | 90,2 | 0,15 | Надземная | 2004 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на хирургический корпус | тв на прачечную | 53,7 | 0,05 | Надземная | 2004 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на прачечную | гаражи | 46,4 | 0,05 | Надземная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на прачечную | прачечная | 26 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на морг | морг | 38,1 | 0,032 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 5/19 | тк5/20 | 23,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ДОУ Солнышко | ДОУ Солнышко | 69 | 0,05 | Надземная | 1990 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на ДОУ Солнышко | тв на теплицу | 3,3 | 0,032 | Надземная | 1988 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на теплицу | прачечная | 34,8 | 0,025 | Надземная | 1988 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на теплицу | теплица | 12,2 | 0,032 | Надземная | 1988 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 5/27 | тв на Ногманова | 153,3 | 0,069 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ИП Ногманова | маг."Дары моря" | 6,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ИП Ногманова | т/к 6/8 | 22,6 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/1 | жд Ленина. 4 | 82,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/1 | до тв трубопровода Ду80 | 31,4 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/1 | т/к 6/2 | 139,6 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/2 | ДОУ Теремок | 11,6 | 0,05 | Подземная канальная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 6/2а | т/к 6/15 | 175,1 | 0,15 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/2а | ДОУ Теремок 2-й ввод | 48,4 | 0,05 | Надземная | 1990 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| т/к 6/2 | т/к 6/3 | 187,9 | 0,25 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/17 | тв на прачечную | 77,1 | 0,069 | Подземная канальная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на прачечную | ДОУ Аленка | 35,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на прачечную | тв на склад | 18,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на склад | склад | 8 | 0,032 | Подвальная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 7/14 | жд ул.Гагарина. 53а | 81 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 7/14 | маг.Камилла | 33 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2003 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 8/2 | тк 8/3 | 126,1 | 0,2 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 8/7 | жд ул. Ленина. 23а | 85,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 5/21 | жд Никифорова. 63 | 51,7 | 0,05 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/20 | тк 5/21 | 72,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на переход | школа коррекции | 63,9 | 0,1 | Надземная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на переход | отапливаемый переход | 28,5 | 0 | Надземная | 1999 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Ленина. 26 | ТВ на Ленина. 26А ДЮСШ Зай | 130 | 0,1 | Надземная | 2000 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на жд Ленина. 26 | переход на Ду50 | 39,3 | 0,069 | Надземная | 1998 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход на Ду50 | МКД Ленина. 26 | 63,3 | 0,05 | Надземная | 1998 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/35 | тк 5/28а | 17 | 0,2 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| т/к 5/35 | переход с Ду200 на Ду80 | 78,5 | 0,2 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 5/38 | тк 3/68 | 273,8 | 0,2 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/38 | тв до Роспотребнадзора | 185,9 | 0,069 | Надземная | 1990 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/40 | жд Строителей. 20 | 16,6 | 0,082 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/40 | Строителей. 18 | 81,2 | 0,082 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/41а | т/к 5/45 | 3,6 | 0,207 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/42 | МКД Никифорова. 66 | 81,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/45 | тк 5/43 | 69,3 | 0,2 | Подземная канальная | 2008 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/34 | мастерские гимназии | 9,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1990 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/34 | мастерские школы №4 | 56,5 | 0,05 | Надземная | 2011 | Зимний период | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/29 | тв на гимназию | 46,9 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на гимназию | гимназия | 14,2 | 0,082 | Подземная канальная | 1990 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| врезка Ду70 | тв на гаражи Зарница | 14,2 | 0,069 | Надземная | 1999 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/31 | тк 5/32 | 61,4 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 3/14 | магазин | 11,1 | 0,032 | Надземная | 2005 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на гаражи | почта | 15,9 | 0,069 | Подвальная | 1990 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на гаражи | гаражи | 43,3 | 0,05 | Надземная | 2012 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| прокладка в подвале | узел учета | 4,8 | 0,05 | Подвальная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на прачечную | прачечная | 39,8 | 0,032 | Подвальная | 1999 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 12/15 | ул.Жукова. 3 | 19 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/15 | ул.Жукова. 5 | 33 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/13а | ул.Жукова. 11 жд | 14,1 | 0,082 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Увлажнение изоляции 20-30% | сталь |
| тк 12/14 | тк 112/3 | 0 | 0 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 12/5 | тк 12/14 | 14,2 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк | Т.В. от Т.В. от Т.В. до АБК УА | 62,5 | 0,5 | Надземная | 2001 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/36 | тк 3/37 | 28,7 | 0,1 | Подземная канальная | 2013 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| т/к 3/36 | маг.Магнит | 13,5 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/38 | кафе-пиццерия | 5,5 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/38 | городской суд | 52 | 0,05 | Надземная | 2013 | Зимний период | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/38 | тв на Ростелеком | 29,7 | 0,02 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Ростелеком | адвокатская контора Ерашовой | 5,5 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Ростелеком | Ростелеком | 31,2 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2014 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/38 | тв на гаражи РКЦ | 24,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на гаражи РКЦ | РКЦ | 14,6 | 0,05 | Надземная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на гаражи РКЦ | гаражт РКЦ | 4,7 | 0,032 | Надземная | 1995 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 3/40 | тв на т/к 3/41 | 18,3 | 0,1 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на тк 3/41 | тк 3/43 | 44,5 | 0,15 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на тк 3/41 | тк 3/41 | 4,8 | 0,069 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на склад Дружной семейки | ДОУ Дружная семейка | 99,8 | 0,05 | Надземная | 2000 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на склад | склад | 1,4 | 0,02 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 3/56 | тк 3/57 | 102 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/58 | Октябрьская. 1а жд | 40,9 | 0,1 | Подземная канальная | 2009 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Нефтяников 13-15 | тв на Нефтяников. 15 жд | 14,4 | 0,032 | Надземная | 1990 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 3/60 | ул.Октябрьская. 1 жд | 15,5 | 0,15 | Подземная канальная | 1998 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на аптеку Аглямова | ул.Октябрьская. 1 жд | 5,1 | 0,15 | Подвальная | 2012 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на аптеку Аглямова | аптека | 89 | 0,032 | Подвальная | 2012 | Зимний период | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/60 | тв до ул.Октябрьская. 2 | 103 | 0,15 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/60 | тк 3/61 | 139,2 | 0,25 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв от тв до ул. Октябрьская. 2 | тв на ЦСОН Радость | 96,2 | 0,032 | Надземная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Тукая. 5а | тв на Октябрьская. 5 | 68,2 | 0,032 | Подземная канальная | 1995 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 5/43 | тк 5/44 | 69,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/43 | ул.Никифорова. 69 жд | 10,4 | 0,05 | Надземная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 5/46 | ул.Строителей. 24 жд | 8 | 0,05 | Надземная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 5/47 | Рынок 35 кв. | 14,2 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2011 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тк 5/49 | тк 5/42 | 14,8 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/2 | тв на Нариманова. 23 | 599,5 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/1 | ИП Зеленин Транзит | 33,2 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2009 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/1 | а/мойка | 49,1 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 11/3 | ИП Тазиев | 8,5 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/4б | тк 11/4 | 32 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/6 | МБУ "Молодежный центр" | 191,7 | 0,069 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/6 | ДОУ "Зернышко" | 56,8 | 0,1 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 11/4а | тк 11/5 | 28 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/1А | тк 12/2 | 228 | 0,414 | Подземная бесканальная | 2004 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Увлажнение изоляции 20-30% |  |
| тк 12/1а | ДОУ Волшебная сказка | 142 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/7 | тк 12/18 | 326,7 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 12/18 | тк 12/19 | 31,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 12/18 | тк 12/5 | 16 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 12/14 | пр.Победы. 24 | 42,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/17 | тв от тк 12/6 | 42 | 0,15 | Подземная канальная | 2000 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 12/7 | ДОУ "Шатлык" | 66,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/7 | тк 12/15 | 237,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на стоматологию Радуга | ДОУ "Радуга" | 58,7 | 0,069 | Подземная бесканальная | 1995 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на стоматологию Радуга | стоматология | 3,8 | 0,069 | Подвальная | 1999 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 4/28 | стадион "Энергия" | 219 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 4/25 | тк 4/26 | 22,9 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/26 | тк 4/30 | 61,4 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 4/26 | тк 4/27 | 39,8 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 4/27 | тк 4/28 | 59,8 | 0,15 | Подземная канальная | 2012 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/27 | Казанская. 3 жд | 20,2 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Незначительное увлажнение изоляции 10-15% | сталь |
| тв до ГИБДД | Таттехконтроль | 45,5 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на ИП Соколова | ТВ на Зай ТВ | 2,1 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на ИП Соколова | ИП Соколов автомойка | 92,3 | 0,032 | Надземная | 2009 | Зимний период | - | - | Изол 3 | Новая изоляция | сталь |
| ТВ на Зай ТВ | ИП Камолидинов | 9,2 | 0,032 | Надземная | 2004 | Зимний период | - | - | Изол 2 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | полипропилен |
| ТВ на Зай ТВ | Зай ТВ | 85,2 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на УПТК СГМ | ТВ на ИП Хамидуллину | 1 | 0,05 | Надземная | 2004 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на УПТК СГМ | УПТК СГМ | 12,8 | 0,082 | Надземная | 2004 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на конюшню №2 | ТВ на ИП Алексеева Тавлина | 12 | 0,15 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на конюшню. №2 | конюшня №2 | 14,8 | 0,032 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| Т.В. до ИП Алексеева Тавлина | ТВ до ИП Саитгареева | 16,2 | 0,05 | Надземная | 2009 | Зимний период | - | - | Изол 2 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| ТВ до ул.Тавлина. 14а | ТАТЭК производственное здание | 4,3 | 0,15 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ до будки охраны "Колесник" | будка охраны | 2,8 | 0,025 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 13/5 | мировые судьи | 3,6 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2007 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Сильное увлажнение изоляции 40-60% | сталь |
| тк 13/5 | гр.Ахтямов | 10 | 0,02 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 2 | Увлажнение изоляции 20-30% | полипропилен |
| тк 13/5 | Гр.Хасаншин | 12 | 0,02 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 2 | Увлажнение изоляции 20-30% | полипропилен |
| тв на почту | почта РУПС | 7 | 0,05 | Подвальная | 1997 | Зимний период | - | - | Изол 2 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 14/10 | тв на ДЮСШ | 20 | 0,1 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 14/10 | общежитие колледжа | 78,1 | 0,1 | Надземная | 1999 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на будку охраны | будка охраны | 14,8 | 0,025 | Надземная | 1988 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на ИП Гейко | Пирамида | 20 | 0,032 | Надземная | 2005 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 3/60 | тк 3/61 | 113,6 | 0,3 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/15 | тк 6/16 | 48,1 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 6/16 | ул. Строителей. 4 | 21,9 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| те 3/63 | ИП Исмайлова магазин | 56,4 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2007 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 0 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/47 | тк 3/48 | 53,8 | 0,069 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 3/47 | Ленина. 7 жд | 34,7 | 0,05 | Подземная канальная | 1999 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Никифорова. 85а | жд Никифорова. 85 | 3,7 | 0,1 | Подвальная | 2000 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 3/34 | маг."Орион" | 20,3 | 0,02 | Подземная бесканальная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 3/30 | ул.Лобачевского. 7 жд | 52,6 | 0,05 | Подземная канальная | 2010 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Ак Барс банк | НГДУ Заинск-нефть | 25,6 | 0,082 | Подвальная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на гаражи ЦЗ | тв на ЦЗ | 10,9 | 0,25 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на гаражи ЦЗ | гаражи ЦЗ | 12,1 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ХПП | тв на Нократ | 33,1 | 0,069 | Надземная | 2013 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | сталь |
| тв на Нократ | маг."Товары для дома" | 141,3 | 0,05 | Надземная | 2014 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | сталь |
| тв на Нократ | тв на ИП Шалафаева | 12 | 0,05 | Надземная | 2014 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | сталь |
| тв на ул.Казанская. 14 | склад | 10,7 | 0,032 | Подвальная | 2014 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| ТВ на Казанскую. 14 | ИП Шалафаев | 0 | 0,032 | Надземная | 2014 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Новая изоляция | сталь |
| тв на ИП Уразайкину | тв на Куликова | 2,1 | 0,25 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Уразайкину | тв на ИП Хорт | 6 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2001 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 1 | Увлажнение изоляции 20-30% | сталь |
| тв на Казанская. 14а. 2-2а | тк 4/2а | 119,3 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/2 | тв на гаражи МВД | 81,2 | 0,082 | Надземная | 1996 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв до тв на управление МВД | гаражи МВД | 1,4 | 0,05 | Подвальная | 1996 | Зимний период | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| ТВ до ТВ на управление МВД | ТВ на управление МВД | 10,8 | 0,08 | Подвальная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на управление МВД | управление МВД | 24,1 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на управление МВД | тв на гаражи Г6 Г7 | 14,2 | 0,082 | Надземная | 1996 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на гаражи МВД | гаражи МВД | 14,1 | 0,082 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Давыдова | тв на Габдриева | 59,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Давыдова | гараж Давыдова | 2,1 | 0,02 | Надземная | 2009 | Зимний период | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Габдриева | тв на ВДПО | 53,8 | 0,05 | Надземная | 2003 | Зимний период | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Габдриева | гараж Габдриева | 2,1 | 0,032 | Надземная | 2010 | Зимний период | - | - | Изол 2 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ВДПО | ИП Рафаилов | 39,5 | 0,02 | Надземная | 2014 | Зимний период | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | пенопропилен |
| тв на ИП Тазиева А.А. | та на Прохорову | 92,6 | 0,25 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| та на ИП Тазиева А.А. | ИП Тазиев А.А. | 43,7 | 0,05 | Надземная | 2002 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 4/3 | тк 4/3а | 27 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/3 | проходная | 105,4 | 0,069 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 4/3 | гаражи КТС | 80,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 4/4 | тк 4/5 | 107,7 | 0,2 | Подземная канальная | 2015 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/4а | тк 4/5а | 24,9 | 0,15 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на ИП Хорт | ИП Уразайкина | 37,9 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на ИП Хорт | ИП Хорт | 4,1 | 0,025 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тк 4/6 | маг. "Оптима" | 74,6 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 4/7а | тк 4/8 | 39,9 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2004 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | полипропилен |
| тк 4/7а | ИП Мартынов | 34,4 | 0,032 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Изол 2 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тк 14/12А | тк 14/13 | 71,2 | 0,1 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на гаражи МВД | тв до тв на управление МВД | 64,1 | 0,082 | Подвальная | 1996 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 14/16 | маг.Магнит | 32,2 | 0,025 | Подземная бесканальная | 2015 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 14/7 | тв на маг. Апрель | 23 | 0,082 | Подземная бесканальная | 2010 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв до тк№14/8 | тк№14/8 | 28 | 0,5 | Надземная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Пирогова. 1/2 | тв на Пирогова. 1/1 | 20 | 0,05 | Надземная | 2009 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Пирогова. 1/1 | Пирогова. 1/2 | 1 | 0,032 | Надземная | 2009 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв на гаражи РУЭС | РУЭС | 3,6 | 0,1 | Подвальная | 1997 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на гаражи РУЭС | гаражи РУЭС | 132,8 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Нефтяников. 5 | Нефтяников. 5 жд | 28,5 | 0,032 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв трубопровода Ду32 | тв на Нефтяников. 5 | 24,7 | 0,032 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на Нефтяников. 13-15 | тв на пр-т Нефтяников. 5Б | 91,8 | 0,1 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 13-15 | тв на Нефтяников. 11 | 48 | 0,069 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 11 | тв на Нефтяников. 13 | 9,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 11 | Нефтяников. 11 | 3,3 | 0,032 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 13 | Нефтяников. 15 | 30,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 13 | Нефтяников. 13 | 1,6 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв трубопровода Ду80 | Т.В. до пер.Строителей,3 | 32,4 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв до пер. Строителей. 3 | тв до пр-т Нефтяников,22 | 51,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв до пер.Строителей. 3 | тв до пер.Строителей. 1 | 56,7 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Нефтяников. 22 | Нефтяников. 22/2 | 2,8 | 0,02 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Нефтяников. 22 | Нефтяников. 22/1 | 4,8 | 0,025 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,20 | пр-т Нефтяников,18/2 | 1,6 | 0,02 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| Т.В. до пр-т Нефтяников,18 | Т.В. до пр-т Нефтяников,18/1 | 18,2 | 0,025 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Нефтяников. 20 | тв на Нефтяников. 18 | 21,9 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 29/1 | Островского. 29/2 | 10,8 | 0,05 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 29/1 | Островского. 29/1 | 0,7 | 0,02 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход с Ду50 на Ду20 | ул.Островского,27 | 11,5 | 0,02 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход с Ду50 на Ду80 | тв до ул.Островского. 34 | 76,4 | 0,082 | Надземная | 1998 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход с Ду50 на Ду20 | пер.Строителей. 9 жд | 4,3 | 0,02 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| переход с Ду50 на Ду25 | ул.Островского. 34 жд | 2,8 | 0,025 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 32 | тв на Островского. 32/2 | 1,7 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | полипропилен |
| тв на Островского. 32 | тв на Островского. 32/1 | 12,5 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 32 | тв на Островского. 32/3 | 14,5 | 0,025 | Надземная | 1988 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | полипропилен |
| тв на Островского. 32/3 | тв на Островского. 32 | 0,7 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 32 | тв на Островского. 32 | 14,5 | 0,025 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв на Островского. 30/1 | Островского. 30/2 | 14,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на Островского. 30/1 | Островского. 30/1 | 3,8 | 0,025 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тк 5/44а | тк 5/46 | 19,7 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/46 | тк 5/47 | 25 | 0,207 | Подземная канальная | 2011 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 5/46 | Строителей .24 | 8,4 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год |  | 0 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на ИП Гарифуллину | ИП Нафиков | 3,6 | 0,05 | Надземная | 2000 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ИП Гарифуллину | ИП Гарифуллина | 34,1 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2013 | Зимний период | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 6/10 | Ленина. 18 | 40,3 | 0,05 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/10 | тк 6/12 | 111,8 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на теплицу | ввод №2 ДОУ Дюймовочка | 4,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на теплицу | теплица | 3,3 | 0,05 | Надземная | 1997 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 6/10 | тк 6/11 | 20,5 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 6/10а | ввод №1ДОУ Дюймовочка | 8,5 | 0,069 | Подземная канальная | 1997 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тк 6/13 | тк 6/14 | 55,5 | 0,25 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/7 | ДОУ "Шатлык" | 94,6 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тк 12/7 | тк 12/15 | 237,2 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| Т.В. до ул.Пирогова,9/1 | ул.Пирогова, 7 | 45,9 | 0,04 | Надземная | 2008 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | полипропилен |
| Т.В. до ул.Пирогова,9/1 | ул.Пирогова,9/1 | 4,7 | 0,02 | Надземная | 2008 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв на Рафикова. 16/1 | ул. Рафикова. 16/1 | 7,4 | 0,025 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв на Рафикова. 16/1 | ул . Рафикова. 16/2 | 20 | 0,02 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| тв от тк №5/3 | ул.Комсомольская. 52 | 21,4 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв до ул. Комсомольская. 54 | Комсомольская. 56-2 | 99,1 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на ул. Пирогова. 1/1 | ул. Пирогова. 1/1 | 1,7 | 0,02 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на ул. Пирогова. 1/1 | баня ул. Пирогова. 1/1 | 8,7 | 0,02 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ул. Пирогова. 1/2 | тв на баню ул. Пирогова. 1/2 | 20,9 | 0,05 | Надземная | 2014 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на баню ул. Пирогова. 1/2 | баня ул. Пирогова. 1/2 | 9,5 | 0,02 | Надземная | 2014 | Весь год | - | - | Изол 1 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на баню Пирогова. 5 | ул.Пирогова. 5 | 18,6 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на баню Пирогова. 5 | баня Пирогова. 5 | 1,7 | 0,02 | Надземная | 2015 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на баню Пирогова. 3 | тв до ул. Пирогова. 5 | 5,1 | 0,05 | Надземная | 2015 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на баню Пирогова. 3 | баня Пирогова. 3 | 5,4 | 0,02 | Надземная | 2015 | Весь год | - | - | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ул. Рафикова. 20-2 | ул. Рафикова. 20-2 | 39,5 | 0,05 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | ЦСОН Радость | 1,8 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | ул.Тукая. 5а жд | 96,2 | 0,032 | Надземная | 2000 | Весь год | - | - | Изол 2 | Новая изоляция | сталь |
| тв на ул.Островского, 13-2 | тв на ул.Островского, 15 | 94 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв до ул.Островского, 15 | ул.Островского, 15 | 81,2 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ул.Островского, 13-2 | ул.Островского, 13-1 | 2,1 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ул.Островского, 13-2 | ул.Островского, 13-2 | 12,2 | 0,05 | Надземная | 1995 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| Т.В. от Т.В. до ул.Октябь.2 | переход Ду80 на Ду50 | 138,3 | 0,082 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход с Ду80 на Ду 50 | тв до ул. Островского. 15 | 57,7 | 0,05 | Надземная | 1993 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв до ул.Комсомольская. 61/2 | ул.Комсомольская. 61/1 | 1,7 | 0,015 | Надземная | 1993 | Весь год | - | - | Изол 2 | Новая изоляция | полипропилен |
| тв до ул.Комсомольская. 61/2 | ул.Комсомольская. 61/2 жд | 9,7 | 0,032 | Надземная | 1993 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| переход с Ду200 на Ду80 | тв до ул.Комсомольская. 61 | 40,3 | 0,082 | Надземная | 1998 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на прачечную | узел 2-го ввода | 10,5 | 0,082 | Подвальная | 2002 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на прачечную | прачечная | 26,3 | 0,02 | Надземная | 2002 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | полипропилен |
| Т.В. до ул.Октябрьская,26/1 | Т.В. до ул.Октябрьская,26/2 | 22,4 | 0,069 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,24/2 | ул.Октябрьская,24/2 | 7 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,28/1 | Т.В. до ул.Октябрьская,28/2 | 10,7 | 0,069 | Подземная канальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,28/2 | ул.Октябрьская,28/2 | 8 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,30/1 | Т.В. до ул.Октябрьская,30/2 | 11,9 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| Т.В. до ул.Октябрьская,30/1 | ул.Октябрьская,30/1 | 6,8 | 0,02 | Надземная | 1997 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ул.Октябрьская, 32 | тв на Никифорова. 58 | 165 | 0,069 | Подземная канальная | 2014 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Новая изоляция | сталь |
| тв на ул.Комсомольская. 49 | ул.Комсомольская. 49 жд | 10,4 | 0,02 | Подземная бесканальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк №3/71 | тв на Комсомольскую. 49 | 38,3 | 0,02 | Подземная канальная | 1996 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тв на Островского. 20/1 | ул. Островского. 20/2 | 13,4 | 0,05 | Надземная | 1996 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на Островского. 20/1 | ул. Островского. 20/1 | 2 | 0,032 | Надземная | 1996 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, уплотнение основного слоя изоляции на 30-50% | сталь |
| тк 14/10 | тв на ДЮСШ | 28,4 | 0,1 | Подземная канальная | 2002 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ДЮСШ | узел управления пр.Победы. 1/2 | 215,2 | 0,1 | Подвальная | 2002 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на ДЮСШ | ДЮСШ | 213,1 | 0,05 | Подвальная | 2002 | Зимний период | - | - | Изол 2 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | СТАЛЬ |
| тк 6/10б | ввод №2 ДОУ Дюймовочка | 16,9 | 0,05 | Подземная канальная | 1994 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение изоляции сверху трубопровода и обвисание снизу | сталь |
| тв на прачечную | тв на теплицу | 10,1 | 0,05 | Надземная | 1994 | Весь год | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| тв на прачечную | прачечная | 32,2 | 0,069 | Надземная | 1994 | Зимний период | - | - | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Уплотнение основного слоя изоляции на 70% | сталь |
| переход надземки под землю | тк 12/1 | 555,9 | 0,4 | Подземная бесканальная | 2003 | Весь год | Песок, супесь. Влажный | 1,2 | Пенополиуретан | Увлажнение изоляции 20-30% | сталь |

Таблица 3.1.1

Параметры тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта | Теплоизоляционный материал | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЗСШ №1 |
| Котельная ЗСШ №1 | Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | 37.5 | 0.1 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,46067 |
| Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | У | 93 | 0.1 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,22461 |
| У | ЗСШ №1 | 24 | 0.1 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,20436 |
| Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | Т.В. в ДОУ "Березка" | 7 | 0.1 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,21499 |
| Т.В. в ДОУ "Березка" | ДОУ "Березка" | 21 | 0.082 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,08385 |
| Т.В. в ДОУ "Березка" | Т.В. от Т.В в ДОУ "Березка" | 60 | 0.082 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,11994 |
| Т.В. от Т.В в ДОУ "Березка" | Т.В. в ДК Заинск | 13 | 0.082 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,10899 |
| Т.В. в ДК Заинск | ДК Заинск | 86 | 0.082 | Надземная | Песок, супесь, Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,09624 |
| Котельная ЗСШ №5 |
| Котельная ЗСШ №5 | Т.В. в Котельную №5 | 14 | 0.125 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,21041 |
| Т.В. в Котельную №5 | Т.В в ДОУ "Рябинка" | 10 | 0.125 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,15405 |
| Т.В в ДОУ "Рябинка" | ДОУ "Рябинка" | 13 | 0.05 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,07798 |
| Т.В в ДОУ "Рябинка" | ТК№1 | 60 | 0.125 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,07210 |
| ТК№1 | ЗСШ №5 | 10 | 0.125 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,06707 |
| Т.В. в Котельную №5 | ДК Мирный | 203.6 | 0.125 | Подземная бесканальная | Песок, супесь. Влажный | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,04949 |

## 3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Сведения о характеристиках запорной и секционирующей арматуре предоставлены теплоснабжающими компаниями.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях города Заинск применяются стальные задвижки с ручным и электрическим приводом.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| № тепловой камеры | Задвижки (вентиль) | Шаровые краны (дисковые затворы) | Дренажная арматура | Воздушники | Перемычка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр, мм | количество, шт | количество, шт | условный диаметр, мм | количество, шт | условный диаметр, мм | количество, шт | условный диаметр, мм | количество, шт |
|  |  | сталь | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом |  |  |  |  |  |  |
| на насосной в сторону пр. Нефтяников | 500 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 50 | 4 | 32 | 4 | - | - |
|  | 600 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на насосной в сторону ул. Рафикова | 400 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 4 | - | - | 150 | 1 |
| 2/7 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - |
| у 3-ого парка | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - |
| 3/2 | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - |
| 3/19 | 400 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/50 | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - |
|  | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/51 | 200 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/63 | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | 2 | 20 | 2 | - | - |
| 3/65 | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/14 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 |
| 5/11 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/13 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/35 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 5/37 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| Вдоль забора школы коррекции | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/41 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/42 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/51 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/11 | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - |
| 7/4 | 250 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 7/10 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - |
| 7/13 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/1 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 4 | - | - | - | - |
| 8/9 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в подвале ж/д Ленина, 30 | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| в сторону ГИБДД | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в сторону ул. Нариманова | 150 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ул. Нижняя | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | 2 | 32 | 2 | - | - |
| в сторону Автозаводской | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - |
| 12/7 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 12/6 | 300 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 50 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1 |
| 14/11 | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В сторону пр. Победы 1/02, 1/04 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/14 | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 32 | 2 | - | - |
| 14/17 | 300 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | 32 | 2 | - | - |

## 3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях города Заинск выполнены в подземном и надземном исполнении.

Сведения о характеристиках тепловых камер и павильонов предоставлены теплоснабжающими компаниями.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер

| № тепловой камеры | Исполнение (Н-надземное, П-подземное) | Внутренние размеры, м | Толщина стенки | Материал стенки (ж/б – железобетон, к – кирпич) | Конструкция перекрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | длина | ширина | диаметр |  |  |  |
| 2/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/4 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 2/7 | П | 2.4 | 3.2 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/2 | П | 2.2 | 4.6 | 5.2 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/4 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/7 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/8 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/9 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/10 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/11 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/13 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/15 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/16 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/17 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/18 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/19 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/20 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/21 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/22 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/23 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/24 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/25 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/26 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/27 | П | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/28 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/29 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/30 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/31 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/33 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/34 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/35 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/36 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/37 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/38 | П | 2.0 | 0.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/39 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/40 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/41 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/42 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/43 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/44 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/45 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/46 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/47 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/48 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/49 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/50 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/51 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/52 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/53 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/54 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/55 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/56А | П | 1.8 | 1.8 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/57 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/58 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/59 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/60 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/61 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/62 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/63 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/64 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/65 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/66 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/67 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/68 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/69 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/70 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/71 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/72 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 3/75 | П | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/4А | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/5А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/7 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/9 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/11 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/12А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/12Б | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/13 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/15 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/16 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/17 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/18 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/19 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/20 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/20А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/21 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/22 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/23 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/24 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/25 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/26 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/27 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/28 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/29А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/30 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 4/31 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/4 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/5 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/7 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/8 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/10 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/11 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/13 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/15 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/15А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/16 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/16А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/17 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/17А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/18 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/19 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/20 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/21 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/22 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/23 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/24 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/25 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/26 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/27 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/28 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/28А | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/29 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/30 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/34 | П | 1.8 | - | - | 1.5 | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/37 | П | 2.2 | 3.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/38 | П | 2.2 | 3.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/39А | П | 1.8 | - | - | 1.5 | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/40 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/41 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/41А | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/42 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | К | ж/б плиты |
| 5/43 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/44 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/45 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/46 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/47 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/48 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/49 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.25 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/50 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 5/51 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/2 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/2А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/7 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/7А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/8 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/10 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/10А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/13 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 6/15 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/4 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/7 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/8 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/9 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/10 | П | 2.0 | 3.4 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/11 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/13 | П | 1.8 | 3.4 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 7/15 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/1 | П | 2.0 | 3.6 | 2.6 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/4 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/7 | П | 2.0 | 3.4 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/9 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/10 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/11 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 8/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 10/1 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/4 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 11/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/1А | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/3 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/5 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/6 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/7 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/8 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/9 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/10 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/11 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/12 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/13 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/14 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/15 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/16 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/17 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/18 | П | 2.0 | 3.4 | 2.4 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 12/19 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 13/1 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 13/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 13/3 | П | 2.0 | 3.4 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 13/5 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/1 | П | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/2 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/3 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/4 | Н | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/5 | Н | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/6 | П | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/7 | Н | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.3 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/8 | П | 2.0 | 3.4 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/9 | П | 2.2 | 4.0 | 2.4 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/10 | П | 2.2 | 3.7 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/11 | П | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/12 | П | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |
| 14/13 | П | 2.0 | 3.0 | 3.0 | - | 0.4 | ж/б | ж/б плиты |

## 3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Существующие графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графикам на источниках тепловой энергии, и обеспечивают нормативную температуру у потребителя при изменении температуры наружного воздуха.

Температурные графики отпуска тепловой энергии приведены на рисунках 2.3-2.4.

## 3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепла таблицы 2.7, 2.8.

## 3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрические графики, в разрезе теплоисточников, представлены на рисунках 3.8.1-3.8.4.

-  линия статического напора;

-  линия динамического напора подающего трубопровода;

-  линия динамического напора обратного трубопровода.

Рис. 3.8.1 Пьезометрический график работы тепловых сетей ЗГРЭС I очередь

-  линия статического напора;

-  линия динамического напора подающего трубопровода;

-  линия динамического напора обратного трубопровода.

Рис. 3.8.2 Пьезометрический график работы тепловых сетей ЗГРЭС II очередь

-  линия статического напора;

-  линия динамического напора подающего трубопровода;

-  линия динамического напора обратного трубопровода.

Рис. 3.8.3 Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной ЗСШ №1 г.Заинск-2

-  линия статического напора;

-  линия динамического напора подающего трубопровода;

-  линия динамического напора обратного трубопровода.

Рис. 3.8.4 Пьезометрический график работы тепловых сетей котельной ЗСШ №5 п.Мирный

## 3.9. Статистика отказов и  тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, отказов тепловых сетей не происходило.

## 3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По информации, предоставленной теплоснабжающими компаниями, восстановлений тепловых сетей не происходило по причине отсутствия отказов.

## 3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в ЦЭТС Заинской ГРЭС относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках;

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии;

-диагностика металлов.

Филиалом АО «Татэнерго»-Заинская ГРЭС в плановом порядке выполняются диагностические работы на тепловых сетях по общепринятым методикам.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

результатов диагностики тепловых сетей;

объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

срок эксплуатации трубопровода.

## 3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей констатируется следующее:

- Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»);

- Оборудование тепловых сетей, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4- 02.2001).

- Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха (п. 1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»). Периодичность данных испытаний определяется техническим руководителем эксплуатирующей организации. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла. Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С (п.6.91 МДК 4-02-2001). Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя должны проводиться в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

При этом следует иметь в виду, что испытание на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих ненадежные участки, следует проводить после летнего ремонта и предварительного гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее чем за три недели до начала отопительного сезона. Запрещается одновременное проведение испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя и гидравлического испытания тепловых сетей на прочность и плотность. При испытании на максимальную температуру теплоносителя температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети не должна превышать 90 °С.

Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Данный вид испытаний проводится в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).

Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения тепловых потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь различными типами прокладок и конструкциями изоляции трубопроводов, характерными для данной тепловой сети. По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы. Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом. Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97).

## 3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии произведен, согласно Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. №325.

Цель нормирования потерь тепловой энергии – снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 года, полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс.человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановый эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами;

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей.

Расчетные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям г. Заинск представлены в таблице:

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| Период | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Потери теплоносителя, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| 2016 г. | 118 141 | 59 309 |
| 2017 г. | 65 368 | 35 110 |

## 3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях при отсутствии приборов учета тепловой энергии произведена на основании сведений, предоставленных теплоснабжающими организациями.

Данные о тепловых потерях в тепловых сетях представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Фактические потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях

| Фактические потери, Гкал | Потери теплоносителя, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2016 г. |
| Заинская ГРЭС | 73354 | 28849 |
| Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2 | - | 56 |
| Котельная ЗСШ №5 п. Мирный | - | 45 |

Динамика снижения тепловых потерь на Заинской ГРЭС в 2016 г. по сравнению с ранними годами, произошла в связи с проведением работ по увеличению площади поверхности теплообменников на ЦТП 1, 2, 3, 4 с целью увеличения теплопередачи - установлены дополнительные теплообменники (снижение отпуска тепловой энергии от источника при сохранении величины реализации потребителям); оптимизацией режима работы теплосети и заменой участков тепловой сети на новые.

## 3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

## 3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Наиболее распространенной схемой в города Заинск является схема с зависимым (непосредственным) присоединением теплопотребляющих установок систем отопления:

- подмешивание в элеваторе – 70%;

- дроссельные шайбы – 30%.

Основными преимуществами данных схем является их дешевизна и простота эксплуатации.

Недостатком является отсутствие в таких схемах регуляторов расхода и температуры, приводящее к тому, что абонентские установки в процессе потребления начинают генерировать причины массовых нерасчетных условий работы всей системы теплоснабжения. Отсутствие приборов регулирования и использование теплоносителя для целей горячего водоснабжения приводит к тому, что температура воды в системах ГВС напрямую зависит от температуры теплоносителя и может существенно отклоняться от нормативной. В переходные периоды необходимость поддержания нормативной температуры (не ниже 60 0С) может являться причиной перетопов.

Потребители Новой части города и 8 потребителей Старой части города подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме посредством четырех ЦТП (ЦТП-1, 2, 3 – в Новой части города, ЦТП-4 - в Старой части города).

ЦТП-1

Центральный тепловой пункт №1 (ЦТП №1) пр. Победы, 3а расположен в новой части города, во дворе жилого дома 1/03 по пр. Победы, предназначен для подогрева холодной воды и передачи потребителям горячей воды через сети горячего водоснабжения.

Потребители:

- Жилой дом пр. Победы, 1/02;

- Жилой дом пр. Победы, 1/03;

- Жилой дом пр. Победы, 1/04;

- Жилой дом пр. Победы, 1/05;

- Жилой дом пр. Победы, 1/06;

- Жилой дом пр. Победы, 1/07;

- Жилой дом пр. Победы, 1/21;

- Жилой дом пр. Победы, 1/22;

- Профлицей № 98 пр. Победы, 5;

- Школа искусств пристрой к ж/дому пр. Победы, 1/22.

ЦТП-2

Центральный тепловой пункт №2 (ЦТП №2) пр. Победы, 9а расположен в новой части города, во дворе жилого дома 1/14 по пр. Победы, предназначен для подогрева холодной воды и передачи потребителям горячей воды через сети горячего водоснабжения.

Потребители:

- Жилой дом пр. Победы, 1/08;

- Жилой дом пр. Победы, 1/09;

- Жилой дом пр. Победы, 1/10;

- Жилой дом пр. Победы, 1/11;

- Жилой дом пр. Победы, 1/14;

- Жилой дом пр. Победы, 1/15;

- Жилой дом пр. Победы, 1/16;

- Жилой дом пр. Победы, 1/18;

- Детский сад «Радуга».

ЦТП-3

Центральный тепловой пункт №3 (ЦТП №3) ул.Заречная, 16а в новой части города, предназначен для подогрева холодной воды и передачи потребителям горячей воды через сети горячего водоснабжения.

Потребители:

- Жилой дом пр. Победы, 24;

- Жилой дом пр. Победы, 26;

- Жилой дом пр. Победы, 28;

- Жилой дом ул. Заречная, 16;

- Жилой дом ул. Заречная, 20;

- Жилой дом ул. Г. Тавлина, 26;

- Жилой дом ул. Г. Тавлина, 28;

- Жилой дом ул. Г. Тавлина, 30;

- Жилой дом ул. Г. Тавлина, 32;

- Жилой дом ул. Жукова, 9;

- Жилой дом ул. Жукова, 11;

- Индивидуальный жилой дом ул. Г. Тавлина, 25.

На теплосети ГРЭС - II очереди индивидуальными тепловыми пунктами с теплообменниками оборудованы следующие потребители:

- объекты соцкультбыта 7 ед.,  в том числе детский сад «Лесная сказка», детский сад «Энже», детский сад «Зернышко», детский сад «Яшьлек», детский сад «Волшебная сказка», школа № 6, общежитие колледжа пр. Победы, 5, ФОК, Ледовый дворец.

- жилые дома 9 ед. -  пр. Победы, 19, 1/23, ул. Жукова, 3, 5, 5а, 7, ул. Первомайская, 3, ул. Нариманова, 15, 23.

ЦТП-4

Центральный тепловой пункт №4 (ЦТП №4) расположен в старой части города ул. Баныкина, 9а, предназначен для подогрева холодной воды и передачи потребителям горячей воды через сети горячего водоснабжения.

Потребители:

- Жилой дом ул. Ялчыгола, 4;

- Жилой дом ул. Ялчыгола, 6;

- Жилой дом ул. Ялчыгола, 8;

- Жилой дом ул. Ленина, 1а;

- Жилой дом ул. Ленина, 1б;

- Жилой дом ул. Ленина, 1в;

- Жилой дом ул. Казанская, 7;

- Жилой дом ул. Казанская, 9.

## 3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения об оснащенности потребителей города Заинск представлены в таблицах 3.6 и 3.7.

Таблица 3.6

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии

| № п/п | Жилой дом/наименование объекта бюджетной сферы | Адрес | Центральное отопление | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | завод-производитель, установленных приборов учета энергоресурсов | расходомер (наименование оборудования) | вычислитель (наименование оборудования) | система диспетчеризации (наименование оборудования) | завод-производитель, установленных приборов учета энергоресурсов | расходомер (наименование оборудования) | вычислитель (наименование оборудования) | система диспетчеризации (наименование оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТСЖ «УНАЙЛЫ ЙОРТ» |
| 1 | Жилой дом | Ленина, д. 1 | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 2 | Жилой дом | Ленина, д. 1А | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 3 | Жилой дом | Ленина, д. 1Б | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | ВКТ - 7 | КТСД 5 |
| 4 | Жилой дом | Ленина, д. 1В | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 5 | Жилой дом | Ленина, д. 2 | НПП «Уралтехнология" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 6 | Жилой дом | Ленина, д. 5 | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 7 | Жилой дом | Казанская, д. 3 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 |
| 8 | Жилой дом | Казанская, д. 4А | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 9 | Жилой дом | Казанская, д. 7 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | ВКТ - 7 | КТСД 5 |
| 10 | Жилой дом | Казанская, д. 9 | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 11 | Жилой дом | Казанская, д. 10 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 12 | Жилой дом | Казанская, д. 11 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 |
| 13 | Жилой дом | Комсомольская, д. 67А | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/40 | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/40 | ВКТ-7 | - |
| 14 | Жилой дом | Комсомольская, д. 73 | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | НПП «Уралтехнология" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 15 | Жилой дом | Комсомольская, д. 75 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 16 | Жилой дом | Комсомольская, д. 77 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 17 | Жилой дом | Крупская, д. 1 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | нет прибора | КМ5/ППС | - | КТСД 5 |
| 18 | Жилой дом | Крупская, д. 8А | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/50 | ВКТ - 7" | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/50 | ВКТ - 7" | Барс-02 |
| 19 | Жилой дом | Лобачевского, д. 1 | НПП «Уралтехнология" | Эльф-03п | Эмир-Прамер50/25 | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис» | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 20 | Жилой дом | Лобачевского, д. 7 | НПП «Уралтехнология" | Эльф-03п | Эмир-Прамер50/25 | КТСД 5 | в ремонте | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 21 | Жилой дом | Нефтяников, д. 28 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 22 | Жилой дом | Нефтяников, д. 28а | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 23 | Жилой дом | Нефтяников, д. 30 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-01 | - |
| 24 | Жилой дом | Нефтяников, д. 38 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5 | КМ5 | КТСД 5 |
| 25 | Жилой дом | Нефтяников, д. 40 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 26 | Жилой дом | Нефтяников, д. 42 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 27 | Жилой дом | Рафикова, д. 2 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 28 | Жилой дом | Рафикова, д. 4 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ | - |
| 29 | Жилой дом | Рафикова, д. 6 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ | - |
| 30 | Жилой дом | Рафикова, д. 8 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 31 | Жилой дом | Рафикова, д. 8А | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | ВКТ-7 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | ВКТ-7 | Барс-02 |
| 32 | Жилой дом | Рафикова, д. 12 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
|  | Жилой дом |  | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 |  | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 |  |
| 33 | Жилой дом | Рафикова, д. 14 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 34 | Жилой дом | Ялчыгола, д. 2 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | - | - | - | - |
| 35 | Жилой дом | Ялчыгола, д. 4 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 36 | Жилой дом | Ялчыгола, д. 8 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-40 | ВКТ-7 | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 37 | Жилой дом | Ялчыгола, д. 12 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 38 | Жилой дом | Ялчыгола, д. 14 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 39 | Жилой дом | Энергетиков, д. 1 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 40 | Жилой дом | Энергетиков, д. 2 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | - | - | - | - |
| 41 | Жилой дом | Энергетиков , д. 3 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 42 | Жилой дом | Энергетиков, д. 4 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | - | - | - | Барс-02 |
| 43 | Жилой дом | Энергетиков, д. 5 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | - | - | - | Барс-02 |
| 44 | Жилой дом | Энергетиков, д. 6 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 45 | Жилой дом | Энергетиков, д. 7 | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Эмир-Прамер- | ВКТ-7 | - |
| 46 | Жилой дом | Энергетиков, д. 7А | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Эмир-Прамер- | ВКТ-7 | - |
| 47 | Жилой дом | Энергетиков, д. 8 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | Эльф-03 | - |
| 48 | Жилой дом | Энергетиков, д. 9 | ЗАО "Промсервис" | ВЭПС ПБ2-50 | Эльф-03 | Барс-02 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/25 | Эльф-03 | Барс-02 |
| 49 | Жилой дом | Энергетиков, д. 9А | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ЗАО "Взлет" | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 50 | Жилой дом | Энергетиков, д. 10 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/40 | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/40 | ВКТ-7 | - |
| 51 | Жилой дом | Энергетиков, д. 11 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 52 | Жилой дом | Энергетиков, д. 12 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | ВКТ-7 | - |
| 53 | Жилой дом | Энергетиков, д. 13 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5/ППС | КТСД 5 | ТБН "Энергосервис" | КМ5/ППС | КМ5 | КТСД 5 |
| 54 | Жилой дом | Энергетиков, д. 15 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер50/32 | ВКТ-7 | - |
| 55 | Жилой дом | Ленина, д. 4 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 56 | Жилой дом | Ленина, д. 6 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 57 | Жилой дом | Ленина, д. 7 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 58 | Жилой дом | Ленина, д. 7А | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 59 | Жилой дом | Ленина, д. 8 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 60 | Жилой дом | Ленина, д. 12 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 61 | Жилой дом | Ленина, д. 14 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 62 | Жилой дом | Ленина, д. 15 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 63 | Жилой дом | Ленина, д. 18 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 64 | Жилой дом | Ленина, д. 20 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 65 | Жилой дом | Ленина, д. 22 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 66 | Жилой дом | Ленина, д. 24 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 67 | Жилой дом | Нефтяников, 23 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 68 | Жилой дом | Нефтяников, 26 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 69 | Жилой дом | Нефтяников, 32 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 70 | Жилой дом | Комсомольская, 63 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 71 | Жилой дом | Комсомольская, 65 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| 72 | Жилой дом | Комсомольская, 67 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер-25 | Эльф-01 | - |
| ТСЖ «ДЕВЯТИЭТАЖКА» |  |
| 1 | Жилой дом | ул.Октябрьская д.1 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 2 | Жилой дом | ул.Октябрьская д.1-а | ЗАО "ПромСервис" | ЗАО «Взлет» | ТСРВ | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЗАО «Взлет» | ТСРВ | БАРС-02 |
| 3 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/02 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 4 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/04 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 5 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/06 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 6 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/08 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 7 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/10 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 8 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/11 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 9 | Жилой дом | Проспект Победы д.1/15 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС80-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС-ПБ-2 | ЭЛЬФ-04 | БАРС-02 |
| 10 | Жилой дом | Проспект Победы д.24 | ООО "ТБН-энергосервис" | КМ-5-2 | КМ-5-2 | КСПД-5 | ООО "ТБН-энергосервис" | КМ-5-2 | КМ-5-4 | - |
| 11 | Жилой дом | Проспект Победы д.26 | ООО "ТБН-энергосервис" | КМ-5-2 | КМ-5-2 | КСПД-5 | ООО "ТБН-энергосервис" | КМ-5-2 | КМ-5-4 | - |
| 12 | Жилой дом | Проспект Победы д.28 | ООО "ТБН-энергоснрвис" | КМ-5-2 | КМ-5-2 | КСПД-5 | ООО "ТБН-энергосервис" | КМ-5-2 | КМ-5-4 | - |
| ТСЖ «ДОВЕРИЕ» |
| 1 | Жилой дом | Жукова, 7 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | - | - | - | - |
| 2 | Жилой дом | Жукова,9 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 3 | Жилой дом | Жукова, 11 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 4 | Жилой дом | Заречная, 16 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 5 | Жилой дом | Заречная,20 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 6 | Жилой дом | Тавлина,26 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 7 | Жилой дом | Тавлина,28 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 8 | Жилой дом | Тавлина,30 | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - | ВЗЛЕТ | Взлет ЭР | Взлет ТСРВ-24 | - |
| 9 | Жилой дом | Тавлина,32 | ЗАО "ПромСервис" | ПРЭМ | ЭЛЬФ | - | ЗАО "ПромСервис" | ПРЭМ | ЭЛЬФ | - |
| ТСЖ «НЕФТЯНИК» |
| 1 | Жилой дом | Октябрьская, 1б | ЗАО "Промсервис" | ПРЭМ 2 | тепловычислитель ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | ПРЭМ | ВКТ-7 | - |
| ТСЖ «17 ПОДЪЕЗДОВ» |
| 1 | Жилой дом | Победы, 1/03 | ЗАО "ПромСервис" Димитровград | Эмир-прамер-550 | ВКТ-7 | Барс-02 | - | - | - | - |
| 2 | Жилой дом | Победы, 1/05 | НПП «Уралтехнология» | ВЭПС | ЭЛЬФ | ГАММИ | ЗАО Теплоком | ПРЭМ | ЭЛЬФ |  |
| 3 | Жилой дом | Победы, 1/07 | НПП «Уралтехнология» | ПРЭМ | Эльф | ГАММИ | - | - | - | - |
| 4 | Жилой дом | Победы, 1/09 | ЗАО "Взлёт" | ЭР | Взлёт ТСРВ 024 | - | ЗАО "Взлет" | расходомер-счётчик эл/магнитный "Взлёт-ЭР" | Взлёт ТСРВ 024 | - |
| 5 | Жилой дом | Победы, 19 | ЗАО "Взлёт" | ЭР | Взлёт ТСРВ 024 | - | - | - | - | - |
| 6 | Жилой дом | Победы, 1/23 | ЗАО "Взлёт" | ЭР | Взлёт ТСРВ 024 | - | - | - | - | - |
| ЖСК «СТРОИТЕЛЬ» |
| 1 | Жилой дом | Победы, 1/18 | ЗАО "ТЕРМИКО" г. Димитровград" | ВЭПС | ВКТ-7 | Барс-02 | ЗАО "ПромСервис" Димитровград | Эмир-прамер-550 | ВКТ-7 | - |
| ТСЖ «Наш дом» |
| 1 | Жилой дом | Ленина 19а | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер- | Эльф |  | - | - | - |  |
| ООО «УК ЖКХ г.Заинска» |
| 1 | Жилой дом | Строителей-2 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 2 | Жилой дом | Строителей-3 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 3 | Жилой дом | Строителей-4 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 4 | Жилой дом | Строителей-5 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 5 | Жилой дом | Строителей-6 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 6 | Жилой дом | Строителей-8 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 7 | Жилой дом | Строителей-9 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 8 | Жилой дом | Строителей-10 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 9 | Жилой дом | Строителей-11 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 10 | Жилой дом | Строителей-12 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер- | ВКТ-7 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 11 | Жилой дом | Строителей-14 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 12 | Жилой дом | Строителей-16 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 13 | Жилой дом | Строителей-18 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер- | ВКТ-7 | - |
| 14 | Жилой дом | Строителей-20 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | - | - | - | - |
| 15 | Жилой дом | Октябрьская-7 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 16 | Жилой дом | Октябрьская-9 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 17 | Жилой дом | Октябрьская-11 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 18 | Жилой дом | Ленина 9 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 |  |
| 19 | Жилой дом | Ленина 11 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 |  |
| 20 | Жилой дом | Ленина 11а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 |  |
| 21 | Жилой дом | Ленина 15а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - |
| 22 | Жилой дом | Ленина 19 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 23 | Жилой дом | Ленина 21 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 24 | Жилой дом | Ленина 23 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 25 | Жилой дом | Ленина 23а | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 26 | Жилой дом | Ленина 25 | НПП «Уралтехнология» | Эмир | Эльф | - | НПП «Уралтехнология» | Эмир | Эльф | - |
| 27 | Жилой дом | Ленина 26 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - |
| 28 | Жилой дом | Ленина 26в | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Жилой дом | Ленина 27 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 30 | Жилой дом | Ленина 27а | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 31 | Жилой дом | Ленина 28 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 32 | Жилой дом | Ленина 29 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 33 | Жилой дом | Ленина 30 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 34 | Жилой дом | Ленина 31 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер- | ВКТ-7 | - |
| 35 | Жилой дом | Ленина 32 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 36 | Жилой дом | Ленина 34 | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | - | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | - |
| 37 | Жилой дом | Ленина 36 | НПП «Уралтехнология» | ВЭПС | Эльф | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер- | Эльф | - |
| 38 | Жилой дом | Никифорова 66 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | - | - | - | - |
| 39 | Жилой дом | Никифорова 68 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 ППС | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 ППС | КМ-5 | - |
| 40 | Жилой дом | Никифорова 71 | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | - | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | Барс-02 |
| 41 | Жилой дом | Никифорова 73 | ТеплокомСанкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | - | ТеплокомСанкт-Петербург | ПРЭМ | ВКТ-7 | Барс-02 |
| 42 | Жилой дом | Никифорова 75 | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | СПТ-941-11 | - | Теплоком Санкт-Петербург | ПРЭМ | СПТ-941-11 | - |
| 43 | Жилой дом | Никифорова 79 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 44 | Жилой дом | Никифорова 81 | Взлет Санкт-Петербург | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет Санкт-Петербург | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 45 | Жилой дом | Никифорова 83 | Взлет Санкт-Петербург В | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет Санкт-Петербург В | ЭР | ТСРВ-024 | Барс-02 |
| 46 | Жилой дом | Никифорова 83а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - |
| 47 | Жилой дом | Никифорова 85 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 48 | Жилой дом | Гагарина 53а | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 49 | Жилой дом | Гагарина 55 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 50 | Жилой дом | Гагарина 72 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 51 | Жилой дом | Нариманова 15 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 52 | Жилой дом | Нариманова 23 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 53 | Жилой дом | Нефтяников 25 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 54 | Жилой дом | Рафикова 10 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 55 | Жилой дом | Рафикова 10а | ЗАО "ПромСервис" Димитровград | ВЭПС | Эльф-03 | - | ЗАО "ПромСервис" Димитровград | Эмир-Прамер | Эльф-03 | Барс-02 |
| 56 | Жилой дом | Пр.Победы 1/14 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 57 | Жилой дом | Пр.Победы 1/16 | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - | ТБН Санкт-Петербург | КМ-5 | КМ-5 | - |
| 58 | Жилой дом | Пр.Победы 1/21 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 59 | Жилой дом | Пр.Победы 1/22 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 60 | Жилой дом | Первомайская 3 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | - | - | - | - |
| 61 | Жилой дом | Казанская 8 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 62 | Жилой дом | Казанская 6 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 63 | Жилой дом | Казанская 4 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 64 | Жилой дом | Казанская 2 | Взлет | Взлет ЭР | ТСРВ-024 | - | Взлет | Взлет ЭР | ТСРВ-024 | - |
| 65 | Жилой дом | Ялчыгола 1 | НПП «Уралтехнология» | ВЭПС | Эльф-03 | - | НПП «Уралтехнология» | ВЭПС | Эльф-03 | - |
| 66 | Жилой дом | Ялчыгола, 6 | НПП «Уралтехнология» | ВЭПС | Эльф-03 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | Эльф-03 | - |
| 67 | Жилой дом | Жукова 3 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ЭЛЬФ | - | - | - | - | - |
| 68 | Жилой дом | Жукова 5 | ЗАО "ПромСервис" Димитровград | Эмир-Прамер | ЭЛЬФ | - | - | - | - | - |
| 69 | Жилой дом | Жукова 5а | Взлет | ЭР | ТСРВ-026 |  | - | - | - |  |
| 70 | Жилой дом | Жукова 7 | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 |  | - | - | - |  |
| 71 | Жилой дом | Пр.Победы 1/21Б | Взлет | ЭР | ТСРВ-024 | - | - | - | - |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |
| 1 | ГБДОУ СПО Заинский политехнический колледж | пр Победы | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | Эльф | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | Эльф | - |
| 2 | МБДОУ "Дружная семейка" | Ленина, 3 | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 3 | МУ ДОД Заинская муз.школа» | ул.Ленина д.9а | ЗАО «Взлет» | ВЗЛЕТ ЭР | Взлет ТРСВ | - | ЗАО «Взлет» | ВЗЛЕТ ЭР | Взлет ТРСВ | - |
| 4 | МБДОУ «Алтынчеч» | ул.Ленина д.34а | ЗАО "НПФ ТЕПЛОКОМ" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО Теплоком | ВКТ-7 | ВКТ-7 | - |
| 5 | МБОУ ЗСОШ № 4 | Комсомольская, 50А | ЗАО "ПромСервис" | ВЭПС | ВКТ-7 | - | - | -СГВ | - | - |
| 6 | МБОУ "ЗСОШ №7 | Ленина, 25а | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | - | - | - | - |
| 7 | МБОУ "ЗСОШ №6 | пр Победы | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | - | - | - | - |
| 8 | ДЮСШ «Зай»бывш шк.7 | ул.Ленина | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | Промсервис | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 9 | ГБСКОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида" | Ленина, 26 г/1 | ЗАО «Взлет» | Взлет ЭР | ВЗЛЕТ ТСРВ | - | ООО ПКФ "Бетар" | Бетар | СГВ-15 | антимагнитный |
| 10 | МБОУ ДОД "Дом детского творчества" | ул.Энергетиков д.2а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис | Эмир-прамер | Эльф-01 | - |
| 11 | МБОУ "ЗСОШ №2 | ул.Казанская д.5 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | - | -СГВ | - | - |
| 12 | МБОУ "ЗСОШ №3 | ул.Лобачевского д.5 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер | ВКТ-7 |  | НПФ Теплоком | Эмир-прамер | ВКТ-7 | - |
| 13 | МБДОУ «Зернышко» | ул.Заводская д.17 | НПП Уралтехнология | ВЭПС | Эльф |  | - | - | - | - |
| 14 | МБДОУ д/с "Энже" | Победы, 14б | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | Эльф | отсутствует | - | - | - |  |
| 15 | МБДОУ Детский сад "Василек" | Никифорова, 77 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "Термико" | Эмир | ВКТ-7 | - |
| 16 | МБДОУ "Детский сад "Теремок | ул. Ленина, д. 6 "а" | НПП Уралтехнология | ВЭПС | Эльф | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | Эльф | - |
| 17 | МБОУ "Татарская гимназия" основное здание | РТ, г. Заинск, ул. Ленина, дом 17 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ 7 | - | ЗАО "Промсервис" | Эмир-Прамер | ВКТ -7 | - |
| 18 | МБОУ "Татарская гимназия" столовая | РТ, г. Заинск, ул. Ленина, дом 17 | ЗАО "Термотроник г.С-П" | РС-20 | ТВ-7 | - | ЗАО "Термотроник г.С-П" | РС-20 | ТВ-7 | - |
| 19 | МБДОУ "Дюймовочка" | Ленина 18а | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР | ВКТ-7 | - | ООО "Геррида" | счетчики воды крыльчатые, СВК - 15 | СВК -15 | - |
| 20 | МБДОУ "Дюймовочка"ст. здание | Ленина 18а | ЗАО "ПромСервис" | ЭМИР-ПРАМЕР | ВКТ-7 | - | - | - | - | - |
| 21 | МБДОУ «Колокольчик» | ул.Чапаева д.6 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "ПромСервис | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 22 | МБДОУ «Радуга» | пр Победы д.14А | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "ПромСервис | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 23 | МБДОУ «Лесная сказка» | пр Победы д.1/01 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | Эльф-01 | - | - | - | - | - |
| 24 | МБДОУ «Светлячок» | ул.Энергетиков д.13а | НПП Уралтехнология | ВЭПС | Эльф-01 | - | ЗАО "ПромСервис | Эмир-Прамер | Эльф-01 | - |
| 25 | МБДОУ « Красная шапочка» | ул.Рафикова д.14а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - | ЗАО "ПромСервис | Эмир-Прамер | ВКТ-7 | - |
| 26 | МБДОУ «Шатлык» | ул.Жукова, д.9а | ЗАО «Взлет» | Взлет ЭР | ВЗЛЕТ ТСРВ |  | ЗАО «Взлет» | Взлет ЭР | ВЗЛЕТ ТСРВ |  |
| 27 | МБДОУ «Волшебная сказка» | пр.Победы, д.34а | ЗАО «Взлет» | Взлет ЭР | ВЗЛЕТ ТСРВ |  | ЗАО «Взлет» | Взлет ЭР | ВЗЛЕТ ТСРВ |  |
| 28 | МБДОУ «Аленка» здание | ул. Баныкина, д.9 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ 7 |  | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ 7 |  |
| 29 | МБДОУ «Аленка» прачка | ул. Баныкина, д.9 | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | Эльф-01 |  | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | Эльф-01 | - |
| 30 | МБДОУ «Солнышко» | ул. Комсомольская, д.65а | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ 7 |  | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-Прамер | ВКТ 7 |  |
| УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ |
| 1 | МБУК "Централизованная библиотечная система" | Чапаева,1 | ЗАО ВЗЛЕТ г.С-Петербург | ВЗЛЕТ ЭР | ВЗЛЕТ ТРСВ-024 | - | - | - | - | - |
| 2 | МУ ДО Ледовый дворец «Яшьлек» | Пр.Победы | ЗАО Теплоком | ПРЭМ | ВКТ-7 | - | - | - | - | - |
| 3 | ФОК | Пр.Победы | ЗАО Теплоком | ВЭПС | ВКТ-7 | - | - | - | - | - |
| 4 | Стадион «Энергия» | ул.Ленина | ЗАО "ПромСервис" | Эмир-прамер-550 | Эльф-03 | - | НПП Уралтехнология | Эмир-прамер | Эльф-03 | - |
| ЗАИНСКАЯ ЦРБ |
| 1 | ГАУЗ"Заинская ЦРБ" | Комсомольская, 52 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград "ЗАО"Термико" г. Москва | Эмир-прамер-550 | Эльф 03 | БАРС-02 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград "ЗАО"Термико" г. Москва | Эмир-прамер | Эльф-03 | БАРС-02 |
| 2 | корпус №4 инфекционное отделение | Комсомольская, 52 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград "ЗАО"Термико" г. Москва | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | Эльф | БАРС-02 | ООО НПП "Урал технология" г. Екатеринбург ЗАО "ПРА-МЕР" г.Казань | Эмир-Прамер | Эльф | БАРС-02 |
| 3 | Корпус №3 родильный дом | Комсомольская, 52 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград ЗАО "ПРА-МЕР" г.Москва | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | тепловычислитель ВКТ-7 | БАРС-02 | ЗАО "Термико" г.Москва | Эмир-Прамер | ВКТ-7 |  |
| 4 | Педиатрическое отделение | Гагарина, 70 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград ООО НПП "Урал-технология" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | вычислитель Эльф-03 | - | ЗАО "Термико" г.Москва | Эмир-Прамер | Эльф 03 |  |
| 5 | Стоматологическое отделение поликлиники | Никифорова, 60 | ЗАО "Пром-Сервис" г. Димитровград ЗАО "ПРА-МЕР" г.Москва | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | тепловычислитель ВКТ-7 | - | ЗАО "Термико" г. Москва | Эмир-Прамер | ВКТ-7 |  |
| 6 | филиал №2 поликлиники | Победы, 1/14Б | ЗАО "Пром-Сервис" | ЭМИР-ПРАМЕР-550 | тепловычислитель ВКТ-7 | - | ООО ПКФ "Бетар" | Учет контроль | СВК-15А |  |

## 3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

С целью оперативного реагирования на какие-либо изменения в режиме работы тепловой сети, на ЗГРЭС организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием. Данную функцию филиала осуществляют начальник смены станции (НСС), оперативный персонал цеха эксплуатации тепловых сетей (ЦЭТС), основными задачами которого являются обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях. Руководство ликвидацией аварии (инцидента) в тепловых сетях осуществляется НСС ЗГРЭС. Его указания являются обязательными для дежурного и ремонтного персонала предприятия. В случае необходимости, НСС или технический руководитель ЗГРЭС имеют право поручить руководство ликвидацией аварии (инцидента) диспетчеру тепловых сетей (другому  должностному лицу) или взять руководство на себя. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом Заинской ГРЭС в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами и выполняется согласно Постановлению Правительства России от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы ЦЭТС.

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация и диспетчеризация была выполнена ЦТП-1 в 2008 году, ЦТП-2 в 2009 году ООО «КЭР – Автоматика».

Назначение:

- сбор информации о параметрах технологических агрегатов, текущая разработка, хранение первичной информации и обмен данными с системой верхнего уровня (диспетчерский пункт);

- автоматическое управление и регулирование технологических параметров ЦТП;

- формирование или прием от систем верхнего уровня значений установок автоматически регулируемых параметров;

- диалог с диспетчером через локальный пульт управления;

- возможность передачи накопленной информации при неисправности канала связи с верхним уровнем.

В 2010 году ООО «СервисМонтажИнтеграция» был выполнен монтаж ЧРП на насосные агрегаты в подкачивающей насосной станции.

Назначение:

- регулирование частоты вращения вала электродвигателя;

- защита электродвигателя перенапряжения от перегрузки;

- плавное регулирование скорости вращения электродвигателя;

- уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем в зависимости от нагрузки;

- устранение пиковых нагрузок на электросеть и просадок напряжения в ней в момент пуска электродвигателя;

- увеличение срока службы электродвигателя и оборудования;

- повышение надежности, упрощение технического обслуживания.

## 3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В целях защиты от превышения давления на трубопроводах теплосети выполнены следующие мероприятия:

1. Установлены ЭКМ:

- за задвижкой ПСВ-1 выполнена импульсная линия и установлен ЭКМ-1 блокировки на отключение СН №№1÷5 с уставкой срабатывания 7,0 кгс/см2;

- до задвижки ПСВ-1 выполнена импульсная линия и установлен ЭКМ-2 блокировки на отключение СН №№1÷5 с уставкой срабатывания 8,0 кгс/см2;

На напорном трубопроводе СНустановлены ЭКМ с уставками срабатывания автоматики на отключение насосов и запрета АВР СН-6,7,8,9,10 при повышении давления до 10 кгс/см2;

2. На панели №7 БЩУ-1 бл.ст.№2 имеются переключатели блокировки (ПБ) СН №1-5 с тремя положениями: «1 уставка», «деблок», «2 уставка»;

3. При достижении давления в трубопроводе прямой сетевой воды 7,0 кгс/см ЭКМ-1 замыкает свой контакт и отключает электродвигатель СН ПБ, которого установлен в положении «1 уставка». При дальнейшем повышении давления в трубопроводе прямой сетевой воды до 8,0 кгс/см ЭКМ-2 замыкает свой контакт и отключает электродвигатель СН ПБ, которого установлен в положении «2 уставка». СН ПБ которого установлен в положении «деблок» выведен из цепей защиты от повышения давления в теплопроводах теплосети;

4. На панели №6 БЩУ-1 бл.ст.№2 прибора «Р в прямой теплосети» значение уставки предупредительной сигнализации составляет 6,5 кгс/см2;

5. На трубопроводе прямой сетевой воды к потребителю на бл.ст.№12 установлен предохранительный клапан, срабатывающий при повышении давления в трубопроводе прямой сетевой воды 10 кгс/см2.

## 3.21. Бесхозяйные тепловые сети

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным тепловым сетям в городе Заинск не является актуальным вопросом, т.к. бесхозяйные сети по данным заказчика отсутствуют.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения города состоит из трех зон действия теплоисточников. Зоны действия СЦТ охватывают большую часть города.

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 4.1-4.4.

Рис. 4.1. Схема тепловых сетей Заинской ГРЭС I очередь

Рис. 4.2. Схема тепловых сетей Заинской ГРЭС II очередь

Рис. 4.3. Схема тепловых сетей котельной ЗСШ №1 г.Заинск-2

Рис. 4.4. Схема тепловых сетей котельной ЗСШ №5 п.Мирный

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

## 5.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблицах 5.1.

таблица 5.1.

|  | Суммарная тепловая нагрузка потребителей присоедененных к тепловым сетям филиала АО "Татэнерго"- Заинская ГРЭС на 2017 год |
| --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование потребителей | Максимально-часовые нагрузки | в том числе |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
|  |  | Гкал/час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/час | т/ч | Гкал/час | т/ч |
| I | Тепловод № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "УК ЖКХ г. Заинска" | 29,120 | 540,091 | 17,061 | 347,568 | 12,059 | 192,523 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | ТСЖ "Унайлы Йорт" | 20,411 | 380,219 | 11,134 | 231,954 | 9,277 | 148,265 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТСЖ "Нефтяник" | 0,966 | 20,888 | 0,708 | 15,732 | 0,258 | 5,156 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ТСЖ "Девятиэтажка" | 1,844 | 33,463 | 1,246 | 21,522 | 0,597 | 11,941 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ТСЖ "НАШ ДОМ" | 0,168 | 3,002 | 0,065 | 1,355 | 0,103 | 1,647 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Частный сектор | 2,126 | 42,042 | 0,711 | 14,786 | 1,415 | 27,256 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | ИП Тихонов Н.Н. | 0,110 | 2,218 | 0,093 | 1,928 | 0,017 | 0,290 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Управление судебного департамента в Республике Татарстан | 0,092 | 1,528 | 0,085 | 1,408 | 0,007 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Государственное учреждение Прокуратура Республики Татарстан | 0,056 | 0,703 | 0,055 | 0,684 | 0,001 | 0,019 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Управление федеральной службы судебных приставов по РТ (Заинский районный отдел) | 0,005 | 0,085 | 0,001 | 0,012 | 0,004 | 0,073 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Исполнительный комитет Заинского муниципального района РТ | 0,474 | 14,372 | 0,403 | 13,227 | 0,071 | 1,145 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) | 0,031 | 0,422 | 0,024 | 0,302 | 0,007 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татартстан | 0,015 | 0,296 | 0,008 | 0,176 | 0,007 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" | 2,384 | 39,777 | 1,624 | 27,411 | 0,76 | 12,366 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | МБОУ ДОД "Заинская детская музыкальная школа" ЗМР РТ | 0,130 | 1,719 | 0,118 | 1,479 | 0,012 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | МБОУ "ЗСОШ №2" ЗМР РТ | 0,416 | 1,823 | 0,346 | 0,492 | 0,058 | 1,152 | 0,012 | 0,179 |
| 17 | МБОУ "ЗСОШ №3" | 0,301 | 5,057 | 0,184 | 2,984 | 0,112 | 1,986 | 0,005 | 0,087 |
| 18 | МБОУ "ЗСОШ №4" | 0,599 | 10,074 | 0,485 | 8,029 | 0,047 | 0,937 | 0,067 | 1,108 |
| 19 | МБОУ "ЗСОШ №7 с УИОП" ЗМР РТ | 0,819 | 13,786 | 0,778 | 12,966 | 0,041 | 0,820 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | МБОУ "Татарская гимназия" ЗМР | 0,610 | 10,158 | 0,419 | 6,866 | 0,032 | 0,642 | 0,159 | 2,650 |
| 21 | МБДОУ "Детский сад "Дюймовочка" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,304 | 4,448 | 0,258 | 3,534 | 0,046 | 0,914 | 0 | 0 |
| 22 | МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,190 | 3,316 | 0,109 | 1,815 | 0,046 | 0,914 | 0,035 | 0,587 |
| 23 | МБДОУ "Детский сад "Дружная семейка" компенсирующего вида" ЗМР РТ | 0,185 | 3,231 | 0,106 | 1,775 | 0,044 | 0,877 | 0,035 | 0,579 |
| 24 | МБДОУ "Детский сад "Аленка" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,201 | 3,525 | 0,1 | 1,628 | 0,061 | 1,227 | 0,04 | 0,67 |
| 25 | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,252 | 4,116 | 0,16 | 2,364 | 0,066 | 1,326 | 0,026 | 0,426 |
| 26 | МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,195 | 3,480 | 0,099 | 1,658 | 0,067 | 1,334 | 0,029 | 0,488 |
| 27 | МБДОУ "Детский сад "Василек" общеобразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,360 | 6,268 | 0,233 | 3,876 | 0,086 | 1,711 | 0,041 | 0,681 |
| 28 | МБДОУ "Детский сад "Светлячок" | 0,372 | 5,843 | 0,257 | 3,67 | 0,075 | 1,504 | 0,04 | 0,669 |
| 29 | МБДОУ "Детский сад "Теремок" общеоразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,370 | 6,113 | 0,204469 | 3,148 | 0,11205 | 2,071 | 0,053 | 0,894 |
| 30 | МБДОУ "Детский сад "Красная шапочка" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,146 | 2,526 | 0,094 | 1,564 | 0,025 | 0,509 | 0,027 | 0,453 |
| 31 | МБУ ДО "Дом детского творчества" ЗМР РТ | 0,113 | 1,880 | 0,113 | 1,88 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Барс" ЗМР | 0,121 | 2,417 | 0,097 | 2,026 | 0,024 | 0,391 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | МБОУ ДОД ДЮСШ "ЗАЙ" ЗМР РТ | 0,331 | 5,573 | 0,253 | 4,179 | 0,033 | 0,652 | 0,044 | 0,742 |
| 34 | ГАУСО "КЦСОН "Радость" МТЗСЗ РТ в Заинском муниципальном районе | 0,213 | 3,515 | 0,152 | 2,538 | 0,061 | 0,977 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Татарстан" | 0,096 | 1,820 | 0,088 | 1,700 | 0,008 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Заинскому району | 0,309 | 4,212 | 0,309 | 4,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | ФКУ "Военный комиссариат Республики Татарстан" | 0,074 | 1,536 | 0,074 | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Прочие | 6,202 | 104,058 | 5,085 | 82,527 | 1,001 | 19,322 | 0,116 | 2,209 |
|  | Итого по Тепловоду №1, в том числе: | 70,709 | 1289,599 | 43,340 | 836,511 | 26,640 | 440,667 | 0,729 | 12,422 |
| II | Тепловод № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "УК ЖКХ г. Заинска" | 6,179 | 117,193 | 3,797 | 79,105 | 2,382 | 38,088 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | ТСЖ "Жемчужина" | 0,414 | 8,914 | 0,281 | 6,254 | 0,133 | 2,660 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТСЖ "Девятиэтажка" | 7,380 | 148,761 | 4,833 | 96,955 | 2,547 | 51,806 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ТСЖ "17 подъездов" | 5,911 | 121,914 | 3,617 | 75,360 | 2,294 | 46,553 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ТСЖ "Доверие" | 4,171 | 87,734 | 2,495 | 53,688 | 1,676 | 34,046 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | ЖСК "Строитель" | 0,981 | 20,291 | 0,673 | 14,025 | 0,308 | 6,266 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Частный сектор | 0,117 | 2,440 | 0,049 | 1,045 | 0,069 | 1,395 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ГБОУ СПО "Заинский политехнический колледж" (общежитие) | 1,187 | 19,022 | 0,885 | 14,180 | 0,303 | 4,842 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан | 0,009 | 0,197 | 0,009 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Управление Росреестра по Республике Татарстан | 0,033 | 0,691 | 0,033 | 0,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Министерство Юстиции РТ | 0,030 | 0,528 | 0,024 | 0,408 | 0,006 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | ГАУЗ "Заинская центральная районная больница" | 0,087 | 1,451 | 0,073 | 1,210 | 0,014 | 0,241 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | МБОУ "ЗСОШ №6" ЗМР РТ | 0,570 | 9,648 | 0,523 | 8,711 | 0,047 | 0,937 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | МБДОУ "Детский сад "Зернышко" | 0,118 | 2,117 | 0,072 | 1,201 | 0,046 | 0,916 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | МБДОУ "Десткий сад "Лесная сказка" общеразвивающего вида" ЗМР РТ | 0,387 | 7,003 | 0,169 | 2,836 | 0,170 | 3,366 | 0,048 | 0,801 |
| 18 | МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" ЗМР РТ | 0,250 | 4,167 | 0,121 | 2,009 | 0,094 | 1,567 | 0,035 | 0,591 |
| 19 | МБДОУ "Детский сад "Энжэ" комбинированного вида" ЗМР РТ | 0,245 | 4,315 | 0,132 | 2,202 | 0,070 | 1,401 | 0,043 | 0,712 |
| 20 | МБУДО "ДЮСШ им. олимпийского чемпиона Ф.П.Симашева" | 0,135 | 2,410 | 0,125 | 2,242 | 0,010 | 0,168 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Яшьлек" | 0,567 | 8,626 | 0,172 | 2,153 | 0,095 | 1,473 | 0,300 | 5,000 |
| 22 | МБОУ ДОД ДЮСШ "ЗАЙ" ЗМР РТ | 0,962 | 16,460 | 0,593 | 9,875 | 0,127 | 2,543 | 0,243 | 4,042 |
| 23 | МБДОУ "Детский сад "Шатлык" | 0,260 | 4,869 | 0,105 | 2,178 | 0,122 | 1,987 | 0,034 | 0,705 |
| 24 | МБДОУ "Детский сад "Волшебная сказка" | 0,284 | 5,278 | 0,100 | 2,090 | 0,136 | 2,212 | 0,047 | 0,977 |
| 25 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Заинскому району | 0,055 | 0,780 | 0,055 | 0,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Прочие | 3,047 | 46,828 | 3,010 | 46,188 | 0,037 | 0,640 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Итого по Тепловоду №2, в том числе: | 33,380 | 641,637 | 21,945 | 425,582 | 10,686 | 203,227 | 0,749 | 12,827 |
|  | Итого от Заинской ГРЭС | 104,089 | 1931,236 | 65,285 | 1262,093 | 37,325 | 643,894 | 1,479 | 25,249 |

## 5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Использование источников индивидуального теплоснабжения, согласно  ФЗ-190 от 27.07.2010 (ред. от 02.07.2013) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014), для отопления жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться только при соответствии этих источников перечню определенному Правилами подключения (технического присоединения) к системам теплоснабжения.

В городе Заинск источники индивидуального квартирного отопления не применяются.

## 5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Данные представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование источника | Потребление тепловой энергии, 2016 г. |
| --- | --- |
|  | Отопительный период, Гкал | Неотопительный период, Гкал | Всего за год, Гкал |
| Заинская ГРЭС, в т.ч. | 154065 | 11904 | 165969 |
| Бюджетные потребители | 25943 | 1050 | 26993 |
| Жилищные организации | 115914 | 10901 | 126815 |
| Прочие | 12067 | 94 | 12161 |
| Котельная ЗСШ №1 г.Заинск-2 | 2535,11 | - | 2535,11 |
| Котельная ЗСШ №5 п.Мирный | 1764,44 | - | 1764,44 |

Анализ таблицы показывает, что наибольшее потребление тепловой энергии за год наблюдается на Заинской ГРЭС, наименьшее потребление на котельной ЗСШ №5 п. Мирный.

## 5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии (2016 год)

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери | Суммарная присоединенная нагрузка |
| 1 | Заинская ГРЭС | 65,936 | 1,383 | 34,761 | 3,29 | 105,37 |
| 2 | Котельная ЗСШ №1 | 0.350 | - | - | 0.01 | 0.360 |
| 3 | Котельная ЗСШ №5 | 0.220 | - | - | 0.014 | 0.234 |

## 5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения, утверждены 21.08.2012 приказом № 152/0 Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению многоквартирных и жилых домов с централизованными системами теплоснабжения для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан» и приказом № 131/0 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан». Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания. Нормативы потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования представлены в таблицах 5.4-5.6.

Таблица 5.4

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения до 1999 года постройки для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан*

Гкал/м2 в месяц

| Муниципальный район (город) | Этажность |
| --- | --- |
|  | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 12 | 14 | 15 | 16 и более |
| Заинский | 0,02581 | 0,02239 | - | - | - | - | - |

Таблица 5.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению жилых помещений в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения после 1999 года постройки для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан*

Гкал/м2 в месяц

| Муниципальный район | Этажность |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| Заинский | 0,01821 | 0,01532 | 0,01508 | 0,01302 | 0,01214 | 0,01155 | 0,01096 |

Таблица 5.6

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан, м3 в месяц/чел

| Муниципальный район | В жилых домах квартирного типа с водопроводом, с центральной или местной (выгреб) канализацией и централизованным горячим водоснабжением | В общежитиях: |
| --- | --- | --- |
|  | оборудованные умывальниками и мойками | оборудованные умывальниками, мойками и душами | с сидячими ванными, оборудованными душами | с ванными длинной от 1500 до 1700мм. оборудованными душами | высотой выше 12 этажей с централизованным ГВС и повышенными требованиями к их благоустройству | с общим душем | с душами при всех жилых комнатах | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |
| Заинский | 2,27 | 2,58 | 2,73 | 3,49 | - | 1,51 | 1,82 | 2,42 |

Примечание: * применяются в случае отсутствия проектных и паспортных данных о часовой тепловой нагрузке на отопление многоквартирных или жилых домов.

При наличии проектных и паспортных данных о часовой тепловой нагрузке на отопление многоквартирных или жилых домов применяется норматив потребления тепловой энергии на отопление определенный по формулам 18, 19 приложения к Правилам установления и определения коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», с применением среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период на основании сведений, предоставляемых органами гидрометеорологической службы за предыдущие 5 отопительных периодов подряд, данных по продолжительности отопительного периода. При отсутствии такой информации данные определяются исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## 6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

По результатам анализа текущей ситуации в области производства и передачи тепловой энергии в городе Заинск разработаны балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной договорной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по каждому источнику тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности представлен в таблице 6.1.

В таблицах 6.2-6.3  представлены балансы тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 6.1

Баланс тепловой мощности (2016 год)

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч* | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС | 110 | 110 | 9,01 | 102,08 | 3,29 | 105,37 | 4,63 | 110 |
| Котельная ЗСШ №1 | 1,16 | 1,16 | 0.002 | 0,497 | 0.0104 | 0,507 | 0,65 | 1,158 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0,6 | 0,6 | 0.002 | 0.315 | 0.0143 | 0,329 | 0,26 | 0,598 |

*-  потребность теплоэнергии на собственные и хозяйственные нужды обеспечивается за счет двух общестанционных подогревателей сетевой воды на собственные нужды станции ПСВ-500.

Таблица 6.2

Баланс тепловой энергии по филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС (тыс. Гкал)

| Годы | 2016 (факт) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе: | 197,861 | 268,841 | 216,738 | 216,738 | 216,738 |
| горячая вода | 194,818 | 265,794 | 213,688 | 213,688 | 213,688 |
| пар | 3,042 | 3,047 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| Потери в горячей воде | 28,849 | 77,457 | 46,625 | 46,625 | 46,625 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | 169,012 | 191,384 | 170,113 | 170,113 | 170,113 |
| горячая вода | 165,969 | 188,337 | 167,063 | 167,063 | 167,063 |
| пар | 3,042 | 3,047 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | 169,012 | 191,384 | 170,113 | 170,113 | 170,113 |
| бюджетные | 26,993 | 30,318 | 31,352 | 31,352 | 31,352 |
| население | 126,815 | 127,525 | 118,088 | 118,088 | 118,088 |
| прочие | 15,203 | 33,541 | 20,673 | 20,673 | 20,673 |

Таблица 6.3

Баланс теплоносителей по филиалу АО «Татэнерго» - Заинская ГРЭС (тыс. м3)

| Годы | 2016 (факт) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с источника (горячая вода без хоз.нужд) | 343,711 | 471,209 | 358,756 | 358,756 | 358,756 |
| Отпуск с источника (невозврат конденсата) | 4,611 | 4,622 | 4,623 | 4,623 | 4,623 |
| Потери в горячей воде | 73,354 | 157,592 | 85,621 | 85,621 | 85,621 |
| Полезный отпуск потребителям в горячей воде | 270,357 | 313,617 | 273,135 | 273,135 | 273,135 |
| Полезный отпуск потребителям в паре | 4,611 | 4,622 | 4,623 | 4,623 | 4,623 |

## 6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

По итогам разработки балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, определены резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику представлены в таблице  6.1.

## 6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлический режим тепловых сетей - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя, предоставлены в п.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

## 6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

## 6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В существующих системах теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей имеется достаточный резерв  тепловой мощности источников тепловой энергии, что, в  совокупности с расчетом радиусов эффективного теплоснабжения и анализом структуры тепловых сетей, позволяет судить о эксплуатационной надежности теплоснабжения г.Заинск.

В соответствии с расчетом гидравлических режимов существующей и перспективной нагрузок можно сделать вывод о возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей на период до 2032 года.

Резервы тепловой мощности нетто представлены в таблице 6.1.

# Часть 7. Балансы теплоносителя

## 7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Плановый баланс воды по Заинской ГРЭС представлен в таблице.

## 7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 8.1.Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество используемого топлива по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 6.1, 6. Раздел Схемы теплоснабжения.

## 8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В таблице 8.1 приведены величины общего нормативного запаса  топлива (ОНЗТ), неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ), установленные в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных» (утверждена приказом №66 Минэнерго России 04.09.2008 г).

Резервное топливо на котельных ЗСШ №1 г.Заинск-2 и ЗСШ №5 п.Мирный не используется.

Таблица 8.1

Запасы резервного топлива

| Заинская ГРЭС | ННЗТ, тыс. тонн | ОНЗТ, тыс. тонн | в т.ч. НЭЗТ, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 14416 | 44846 | 30430 |
| 2017 год | 8079 | 38509 | 30430 |

## 8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

В качестве основного топлива на Заинской ГРЭС используется природный газ Оренбургского месторождения, резервным видом топлива является мазут марки М-100.

Структура топливного баланса на 2017 г. предусматривает долю сжигания природного газа в размере 100,0 %. По плану на 2017 г. расход условного топлива составит - 1348917 тут (на производство электроэнергии – 1306809 тут, на производство тепловой энергии – 42108 тут).

## 8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Основные ограничения, касающиеся поставок топлива на источники тепловой энергии в периоды расчетных температур наружного воздуха относятся к ограничениям поставок природного газа при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок.

В периоды расчетных температур наружного воздуха ограничение поставок природного газа осуществляется для промышленных предприятий с переходом на резервное топливо.

График аварийного ограничения подачи газа промышленным предприятиям представлен в таблице 8.2.

Таблица 8.2

График аварийного ограничения подачи газа промышленным предприятиям

| № п/п | Наименование предприятий | Наименование объектов газопотребления | Адрес объекта газопотребления | Среднесуточный лимит газа, тыс.м3 | Высвобождаемый объем газа | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь 20% | II очередь 50% | III очередь 80% |  |
| 1 | ОАО «Заинский сахар» | Промышленная котельная | г.Заинск, ул. Заводская, 1 | 23,556 | 4,711 | 11,778 | 18,844 | мазут |
| 2 | АО «Татэнерго» | Заинская ГРЭС | г.Заинск | 2273,511 | 454,702 | 1136,756 | 1818,809 | мазут |
| 3 | ООО «Мефро уилз Руссиа Завод Заинск» | ООО «КАМАЗавтотехника» промышленная котельная | г.Заинск, ул.Автозаводская,11 | 66,156 | 13,231 | 33,078 | 52,924 | мазут |
|  | Итого | 2363,223 | 472,644 | 1181,612 | 1890,577 | - |

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

## 9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

- вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов , который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

При (=const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

где:  – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

где:	 – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

( - параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

При расчете надежности принимается:

- при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

- при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

где:	- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

где:	(n– поток отказов для каждого элемента за период времени t .

## 9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города Заинск производится на основании представленных теплоснабжающими организациями данных.

Аварийных отключений потребителей не происходило.

## 9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Анализ времени восстановления в этих тепловых сетях не может быть проведен, т.к. аварийных отключений потребителей не происходило.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели представлены в таблицах 10.1 – 10.3.

Таблица 10.1

Результаты хозяйственной деятельности

| Заинская ГРЭС |
| --- |
| Показатели | Значения показателей |
|  | 2017 г. | 2016 г. |
|  | план | отчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | 290938 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг/Гкал | 170,3 | 171,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | 78944 |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 247340 | 211994 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал | 170,3 | 171,9 |
| Количество сожженного топлива по факту | Газ | 42108 | 29216 |
|  | Мазут | - | 7217 |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 10.2

Результаты хозяйственной деятельности

| Котельная ЗСШ №1 г.Заинск-2 |
| --- |
| Показатели | Значения показателей |
|  | 2016 |
|  | план | отчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | 1413,03 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кгу.т./кал | 166960 | 166960 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал / % | - | 14 |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1399,03 | 1399,03 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту | Газ | 181 | 181 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 10.3

Результаты хозяйственной деятельности

| Котельная ЗСШ №5 п.Мирный |
| --- |
| Показатели | Значения показателей |
|  | 2016 |
|  | план | отчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | 1145,23 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кгу.т./кал | 78852 | 78852 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал / % | - | 11 |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1134,23 | 1134,23 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту | Газ | 82 | 82 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

# Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации с учетом последних 3 лет

Утвержденные тарифы предоставлены в таблице 11.1;11.1.1-11.2, по данным Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

Таблица 11.1

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, на 2016 год с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (двухкомпонентный) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
|  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
|  | Заинский муниципальный район | - | - | - | - |
| 1 | Открытое акционерное общество «Генерирующая компания» | - | - | - | - |
| 1.1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)* | 33,88 | 35,72 | 1549,34 | 1611,31 |
| 1.2 | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) | 28,71 | 30,27 | 1313,00 | 1365,52 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-ЭнергоСервис +» (тарифы указаны без учета НДС) | 31,08 | 31,08 | 1350,91 | 1409,98 |

«*» Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Таблица 11.1.1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016 -2018 годы с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифы | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редушированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | Открытое акционерное общество «Генерирующая компания» |
| 1.1 | Город Заинск Заинского муниципального района |
| 1.1.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1313,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1365,52 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1365,22 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1420,14 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1420,14 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1476,94 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |
|  | Одноставочный тариф, руб./Гкал | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 1549,34 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 1611,31 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1611,31 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1675,77 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1675,77 | - | - | - | - | - |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1742,79 | - | - | - | - | - |

Таблица 11.2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

установленных тарифов, на 2016 - 2018 годы

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативны й уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | % | % | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Отношение величины технологически х потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Величины технологически х потерь при передаче тепловой энергии, Г кал |  |
| 1 | Открытое акционерное общество «Генерирующая компания» |
| 1.1 | Город Заинск | 2016 | 31560,58 | X | 0 | 0,1224 | 2,8680 | 77457 | X |
|  |  | 2017 | X | 1 | 0 | 0,1191 | 2,8994 | 77457 | X |
|  |  | 2018 | X | 1 | 0 | 0,1223 | 2,8920 | 77457 | X |

## 11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения, связанных с передачей, производством и сбытом тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» в г. Заинск,  представлена в таблицах 11.1;11.1.1-11.2.

## 11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения расположенным на территории Республики Татарстан, для заявителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч (включительно) составляет 550 рублей (с учетом НДС); за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 тыс руб. Гкал/ч.

## 11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной мощности на 2017 год

| Наименование | Ед.изм. | ЗГРЭС (с учётом экономически обоснованной НВВ по услугам по передаче) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячая вода | Пар 7,0-13,0 кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ставка на поддержание резервной мощности с коллекторов источника теплоты | руб./Гкал/ч в мес. | 26 595,06 |
| Ставка за поддержание резервной мощности от тепловых сетей | руб./Гкал/ч в мес. | 66 815,02 |  |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

## 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время износ тепловых сетей – 47,1%.

На основании выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- потери тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке.

## 12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- износ тепловых сетей;

- качество теплоизоляции трубопроводов.

## 12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

- высокие эксплуатационные затраты;

- обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения.

## 12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежности и эффективности снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

## 12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация представлена в 1. главе, 5 части, п.5.3. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом.

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов на каждом этапе

Информация представлена в 1. Разделе, п.1.1. Схемы теплоснабжения.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение согласованы с требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, устанавливаемых в соответствии с Приказом № 224 Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года.

В таблице таблица 2.1 представлен базовый уровень нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт·ч/(м3∙°C∙сут).

Таблица 2.1

Нормируемый удельный расход тепловой энергии

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| 60 и менее | 38,9 | - | - | - |
| 100 | 34,7 | 37,5 | - | - |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | - |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | - | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | - | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | - | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

В таблице таблица 2.2 представлен базовый уровень нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhreq, Вт·ч/(м2∙oC∙сут) или [Вт·ч/(м3∙oC∙сут)].

Таблица 2.2

Нормируемый удельный расход тепловой энергии

| Типы зданий | Этажность зданий: |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12–25 | - |
| Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 2.1 | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 | - | - |
| Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл. 2.2 (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| Поликлиники и лечебные учреждения (с 1,5 сменным режимом работы и круглосуточным) | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tint = 20 °С tint = 18 °С tint = 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,6 5,1 4,7 | 5,5 5,0 4,6 | - | - | - |

## 2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Для снижения удельных расходов тепловой энергии для технологических процессов на предприятиях необходимо внедрение энергоэффективных мероприятий на производстве.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по города Заинск формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техусловиям.

Объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 2.3, объемы потребления теплоносителя представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.3

Объемы потребления тепловой энергии

| Наименование источника | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Существующее потребление | Существующее потребление | Существующее потребление |
| Заинская ГРЭС | 2016 (факт) | 65,936 | 1,383 | 34,761 | 102,08 |
|  | 2017-2022 | 70,481 | 1,383 | 34,761 | 106,625 |
|  | 2023-2027 | 70,481 | 1,383 | 34,761 | 106,625 |
|  | 2028-2032 | 70,481 | 1,383 | 34,761 | 106,625 |
| Котельная ЗСШ №1 | 2016 (факт) | 0,497 | - | - | 0,497 |
|  | 2017-2022 | 0,497 | - | - | 0,497 |
|  | 2023-2027 | 0,497 | - | - | 0,497 |
|  | 2028-2032 | 0,497 | - | - | 0,497 |
| Котельная ЗСШ №5 | 2016 (факт) | 0.315 | - | - | 0.315 |
|  | 2017-2022 | 0.315 | - | - | 0.315 |
|  | 2023-2027 | 0.315 | - | - | 0.315 |
|  | 2028-2032 | 0.315 | - | - | 0.315 |

Таблица 2.4

Расходы теплоносителя (сетевой воды)

| Наименование источника | Этапы | Теплоноситель, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Существующее потребление | Существующее потребление | Существующее потребление |
| Заинская ГРЭС | 2016 (факт) | 1291,713 | 23,341 | 682,296 | 1997,350 |
|  | 2017-2022 | 1291,713 | 23,341 | 682,296 | 1997,350 |
|  | 2023-2027 | 1291,713 | 23,341 | 682,296 | 1997,350 |
|  | 2028-2032 | 1291,713 | 23,341 | 682,296 | 1997,350 |
| Котельная ЗСШ №1 | 2016 (факт) | 18.900 | - | - | 18.900 |
|  | 2017-2022 | 18.900 | - | - | 18.900 |
|  | 2023-2027 | 18.900 | - | - | 18.900 |
|  | 2028-2032 | 18.900 | - | - | 18.900 |
| Котельная ЗСШ №5 | 2016 (факт) | 11.600 | - | - | 11.600 |
|  | 2017-2022 | 11.600 | - | - | 11.600 |
|  | 2023-2027 | 11.600 | - | - | 11.600 |
|  | 2028-2032 | 11.600 | - | - | 11.600 |

## 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не прогнозируется.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Перспективное развитие промышленности города Заинск намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

## 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не прогнозируется.

## 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

Перспективное потребление тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, не предусматривается.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения

# 3.1. Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения городского поселения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

1) хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского поселения с полным топологическим описанием связности объектов;

2) гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

3) моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

4) расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

5) группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

6) расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

7) автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

8) автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

9) определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

10) расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия изолированных систем теплоснабжения на базе единственного источника тепловой энергии.

В электронную модель системы теплоснабжения включено описание всех зон действия существующих источников теплоснабжения, кроме зон действия источников, не содержащих тепловых сетей и производственных зон с особым статусом.

Для разработки электронной модели систем теплоснабжения использовалась следующая информация:

1) технические паспорта участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткая характеристика грунтов в местах прокладки;

2) подключенная тепловая нагрузка по видам потребления;

3) схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;

4) паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

5) электронные и (или) бумажные планшеты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

6) графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

7) данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети.

## 3.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского поселения и с полным топологическим описанием связности объектов представлено в электронной модели системы теплоснабжения.

## 3.3. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения поселения обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения. (Просто подчеркнуто).

Система паспортизации включает описание следующих основных объектов:

1. Источник теплоснабжения;

2. Участки тепловых сетей;

3. Потребители тепловой энергии;

4. Узлы.

## 3.4. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В качестве расчетной единицы территориального деления в электронной модели системы теплоснабжения приняты границы г.Заинск (слой «Границы»). Электронная модель обеспечивает получение данных о единице территориального деления в форме запросов.

## 3.5. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет тепловых сетей в электронной модели произведен с помощью пакета Zulu Thermo.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

## 3.6. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,  в том числе переключений тепловых нагрузок  между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется посредством решения коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической окраски отключенных участков и потребителей.

## 3.7. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в соответствии с данными, занесенными в электронную модель, а именно потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды.

В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии.

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

## 3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

3.9. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз».

## 3.10. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Программа, в которой была выполнена электронная модель системы теплоснабжения поселения, ГИС Zulu, позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

## 3.11. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

1) линия давления в подающем трубопроводе;

2) линия давления в обратном трубопроводе;

3) линия геодезической высоты;

4) линия потерь напора на шайбе;

5) высота здания;

6) линия вскипания;

7) линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем. В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, в разрезе теплоисточников, представлены на рисунках 3.8.1-3.8.4.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

## 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Информация представлена во 2 Разделе, п 2.4. Схемы теплоснабжения.

## 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Объемы потребления тепловой энергии (2016 год)

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч* | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС | 110 | 110 | 9,01 | 102,08 | 3,29 | 105,37 | 4,63 | 110 |
| Котельная ЗСШ №1 | 1,16 | 1,16 | 0.002 | 0,497 | 0.0104 | 0,507 | 0,65 | 1,158 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0,6 | 0,6 | 0.002 | 0.315 | 0.0143 | 0,329 | 0,26 | 0,598 |

*- потребность теплоэнергии на собственные и хозяйственные нужды обеспечивается за счет двух общестанционных подогревателей сетевой воды на собственные нужды станции ПСВ-500.

## 4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Результаты гидравлического расчета представлены в таблице 4.3.

Результаты гидравлического расчета при аварийном режиме представлены в таблицах 4.4 – 4.5

Таблица 4.3

Гидравлический расчет тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Рекомендуемый диаметp подающего тpубопpовода, м | Рекомендуемый диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС – I очередь |
| Т.В. до ул. Рафикова, 24 | ул. Рафикова, 24 | 80.43 | 0.05 | 0.05 | 0.259 | -0.259 | 0.007 | 0.007 | 0.086 | 0.086 | 0.037 | -0.037 |
| тк №2/8 | Т.В. до ул. Рафикова, 24 | 78.73 | 0.25 | 0.25 | 186.045 | -186.045 | 0.336 | 0.336 | 4.262 | 4.262 | 1.051 | -1.051 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 24 | Т.В. до тк №8/1 | 69.47 | 0.25 | 0.25 | 185.786 | -185.786 | 0.295 | 0.295 | 4.251 | 4.251 | 1.049 | -1.049 |
| тк №2/7 | Т.В. до ул. Рафикова, 16 | 138.94 | 0.25 | 0.25 | 187.197 | -187.197 | 0.599 | 0.599 | 4.311 | 4.311 | 1.057 | -1.057 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 16 | ул. Рафикова, 16 | 80.43 | 0.05 | 0.05 | 0.249 | -0.249 | 0.007 | 0.007 | 0.082 | 0.082 | 0.035 | -0.035 |
| тк №2/8 | Т.В. от Т.В. до ул. Рафик.20/2 | 60.21 | 0.05 | 0.05 | 0.903 | -0.903 | 0.038 | 0.038 | 0.636 | 0.636 | 0.128 | -0.128 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Рафик.20/2 | Т.В. до ул. Рафикова, 22 | 15.44 | 0.05 | 0.05 | 0.611 | -0.611 | 0.004 | 0.004 | 0.255 | 0.255 | 0.086 | -0.086 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Рафик.20/2 | Т.В. до ул. Рафикова, 20/2 | 12.35 | 0.05 | 0.05 | 0.292 | -0.292 | 0.001 | 0.001 | 0.097 | 0.097 | 0.041 | -0.041 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 20/2 | ул. Рафикова, 20/1 | 29.33 | 0.05 | 0.05 | 0.145 | -0.145 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.048 | 0.021 | -0.021 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 20/2 | ул. Рафикова, 20/2 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 0.147 | -0.147 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.049 | 0.021 | -0.021 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 22 | Т.В. до ул. Пирогова, 5 | 67.92 | 0.05 | 0.05 | 0.407 | -0.407 | 0.009 | 0.009 | 0.135 | 0.135 | 0.057 | -0.057 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 22 | ул. Рафикова, 22 | 12.35 | 0.05 | 0.05 | 0.204 | -0.204 | 0.001 | 0.001 | 0.067 | 0.067 | 0.029 | -0.029 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 5 | ул. Пирогова, 5 | 24.7 | 0.05 | 0.05 | 0.067 | -0.067 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.009 | -0.009 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 5 | Т.В. до ул. Пирогова, 3 | 50.94 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | -0.34 | 0.006 | 0.006 | 0.112 | 0.112 | 0.048 | -0.048 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 3 | ул. Пирогова, 3 | 10.81 | 0.05 | 0.05 | 0.101 | -0.101 | - | - | 0.033 | 0.033 | 0.014 | -0.014 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 3 | ул. Пирогова, 1 | 74.1 | 0.05 | 0.05 | 0.239 | -0.239 | 0.006 | 0.006 | 0.079 | 0.079 | 0.034 | -0.034 |
| Т.В. до тк №8/1 | тк №8/1 | 149.74 | 0.25 | 0.25 | 185.786 | -185.786 | 0.636 | 0.636 | 4.251 | 4.251 | 1.049 | -1.049 |
| тк №8/1 | тк №8/2 | 234.19 | 0.175 | 0.175 | 75.91 | -75.91 | 1.109 | 1.109 | 4.735 | 4.735 | 0.875 | -0.875 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 9 | ул. Пирогова, 9 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 0.161 | -0.161 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.053 | 0.023 | -0.023 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 9 | ул. Пирогова, 7 | 9.42 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | -0.085 | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.012 | -0.012 |
| тк №8/2 | ул. Никифорова, 81 | 75.64 | 0.07 | 0.07 | 5.533 | -5.533 | 0.267 | 0.267 | 3.525 | 3.525 | 0.399 | -0.399 |
| тк №8/3 | ул. Никифорова, 83а | 134.92 | 0.05 | 0.05 | 0.591 | -0.591 | 0.032 | 0.032 | 0.236 | 0.236 | 0.083 | -0.083 |
| тк №8/3 | тк №8/4 | 163.17 | 0.175 | 0.175 | 69.539 | -69.539 | 0.657 | 0.657 | 4.025 | 4.025 | 0.802 | -0.802 |
| тк №8/4 | ул. Никифорова, 79 | 28.4 | 0.07 | 0.07 | 5.876 | -5.876 | 0.112 | 0.112 | 3.93 | 3.93 | 0.423 | -0.423 |
| тк №8/4 | тк № | 250.7 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк № | Роддом | 16.98 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №8/4 | тк №8/5 | 134.92 | 0.175 | 0.175 | 63.664 | -63.664 | 0.461 | 0.461 | 3.42 | 3.42 | 0.734 | -0.734 |
| тк №8/5 | д/с Василек | 137.39 | 0.07 | 0.07 | 4.635 | -4.635 | 0.352 | 0.352 | 2.559 | 2.559 | 0.334 | -0.334 |
| тк №8/5 | тк №8/7 | 224.77 | 0.15 | 0.15 | 48.453 | -48.453 | 0.995 | 0.995 | 4.425 | 4.425 | 0.76 | -0.76 |
| тк №8/5 | тк №8/6 | 42.76 | 0.08 | 0.08 | 10.576 | -10.576 | 0.255 | 0.255 | 5.967 | 5.967 | 0.583 | -0.583 |
| тк №8/6 | ул. Никифорова, 68 | 66.23 | 0.08 | 0.08 | 10.076 | -10.076 | 0.362 | 0.362 | 5.461 | 5.461 | 0.556 | -0.556 |
| тк №8/6 | магазин "Апрель" | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| тк №8/7 | тк №8/8 | 165.64 | 0.15 | 0.15 | 36.883 | -36.883 | 0.444 | 0.444 | 2.68 | 2.68 | 0.579 | -0.579 |
| Т.В. до ул. Ленина, 28 | ул. Ленина, 28 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 6.709 | -6.709 | 0.004 | 0.004 | 5.002 | 5.002 | 0.483 | -0.483 |
| Т.В. до ул. Ленина, 28 | Т.В. до ул. Ленина, 30 | 279.11 | 0.125 | 0.125 | 26.144 | -26.144 | 0.975 | 0.975 | 3.495 | 3.495 | 0.591 | -0.591 |
| Т.В. до ул. Ленина, 30 | ул. Ленина, 30 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 6.633 | -6.633 | 0.004 | 0.004 | 4.899 | 4.899 | 0.478 | -0.478 |
| Т.В. до ул. Ленина, 30 | тк №8/10 | 101.73 | 0.125 | 0.125 | 19.511 | -19.511 | 0.208 | 0.208 | 2.049 | 2.049 | 0.441 | -0.441 |
| тк №8/10 | ул. Гагарина, 72 | 80.43 | 0.07 | 0.07 | 3.976 | -3.976 | 0.156 | 0.156 | 1.941 | 1.941 | 0.286 | -0.286 |
| тк №8/10 | тк №8/11 | 99.42 | 0.1 | 0.1 | 15.535 | -15.535 | 0.401 | 0.401 | 4.032 | 4.032 | 0.548 | -0.548 |
| тк №8/11 | ул. Никифорова, 73 | 28.4 | 0.08 | 0.08 | 10.967 | -10.967 | 0.181 | 0.181 | 6.377 | 6.377 | 0.605 | -0.605 |
| тк №8/11 | тк №8/12 | 172.75 | 0.07 | 0.07 | 4.568 | -4.568 | 0.431 | 0.431 | 2.493 | 2.493 | 0.329 | -0.329 |
| тк №8/12 | ул. Никифорова, 71 | 28.4 | 0.08 | 0.08 | 10.679 | -10.679 | 0.172 | 0.172 | 6.074 | 6.074 | 0.589 | -0.589 |
| тк №8/12 | Детская поликлиника | 81.82 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №8/12 | тк №5/42 | 94.63 | 0.07 | 0.07 | 6.111 | -6.111 | 0.399 | 0.399 | 4.22 | 4.22 | -0.44 | 0.44 |
| тк №5/50 | ул. Строителей, 32 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.154 | -0.154 | - | - | 0.051 | 0.051 | 0.022 | -0.022 |
| тк №5/48 | тк №5/49 | 7.72 | 0.125 | 0.125 | 29.634 | -29.634 | 0.034 | 0.034 | 4.398 | 4.398 | 0.67 | -0.67 |
| тк №5/48 | ул. Строителей, 28 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.094 | -0.094 | - | - | 0.031 | 0.031 | 0.013 | -0.013 |
| тк №5/47 | тк №5/48 | 9.26 | 0.125 | 0.125 | 29.728 | -29.728 | 0.041 | 0.041 | 4.424 | 4.424 | 0.672 | -0.672 |
| тк №5/47 | ул. Строителей, 26 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.077 | -0.077 | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.011 | -0.011 |
| тк №5/46 | тк №5/47 | 9.26 | 0.15 | 0.15 | 31.471 | -31.471 | 0.019 | 0.019 | 2.006 | 2.006 | 0.494 | -0.494 |
| тк №5/46 | ул. Строителей, 24 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | -0.075 | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.011 | -0.011 |
| тк №5/44 | тк №5/46 | 9.26 | 0.15 | 0.15 | 31.547 | -31.547 | 0.019 | 0.019 | 2.014 | 2.014 | 0.495 | -0.495 |
| тк №5/43 | тк №5/44 | 9.26 | 0.15 | 0.15 | 31.547 | -31.547 | 0.019 | 0.019 | 2.014 | 2.014 | 0.495 | -0.495 |
| тк №5/43 | ул. Никифорова, 69 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.044 | -0.044 | - | - | 0.014 | 0.014 | 0.006 | -0.006 |
| тк №5/50 | тк №5/51 | 83 | 0.125 | 0.125 | 23.302 | -23.302 | 0.235 | 0.235 | 2.831 | 2.831 | 0.527 | -0.527 |
| тк №7/13 | тк №7/12 | 112.69 | 0.1 | 0.1 | 1.313 | -1.313 | 0.029 | 0.029 | 0.253 | 0.253 | -0.046 | 0.046 |
| тк №7/10 | ул. Ленина, 23 | 248.39 | 0.07 | 0.07 | 6.158 | -6.158 | 1.063 | 1.063 | 4.279 | 4.279 | 0.444 | -0.444 |
| тк №7/7 | тк №7/8 | 12.04 | 0.125 | 0.125 | 19.091 | -19.091 | 0.024 | 0.024 | 1.97 | 1.97 | 0.431 | -0.431 |
| тк №7/6 | ЦСО | 15.44 | 0.05 | 0.05 | 1.848 | -1.848 | 0.039 | 0.039 | 2.502 | 2.502 | 0.261 | -0.261 |
| тк №7/5 | тк №7/6 | 69.47 | 0.15 | 0.15 | 53.434 | -53.434 | 0.368 | 0.368 | 5.303 | 5.303 | 0.838 | -0.838 |
| тк №7/5 | ул. Ленина, 27 | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 7.933 | -7.933 | 0.096 | 0.096 | 6.792 | 6.792 | 0.572 | -0.572 |
| тк №7/5 | ул. Ленина, 31 | 131.22 | 0.05 | 0.05 | 3.655 | -3.655 | 1.126 | 1.126 | 8.582 | 8.582 | 0.516 | -0.516 |
| тк №7/4 | тк №7/5 | 78.73 | 0.175 | 0.175 | 65.022 | -65.022 | 0.28 | 0.28 | 3.555 | 3.555 | 0.75 | -0.75 |
| тк №7/4 | ул. Ленина, 25а Школа №7 | 418.82 | 0.1 | 0.1 | 12.47 | -12.47 | 1.131 | 1.131 | 2.702 | 2.702 | 0.44 | -0.44 |
| тк №7/3 | тк №7/4 | 293.31 | 0.175 | 0.175 | 77.492 | -77.492 | 1.443 | 1.443 | 4.919 | 4.919 | 0.893 | -0.893 |
| тк №7/3 | ул. Ленина, 27а | 40.29 | 0.1 | 0.1 | 12.427 | -12.427 | 0.108 | 0.108 | 2.685 | 2.685 | 0.439 | -0.439 |
| тк №7/2 | тк №7/3 | 140.48 | 0.2 | 0.2 | 89.919 | -89.919 | 0.47 | 0.47 | 3.344 | 3.344 | 0.794 | -0.794 |
| тк №7/2 | ул. Никифорова, 83 | 80.43 | 0.08 | 0.08 | 7.639 | -7.639 | 0.265 | 0.265 | 3.298 | 3.298 | 0.421 | -0.421 |
| Т.В. до ул. Никифорова, 85 | тк №7/2 | 284.05 | 0.2 | 0.2 | 97.558 | -97.558 | 1.105 | 1.105 | 3.889 | 3.889 | 0.861 | -0.861 |
| тк №8/1 | Т.В. до ул. Никифорова, 85 | 115.78 | 0.2 | 0.2 | 109.876 | -109.876 | 0.561 | 0.561 | 4.85 | 4.85 | 0.97 | -0.97 |
| тк №7/9 | ул. Ленина, 36 | 80.27 | 0.08 | 0.08 | 8.942 | -8.942 | 0.353 | 0.353 | 4.392 | 4.392 | 0.493 | -0.493 |
| тк №7/8 | ул. Ленина, 34 | 37.82 | 0.08 | 0.08 | 9.148 | -9.148 | 0.173 | 0.173 | 4.578 | 4.578 | 0.505 | -0.505 |
| тк №7/8 | тк №7/9 | 219.21 | 0.08 | 0.08 | 9.942 | -9.942 | 1.168 | 1.168 | 5.329 | 5.329 | 0.548 | -0.548 |
| тк №7/9 | Т.В. до Никликс маг. Надежда | 316.47 | 0.05 | 0.05 | 1 | -1 | 0.255 | 0.255 | 0.807 | 0.807 | 0.141 | -0.141 |
| Т.В. до Никликс маг. Надежда | Никликс магазин "Надежда" | 67.92 | 0.05 | 0.05 | 1 | -1 | 0.055 | 0.055 | 0.807 | 0.807 | 0.141 | -0.141 |
| тк №7/14 | тк №7/15 | 82.74 | 0.1 | 0.1 | 10.803 | -10.803 | 0.172 | 0.172 | 2.083 | 2.083 | 0.381 | -0.381 |
| тк №7/13 | тк №7/14 | 151.44 | 0.125 | 0.125 | 24.615 | -24.615 | 0.474 | 0.474 | 3.13 | 3.13 | 0.556 | -0.556 |
| тк №2/1 | тк №2/7 | 308.75 | 0.35 | 0.35 | 376.852 | -376.852 | 0.919 | 0.919 | 2.976 | 2.976 | 1.086 | -1.086 |
| тк №2/7 | тк №5/1 | 123.04 | 0.25 | 0.25 | 189.655 | -189.655 | 0.544 | 0.544 | 4.417 | 4.417 | 1.071 | -1.071 |
| тк №5/1 | тк №5/2 | 106.52 | 0.08 | 0.08 | 7.861 | -7.861 | 0.37 | 0.37 | 3.474 | 3.474 | 0.434 | -0.434 |
| тк №5/2 | ул. Комсомольская, 77 | 59.13 | 0.05 | 0.05 | 3.645 | -3.645 | 0.505 | 0.505 | 8.543 | 8.543 | 0.515 | -0.515 |
| тк №5/2 | ул. Рафикова, 14 | 49.71 | 0.07 | 0.07 | 4.215 | -4.215 | 0.107 | 0.107 | 2.156 | 2.156 | 0.304 | -0.304 |
| тк №5/1 | тк №5/3 | 99.42 | 0.25 | 0.25 | 181.795 | -181.795 | 0.406 | 0.406 | 4.082 | 4.082 | 1.027 | -1.027 |
| тк №5/3 | тк №5/4 | 96.95 | 0.25 | 0.25 | 181.526 | -181.526 | 0.395 | 0.395 | 4.071 | 4.071 | 1.025 | -1.025 |
| тк №5/4 | ул. Комсомольская, 75 | 73.33 | 0.07 | 0.07 | 3.885 | -3.885 | 0.137 | 0.137 | 1.862 | 1.862 | 0.28 | -0.28 |
| тк №5/4 | тк №5/5 | 115.94 | 0.25 | 0.25 | 177.641 | -177.641 | 0.453 | 0.453 | 3.91 | 3.91 | 1.003 | -1.003 |
| тк №5/5 | ул. Комсомольская, 73 | 73.33 | 0.07 | 0.07 | 3.994 | -3.994 | 0.144 | 0.144 | 1.957 | 1.957 | 0.288 | -0.288 |
| тк №5/3 | Т.В. от тк №5/3 | 77.19 | 0.05 | 0.05 | 0.269 | -0.269 | 0.007 | 0.007 | 0.089 | 0.089 | 0.038 | -0.038 |
| Т.В. от тк №5/3 | Т.В. до ул. Комсомольская, 54 | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 0.187 | -0.187 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.062 | 0.026 | -0.026 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 54 | ул. Комсомольская, 54 | 27.79 | 0.05 | 0.05 | 0.104 | -0.104 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.034 | 0.015 | -0.015 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 54 | ул. Комсомольская, 56-2 | 50.95 | 0.05 | 0.05 | 0.084 | -0.084 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.012 | -0.012 |
| Т.В. от тк №5/3 | ул. Комсомольская, 52-2 | 43.23 | 0.05 | 0.05 | 0.082 | -0.082 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.027 | 0.012 | -0.012 |
| тк №5/5 | тк №5/10 | 189.26 | 0.25 | 0.25 | 173.647 | -173.647 | 0.709 | 0.709 | 3.748 | 3.748 | 0.981 | -0.981 |
| тк №5/10 | тк №5/11 | 150.21 | 0.1 | 0.1 | 10.633 | -10.633 | 0.304 | 0.304 | 2.024 | 2.024 | 0.375 | -0.375 |
| тк №5/11 | тк №5/12 | 150.21 | 0.08 | 0.08 | 7.821 | -7.821 | 0.517 | 0.517 | 3.442 | 3.442 | 0.431 | -0.431 |
| тк №5/12 | тк №5/9 | 146.66 | 0.07 | 0.07 | 5.027 | -5.027 | 0.435 | 0.435 | 2.963 | 2.963 | 0.362 | -0.362 |
| тк №5/9 | ул. Энергетиков, 13 | 106.52 | 0.05 | 0.05 | 2.864 | -2.864 | 0.587 | 0.587 | 5.508 | 5.508 | 0.404 | -0.404 |
| тк №5/9 | тк №5/8 | 85.21 | 0.05 | 0.05 | 2.164 | -2.164 | 0.283 | 0.283 | 3.32 | 3.32 | 0.306 | -0.306 |
| тк №5/8 | Радуга | 56.81 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №5/8 | ул. Энергетиков, 15 | 179.85 | 0.05 | 0.05 | 1.997 | -1.997 | 0.517 | 0.517 | 2.874 | 2.874 | 0.282 | -0.282 |
| тк №5/11 | ул. Энергетиков, 12 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 2.812 | -2.812 | 0.076 | 0.076 | 5.33 | 5.33 | 0.397 | -0.397 |
| тк №5/12 | ул. Энергетиков, 8 | 212.88 | 0.05 | 0.05 | 2.794 | -2.794 | 1.121 | 1.121 | 5.267 | 5.267 | 0.395 | -0.395 |
| тк №2/1 | тк №2/2 | 127.82 | 0.125 | 0.125 | 33.108 | -33.108 | 0.69 | 0.69 | 5.394 | 5.394 | 0.748 | -0.748 |
| тк №2/2 | тк №2/3 | 115.94 | 0.1 | 0.1 | 17.794 | -17.794 | 0.599 | 0.599 | 5.17 | 5.17 | 0.628 | -0.628 |
| тк №2/3 | ул. Рафикова, 10 | 49.71 | 0.07 | 0.07 | 4.497 | -4.497 | 0.12 | 0.12 | 2.423 | 2.423 | 0.324 | -0.324 |
| тк №2/3 | Т.В. до ул. Рафикова, 10А | 89.89 | 0.1 | 0.1 | 13.297 | -13.297 | 0.273 | 0.273 | 3.036 | 3.036 | 0.469 | -0.469 |
| тк №2/4 | ул. Энергетиков, 11 | 71.01 | 0.07 | 0.07 | 4.239 | -4.239 | 0.155 | 0.155 | 2.179 | 2.179 | 0.305 | -0.305 |
| тк №2/4 | ул. Энергетиков, 9 | 142.02 | 0.05 | 0.05 | 2.564 | -2.564 | 0.64 | 0.64 | 4.508 | 4.508 | 0.362 | -0.362 |
| тк №5/10 | тк №5/13 | 104.05 | 0.25 | 0.25 | 163.013 | -163.013 | 0.347 | 0.347 | 3.332 | 3.332 | 0.921 | -0.921 |
| тк №5/13 | тк №5/14 | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 18.167 | -18.167 | 0.381 | 0.381 | 5.371 | 5.371 | 0.641 | -0.641 |
| тк №5/14 | ул. Комсомольская, 67 | 56.81 | 0.05 | 0.05 | 1.479 | -1.479 | 0.095 | 0.095 | 1.678 | 1.678 | 0.209 | -0.209 |
| тк №5/14 | тк №5/15 | 130.14 | 0.1 | 0.1 | 16.688 | -16.688 | 0.598 | 0.598 | 4.597 | 4.597 | 0.589 | -0.589 |
| тк №5/15 | ул. Энергетиков, 10 | 139.56 | 0.05 | 0.05 | 2.236 | -2.236 | 0.492 | 0.492 | 3.524 | 3.524 | 0.316 | -0.316 |
| тк №5/15 | тк №5/16 | 18.4 | 0.1 | 0.1 | 14.452 | -14.452 | 0.065 | 0.065 | 3.534 | 3.534 | 0.51 | -0.51 |
| тк №5/13 | тк №5/17 | 142.02 | 0.2 | 0.2 | 101.276 | -101.276 | 0.592 | 0.592 | 4.168 | 4.168 | 0.894 | -0.894 |
| тк №5/17 | ул. Комсомольская, 67а | 118.25 | 0.07 | 0.07 | 5.309 | -5.309 | 0.387 | 0.387 | 3.27 | 3.27 | 0.383 | -0.383 |
| тк №5/17 | тк №5/17А | 47.39 | 0.2 | 0.2 | 95.966 | -95.966 | 0.179 | 0.179 | 3.772 | 3.772 | 0.847 | -0.847 |
| Т.В. до Гараж администрации | гараж администрации | 99.42 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Гараж администрации | Администрация | 189.26 | 0.08 | 0.08 | 7.515 | -7.515 | 0.606 | 0.606 | 3.202 | 3.202 | 0.415 | -0.415 |
| тк №5/17А | тк №5/18 | 243.6 | 0.2 | 0.2 | 95.966 | -95.966 | 0.919 | 0.919 | 3.772 | 3.772 | 0.847 | -0.847 |
| тк №5/18 | тк №5/19 | 94.63 | 0.08 | 0.08 | 10.847 | -10.847 | 0.591 | 0.591 | 6.25 | 6.25 | 0.598 | -0.598 |
| тк №5/19 | д/с Солнышко | 41.68 | 0.07 | 0.07 | 5.964 | -5.964 | 0.168 | 0.168 | 4.037 | 4.037 | 0.43 | -0.43 |
| тк №5/19 | тк №5/20 | 63.91 | 0.07 | 0.07 | 4.883 | -4.883 | 0.18 | 0.18 | 2.811 | 2.811 | 0.352 | -0.352 |
| тк №5/20 | ул. Комсомольская, 65 | 59.13 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | -1.424 | 0.093 | 0.093 | 1.569 | 1.569 | 0.201 | -0.201 |
| тк №5/20 | тк №5/21 | 170.28 | 0.05 | 0.05 | 3.459 | -3.459 | 1.322 | 1.322 | 7.762 | 7.762 | 0.488 | -0.488 |
| тк №5/21 | ул. Комсомольская, 63 | 73.33 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | -1.424 | 0.115 | 0.115 | 1.569 | 1.569 | 0.201 | -0.201 |
| тк №5/22 | Налоговая | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 3.167 | -3.167 | 0.406 | 0.406 | 6.611 | 6.611 | 0.447 | -0.447 |
| тк №5/22 | ул. Ленина, 15а | 123.04 | 0.05 | 0.05 | 2.7 | -2.7 | 0.609 | 0.609 | 4.951 | 4.951 | 0.381 | -0.381 |
| тк №5/22 | тк №5/23 | 101.73 | 0.07 | 0.07 | -5.275 | 5.275 | 0.329 | 0.329 | 3.232 | 3.232 | -0.38 | 0.38 |
| тк №5/23 | ул. Ленина, 11а | 82.74 | 0.05 | 0.05 | 1.479 | -1.479 | 0.139 | 0.139 | 1.678 | 1.678 | 0.209 | -0.209 |
| тк №5/25 | ул. Крупской, 1 | 96.95 | 0.05 | 0.05 | 1.997 | -1.997 | 0.279 | 0.279 | 2.874 | 2.874 | 0.282 | -0.282 |
| тк №5/26 | тк №5/25 | 113.62 | 0.1 | 0.1 | 10.138 | -10.138 | 0.211 | 0.211 | 1.857 | 1.857 | 0.358 | -0.358 |
| тк №5/26 | ул. Крупской, 3 Магазин | 42.61 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.005 | 0.005 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| тк №5/27 | тк №5/26 | 148.97 | 0.1 | 0.1 | 10.472 | -10.472 | 0.293 | 0.293 | 1.969 | 1.969 | 0.37 | -0.37 |
| Т.В. до Дары моря | Дары моря | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| Т.В. до Островского | Т.В. до Дары моря | 21.61 | 0.08 | 0.08 | 10.805 | -10.805 | 0.134 | 0.134 | 6.206 | 6.206 | 0.596 | -0.596 |
| Т.В. до ул. Ленина, 14 | Т.В. до Островского | 27.79 | 0.175 | 0.175 | 54.552 | -54.552 | 0.072 | 0.072 | 2.574 | 2.574 | 0.629 | -0.629 |
| Т.В. до ул. Ленина, 14 | ул. Ленина, 14 | 40.14 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | -1.424 | 0.063 | 0.063 | 1.569 | 1.569 | 0.201 | -0.201 |
| тк №6/7 | Т.В. до ул. Ленина, 14 | 115.78 | 0.175 | 0.175 | 55.976 | -55.976 | 0.312 | 0.312 | 2.699 | 2.699 | 0.645 | -0.645 |
| тк №6/7 | ул. Ленина, 12 | 85.21 | 0.05 | 0.05 | 1.388 | -1.388 | 0.128 | 0.128 | 1.498 | 1.498 | 0.196 | -0.196 |
| Т.В. до Островского | Т.В. до ул. Ленина, 16 | 61.75 | 0.15 | 0.15 | 43.266 | -43.266 | 0.222 | 0.222 | 3.592 | 3.592 | 0.679 | -0.679 |
| Т.В. до ул. Ленина, 16 | тк №6/11 | 39.1 | 0.15 | 0.15 | 43.266 | -43.266 | 0.14 | 0.14 | 3.592 | 3.592 | 0.679 | -0.679 |
| тк №6/11А | тк №6/11Б | 38.75 | 0.15 | 0.15 | 32.309 | -32.309 | 0.082 | 0.082 | 2.104 | 2.104 | 0.507 | -0.507 |
| тк №6/11Б | ул. Ленина, 18 | 47.39 | 0.05 | 0.05 | 1.37 | -1.37 | 0.069 | 0.069 | 1.463 | 1.463 | 0.193 | -0.193 |
| тк №6/11Б | тк №6/12 | 92.01 | 0.15 | 0.15 | 30.939 | -30.939 | 0.179 | 0.179 | 1.944 | 1.944 | 0.485 | -0.485 |
| тк №6/12 | ул. Ленина, 20 | 108.83 | 0.05 | 0.05 | 1.442 | -1.442 | 0.175 | 0.175 | 1.605 | 1.605 | 0.204 | -0.204 |
| тк №6/12 | тк №6/13 | 109.61 | 0.15 | 0.15 | 29.497 | -29.497 | 0.195 | 0.195 | 1.782 | 1.782 | 0.463 | -0.463 |
| тк №6/13 | ул. Ленина, 22 | 89.85 | 0.05 | 0.05 | 1.388 | -1.388 | 0.135 | 0.135 | 1.498 | 1.498 | 0.196 | -0.196 |
| тк №6/13 | Т.В. до пер. Строителей | 30.41 | 0.15 | 0.15 | 28.109 | -28.109 | 0.05 | 0.05 | 1.633 | 1.633 | 0.441 | -0.441 |
| Т.В. до пер. Строителей | Т.В. до ул. Ленина, 24 | 13.89 | 0.15 | 0.15 | 27.638 | -27.638 | 0.022 | 0.022 | 1.584 | 1.584 | 0.434 | -0.434 |
| Т.В. до ул. Ленина, 24 | ул. Ленина, 24 | 120.72 | 0.05 | 0.05 | 1.536 | -1.536 | 0.217 | 0.217 | 1.796 | 1.796 | 0.217 | -0.217 |
| Т.В. до пер. Строителей | Т.В. до ул. Комсомольская, 61 | 75.64 | 0.05 | 0.05 | 0.471 | -0.471 | 0.012 | 0.012 | 0.156 | 0.156 | 0.067 | -0.067 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 61 | ул. Комсомольская, 61 | 111.15 | 0.05 | 0.05 | 0.164 | -0.164 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 0.054 | 0.023 | -0.023 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 61 | Т.В. до ул. Комсомольская, 59 | 42.3 | 0.05 | 0.05 | 0.307 | -0.307 | 0.004 | 0.004 | 0.101 | 0.101 | 0.043 | -0.043 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 59 | пер. Строителей, 6 | 118.25 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.027 | 0.011 | -0.011 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 59 | ул. Комсомольская, 59 | 113.62 | 0.05 | 0.05 | 0.099 | -0.099 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.033 | 0.014 | -0.014 |
| Т.В. до ул. Комсомольская, 59 | ул. Комсомольская, 57 | 160.86 | 0.05 | 0.05 | 0.127 | -0.127 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.042 | 0.018 | -0.018 |
| тк №6/11А | Т.В. до д/с Дюймовочка | 55.27 | 0.07 | 0.07 | 3.838 | -3.838 | 0.101 | 0.101 | 1.822 | 1.822 | 0.277 | -0.277 |
| Т.В. до д/с Дюймовочка | д/с Дюймовочка | 142.02 | 0.07 | 0.07 | 3.838 | -3.838 | 0.259 | 0.259 | 1.822 | 1.822 | 0.277 | -0.277 |
| Т.В. до Островского | Т.В. до ул. Островского, 34 | 29.33 | 0.05 | 0.05 | 0.482 | -0.482 | 0.005 | 0.005 | 0.159 | 0.159 | 0.068 | -0.068 |
| Т.В. до ул. Островского, 34 | ул. Островского, 34 | 41.68 | 0.05 | 0.05 | 0.143 | -0.143 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.047 | 0.02 | -0.02 |
| Т.В. до ул. Островского, 34 | пер. Строителей, 9/2 | 61.75 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Островского, 34 | Т.В. до ул. Островского, 32А | 59.13 | 0.05 | 0.05 | 0.338 | -0.338 | 0.007 | 0.007 | 0.112 | 0.112 | 0.048 | -0.048 |
| Т.В. до ул. Островского, 32А | ул. Островского, 32 | 41.68 | 0.05 | 0.05 | 0.184 | -0.184 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.061 | 0.026 | -0.026 |
| Т.В. до ул. Островского, 32А | пер. Строителей, 7/1 | 61.75 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Островского, 32А | ул. Островского, 30 | 103.43 | 0.05 | 0.05 | 0.154 | -0.154 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.051 | 0.022 | -0.022 |
| тк №6/7 | Т.В. до ул. Островского, 29 | 46.31 | 0.05 | 0.05 | 0.499 | -0.499 | 0.008 | 0.008 | 0.165 | 0.165 | 0.07 | -0.07 |
| Т.В. до ул. Островского, 29 | ул. Островского, 29 | 32.42 | 0.05 | 0.05 | 0.141 | -0.141 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.046 | 0.02 | -0.02 |
| Т.В. до ул. Островского, 29 | Т.В. от Т.В. до ул. Остров. 27 | 42.92 | 0.05 | 0.05 | 0.358 | -0.358 | 0.005 | 0.005 | 0.118 | 0.118 | 0.051 | -0.051 |
| Т.В. до ул. Островского, 27 | ул. Островского, 27 | 32.42 | 0.05 | 0.05 | 0.157 | -0.157 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.052 | 0.022 | -0.022 |
| Т.В. до ул. Островского, 27 | ул. Островского, 25 | 108.06 | 0.05 | 0.05 | 0.137 | -0.137 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.045 | 0.019 | -0.019 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Остров. 27 | Т.В. до ул. Островского, 27 | 16.89 | 0.05 | 0.05 | 0.295 | -0.295 | 0.002 | 0.002 | 0.097 | 0.097 | 0.042 | -0.042 |
| тк №6/6 | тк №6/7 | 53.72 | 0.175 | 0.175 | 57.863 | -57.863 | 0.154 | 0.154 | 2.868 | 2.868 | 0.667 | -0.667 |
| тк №6/6 | ИП Гафиятуллин, кафе "Фортуна" | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №6/5 | тк №6/6 | 22.69 | 0.175 | 0.175 | 58.03 | -58.03 | 0.065 | 0.065 | 2.883 | 2.883 | 0.669 | -0.669 |
| тк №6/5 | ИП Хорт | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №6/4 | тк №6/5 | 23.16 | 0.175 | 0.175 | 58.197 | -58.197 | 0.067 | 0.067 | 2.899 | 2.899 | 0.671 | -0.671 |
| тк №6/4 | ул. Ленина, 10 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| тк №6/3 | тк №6/4 | 60.21 | 0.175 | 0.175 | 58.697 | -58.697 | 0.177 | 0.177 | 2.945 | 2.945 | 0.677 | -0.677 |
| тк №6/3 | ул. Ленина, 8 | 52.02 | 0.05 | 0.05 | 1.555 | -1.555 | 0.095 | 0.095 | 1.835 | 1.835 | 0.22 | -0.22 |
| Т.В. до д/с Теремок | д/с Теремок | 9.42 | 0.07 | 0.07 | 4.098 | -4.098 | 0.019 | 0.019 | 2.05 | 2.05 | 0.295 | -0.295 |
| Т.В. до д/с Теремок | Прачечная | 73.33 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №3/5 | ул. Рафикова, 2 | 49.71 | 0.05 | 0.05 | 3.83 | -3.83 | 0.465 | 0.465 | 9.35 | 9.35 | 0.541 | -0.541 |
| тк №3/5 | пр-т Нефтяников, 42 | 71.01 | 0.07 | 0.07 | 3.873 | -3.873 | 0.131 | 0.131 | 1.852 | 1.852 | 0.279 | -0.279 |
| тк №3/6 | тк №3/5 | 142.02 | 0.08 | 0.08 | 7.703 | -7.703 | 0.476 | 0.476 | 3.348 | 3.348 | 0.425 | -0.425 |
| тк №3/6 | тк №3/7 | 139.6 | 0.1 | 0.1 | 12.833 | -12.833 | 0.397 | 0.397 | 2.846 | 2.846 | 0.453 | -0.453 |
| тк №3/7 | ул. Рафикова, 4 | 52.02 | 0.07 | 0.07 | 4.642 | -4.642 | 0.133 | 0.133 | 2.566 | 2.566 | 0.334 | -0.334 |
| тк №3/7 | тк №3/8 | 139.6 | 0.08 | 0.08 | 8.191 | -8.191 | 0.523 | 0.523 | 3.744 | 3.744 | 0.452 | -0.452 |
| тк №3/8 | ул. Рафикова, 6 | 52.02 | 0.07 | 0.07 | 4.639 | -4.639 | 0.133 | 0.133 | 2.563 | 2.563 | 0.334 | -0.334 |
| тк №3/8 | тк №3/9 | 139.6 | 0.07 | 0.07 | 3.552 | -3.552 | 0.221 | 0.221 | 1.585 | 1.585 | 0.256 | -0.256 |
| тк №3/9 | ул. Рафикова, 8 | 52.02 | 0.05 | 0.05 | 3.218 | -3.218 | 0.354 | 0.354 | 6.808 | 6.808 | 0.454 | -0.454 |
| тк №3/9 | тк №3/10 | 80.43 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.009 | 0.009 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| тк №3/4 | тк №3/6 | 106.52 | 0.125 | 0.125 | 20.536 | -20.536 | 0.24 | 0.24 | 2.249 | 2.249 | 0.464 | -0.464 |
| тк №3/4 | д/с Красная шапочка | 131.22 | 0.07 | 0.07 | 5.911 | -5.911 | 0.521 | 0.521 | 3.973 | 3.973 | 0.426 | -0.426 |
| тк №3/4 | тк №3/11 | 224.77 | 0.07 | 0.07 | 6.994 | -6.994 | 1.213 | 1.213 | 5.395 | 5.395 | 0.504 | -0.504 |
| тк №3/11 | пр-т Нефтяников, 40 | 47.39 | 0.05 | 0.05 | 3.109 | -3.109 | 0.303 | 0.303 | 6.394 | 6.394 | 0.439 | -0.439 |
| тк №3/11 | пр-т Нефтяников, 38 | 66.23 | 0.07 | 0.07 | 3.885 | -3.885 | 0.123 | 0.123 | 1.862 | 1.862 | 0.28 | -0.28 |
| тк №3/22 | ул. Энергетиков, 3 | 96.95 | 0.05 | 0.05 | 2.276 | -2.276 | 0.353 | 0.353 | 3.636 | 3.636 | 0.321 | -0.321 |
| тк №3/21 | тк №3/22 | 142.02 | 0.07 | 0.07 | 3.921 | -3.921 | 0.269 | 0.269 | 1.894 | 1.894 | 0.283 | -0.283 |
| тк №3/20 | тк №3/21 | 101.73 | 0.125 | 0.125 | 34.261 | -34.261 | 0.585 | 0.585 | 5.746 | 5.746 | 0.774 | -0.774 |
| тк №3/20 | ул. Энергетиков, 2 | 37.82 | 0.05 | 0.05 | 2.942 | -2.942 | 0.219 | 0.219 | 5.786 | 5.786 | 0.416 | -0.416 |
| тк №3/21 | тк №3/24 | 137.24 | 0.125 | 0.125 | 30.339 | -30.339 | 0.63 | 0.63 | 4.593 | 4.593 | 0.686 | -0.686 |
| тк №3/24 | ул. Энергетиков, 4 | 37.82 | 0.05 | 0.05 | 2.218 | -2.218 | 0.131 | 0.131 | 3.472 | 3.472 | 0.313 | -0.313 |
| тк №3/24 | тк №3/25 | 196.36 | 0.125 | 0.125 | 28.121 | -28.121 | 0.784 | 0.784 | 3.994 | 3.994 | 0.635 | -0.635 |
| тк №3/25 | ул. Энергетиков, 6 | 37.82 | 0.05 | 0.05 | 3.076 | -3.076 | 0.237 | 0.237 | 6.27 | 6.27 | 0.434 | -0.434 |
| тк №3/25 | тк №3/26 | 134.92 | 0.125 | 0.125 | 25.045 | -25.045 | 0.436 | 0.436 | 3.231 | 3.231 | 0.566 | -0.566 |
| тк №3/26 | тк №3/27 | 142.02 | 0.1 | 0.1 | 10.891 | -10.891 | 0.3 | 0.3 | 2.114 | 2.114 | 0.384 | -0.384 |
| тк №3/27 | ул. Энергетиков, 5 | 184.48 | 0.05 | 0.05 | 2.164 | -2.164 | 0.612 | 0.612 | 3.32 | 3.32 | 0.306 | -0.306 |
| тк №3/27 | ул. Энергетиков, 7 | 89.85 | 0.05 | 0.05 | 1.776 | -1.776 | 0.209 | 0.209 | 2.328 | 2.328 | 0.251 | -0.251 |
| тк №3/27 | тк №3/28 | 113.62 | 0.07 | 0.07 | 6.952 | -6.952 | 0.606 | 0.606 | 5.336 | 5.336 | 0.501 | -0.501 |
| тк №3/28 | Аптека | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.006 | 0.006 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/28 | Т.В. до ул. Энергетиков, 7а | 142.02 | 0.07 | 0.07 | 6.285 | -6.285 | 0.631 | 0.631 | 4.441 | 4.441 | 0.453 | -0.453 |
| тк №3/29 | ул. Рафикова, 8а | 52.02 | 0.05 | 0.05 | 3.197 | -3.197 | 0.35 | 0.35 | 6.727 | 6.727 | 0.451 | -0.451 |
| тк №3/29 | ЗАГС | 85.21 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Энергетиков, 7а | тк №3/29 | 142.02 | 0.05 | 0.05 | 3.197 | -3.197 | 0.955 | 0.955 | 6.727 | 6.727 | 0.451 | -0.451 |
| Т.В. до ул. Энергетиков, 7а | ул. Энергетиков, 7а | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 3.088 | -3.088 | 0.005 | 0.005 | 6.315 | 6.315 | 0.436 | -0.436 |
| тк №3/26 | тк №3/30 | 201.07 | 0.1 | 0.1 | 14.155 | -14.155 | 0.684 | 0.684 | 3.402 | 3.402 | 0.5 | -0.5 |
| тк №3/30 | ул. Лобачевского, 7 | 118.25 | 0.05 | 0.05 | 2.145 | -2.145 | 0.387 | 0.387 | 3.27 | 3.27 | 0.303 | -0.303 |
| тк №3/30 | тк №3/31 | 201.07 | 0.1 | 0.1 | 12.009 | -12.009 | 0.507 | 0.507 | 2.523 | 2.523 | 0.424 | -0.424 |
| тк №3/31 | тк №3/32 | 94.63 | 0.05 | 0.05 | 2.1 | -2.1 | 0.298 | 0.298 | 3.146 | 3.146 | 0.297 | -0.297 |
| тк №3/32 | ул. Лобачевского, 1 | 236.66 | 0.05 | 0.05 | 2.1 | -2.1 | 0.745 | 0.745 | 3.146 | 3.146 | 0.297 | -0.297 |
| тк №3/34 | Дом творчества | 194.05 | 0.05 | 0.05 | 1.952 | -1.952 | 0.535 | 0.535 | 2.758 | 2.758 | 0.276 | -0.276 |
| тк №3/34 | пр-т Нефтяников, 32 | 108.83 | 0.05 | 0.05 | 1.609 | -1.609 | 0.212 | 0.212 | 1.951 | 1.951 | 0.227 | -0.227 |
| тк №3/33 | тк №3/34 | 87.53 | 0.07 | 0.07 | 3.561 | -3.561 | 0.139 | 0.139 | 1.592 | 1.592 | 0.257 | -0.257 |
| тк №3/19 | тк №3/33 | 123.04 | 0.3 | 0.3 | 231.28 | -231.28 | 0.318 | 0.318 | 2.581 | 2.581 | 0.907 | -0.907 |
| тк №3/19 | тк №3/20 | 108.83 | 0.15 | 0.15 | 37.203 | -37.203 | 0.296 | 0.296 | 2.723 | 2.723 | 0.584 | -0.584 |
| тк №3/12 | тк №3/19 | 186.95 | 0.3 | 0.3 | 268.484 | -268.484 | 0.637 | 0.637 | 3.407 | 3.407 | 1.053 | -1.053 |
| тк №3/12 | тк №3/13 | 120.72 | 0.1 | 0.1 | 14.167 | -14.167 | 0.411 | 0.411 | 3.408 | 3.408 | 0.5 | -0.5 |
| тк №3/13 | тк №3/14 | 85.21 | 0.08 | 0.08 | 10.333 | -10.333 | 0.487 | 0.487 | 5.719 | 5.719 | 0.57 | -0.57 |
| тк №3/14 | МЦ Космос | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 1.667 | -1.667 | 0.064 | 0.064 | 2.078 | 2.078 | 0.235 | -0.235 |
| тк №3/13 | Почта | 49.4 | 0.05 | 0.05 | 3.833 | -3.833 | 0.463 | 0.463 | 9.364 | 9.364 | 0.541 | -0.541 |
| тк №3/3 | тк №3/12 | 307.98 | 0.3 | 0.3 | 282.65 | -282.65 | 1.155 | 1.155 | 3.75 | 3.75 | 1.109 | -1.109 |
| тк №3/2 | тк №4/1 | 272.01 | 0.25 | 0.25 | 145.93 | -145.93 | 0.738 | 0.738 | 2.714 | 2.714 | 0.824 | -0.824 |
| тк №4/1 | НГДУ "Заинскнефть" | 11.73 | 0.07 | 0.07 | 7.03 | -7.03 | 0.064 | 0.064 | 5.447 | 5.447 | 0.507 | -0.507 |
| тк №4/1 | Т.В. от тк№4/1 | 54.03 | 0.25 | 0.25 | 138.9 | -138.9 | 0.134 | 0.134 | 2.477 | 2.477 | 0.785 | -0.785 |
| Т.В. от тк№4/1 | тк №4/2 | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 13.212 | -13.212 | 0.213 | 0.213 | 3.001 | 3.001 | 0.466 | -0.466 |
| тк №4/2 | Т.В. до Военкомат | 30.87 | 0.07 | 0.07 | 4.667 | -4.667 | 0.08 | 0.08 | 2.59 | 2.59 | 0.336 | -0.336 |
| Т.В. до Военкомат | Военкомат | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | -1.5 | 0.001 | 0.001 | 1.721 | 1.721 | 0.212 | -0.212 |
| Т.В. до Военкомат | Т.В. до ОВД | 61.75 | 0.05 | 0.05 | 3.167 | -3.167 | 0.408 | 0.408 | 6.611 | 6.611 | 0.447 | -0.447 |
| Т.В. до ОВД | гаражи ОВД | 10.81 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ОВД | ОВО | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 3.167 | -3.167 | 0.133 | 0.133 | 6.611 | 6.611 | 0.447 | -0.447 |
| Т.В. от тк№4/1 | Т.В. до Центр занят.нас. | 50.94 | 0.25 | 0.25 | 125.688 | -125.688 | 0.105 | 0.105 | 2.06 | 2.06 | 0.71 | -0.71 |
| Т.В. до Центр занят.нас. | Центр занятости | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| Т.В. до Центр занят.нас. | Т.В. до Хлебзавод | 15.44 | 0.25 | 0.25 | 125.521 | -125.521 | 0.032 | 0.032 | 2.055 | 2.055 | 0.709 | -0.709 |
| Т.В. до Хлебзавод | Хлебзавод | 31.96 | 0.07 | 0.07 | 4.667 | -4.667 | 0.083 | 0.083 | 2.59 | 2.59 | 0.336 | -0.336 |
| Т.В. до Хлебзавод | Т.В. до ИП Шалафаев | 41.68 | 0.25 | 0.25 | 120.855 | -120.855 | 0.08 | 0.08 | 1.916 | 1.916 | 0.683 | -0.683 |
| Т.В. до ИП Шалафаев | Т.В. до ИП Прохоров | 30.87 | 0.2 | 0.2 | 118.021 | -118.021 | 0.171 | 0.171 | 5.541 | 5.541 | 1.042 | -1.042 |
| Т.В. до ИП Прохоров | Т.В. до ИП Уразайкин | 12.69 | 0.2 | 0.2 | 117.355 | -117.355 | 0.07 | 0.07 | 5.482 | 5.482 | 1.036 | -1.036 |
| тк №4/4 | магазин "Закамье" | 27.79 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №4/4 | База "Нократ" | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №4/4 | тк №4/3 | 26.24 | 0.2 | 0.2 | 116.855 | -116.855 | 0.143 | 0.143 | 5.439 | 5.439 | 1.031 | -1.031 |
| тк №4/3 | тк №4/4 | 3.09 | 0.2 | 0.2 | 116.355 | -116.355 | 0.017 | 0.017 | 5.396 | 5.396 | 1.027 | -1.027 |
| Т.В. до ОАО ТЭФ КТС | ОАО ТЭФ КТС | 24.7 | 0.07 | 0.07 | 6 | -6 | 0.101 | 0.101 | 4.082 | 4.082 | 0.432 | -0.432 |
| тк №3/14 | тк №3/15 | 87.53 | 0.07 | 0.07 | 8.667 | -8.667 | 0.699 | 0.699 | 7.986 | 7.986 | 0.624 | -0.624 |
| тк №3/16 | Мечеть | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 1.333 | -1.333 | 0.004 | 0.004 | 1.395 | 1.395 | 0.188 | -0.188 |
| тк №3/15 | тк №3/16 | 189.26 | 0.05 | 0.05 | 1.333 | -1.333 | 0.264 | 0.264 | 1.395 | 1.395 | 0.188 | -0.188 |
| тк №3/15 | Т.В. до Библиотека | 101.15 | 0.07 | 0.07 | 7.333 | -7.333 | 0.595 | 0.595 | 5.883 | 5.883 | 0.528 | -0.528 |
| тк №3/18 | Прокуратура | 50.94 | 0.05 | 0.05 | 1.667 | -1.667 | 0.106 | 0.106 | 2.078 | 2.078 | 0.235 | -0.235 |
| тк №3/18 | Сбербанк | 32.42 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | -2.5 | 0.14 | 0.14 | 4.308 | 4.308 | 0.353 | -0.353 |
| тк №4/5 | Т.В. до ул. Казанская, 9 | 23.62 | 0.1 | 0.1 | 17.848 | -17.848 | 0.123 | 0.123 | 5.2 | 5.2 | 0.63 | -0.63 |
| Т.В. до ул. Казанская, 9 | ул. Ялчыгола, 9 Типография | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 2 | -2 | 0.053 | 0.053 | 2.882 | 2.882 | 0.282 | -0.282 |
| Т.В. до ул. Казанская, 9 | тк №4/6 | 123.5 | 0.1 | 0.1 | 15.848 | -15.848 | 0.517 | 0.517 | 4.182 | 4.182 | 0.56 | -0.56 |
| тк №4/6 | магазин "Оптима", "Камилла" | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| тк №4/6 | тк №4/7 | 111.15 | 0.1 | 0.1 | 15.348 | -15.348 | 0.438 | 0.438 | 3.944 | 3.944 | 0.542 | -0.542 |
| тк №4/7 | тк №4/8 | 88.38 | 0.05 | 0.05 | 2.333 | -2.333 | 0.336 | 0.336 | 3.804 | 3.804 | 0.33 | -0.33 |
| тк №4/8 | ИП Мартынов | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 2.333 | -2.333 | 0.023 | 0.023 | 3.804 | 3.804 | 0.33 | -0.33 |
| тк №4/7 | Т.В. до ул. Ялчыгола, 1 | 109.61 | 0.08 | 0.08 | 13.015 | -13.015 | 0.958 | 0.958 | 8.736 | 8.736 | 0.718 | -0.718 |
| Т.В. до ул. Ялчыгола, 1 | ул. Ялчыгола Общежитие №1 | 6.17 | 0.07 | 0.07 | 7.848 | -7.848 | 0.041 | 0.041 | 6.66 | 6.66 | 0.565 | -0.565 |
| тк №4/4 | Т.В. до ОАО ТЭФ КТС | 29.33 | 0.2 | 0.2 | 116.355 | -116.355 | 0.158 | 0.158 | 5.396 | 5.396 | 1.027 | -1.027 |
| Т.В. до пож. депо | пож. депо | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.003 | 0.003 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| Т.В. до пож. депо | эл. сети | 46.31 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| Т.В. до ул. Ялчыгола, 1 | Нижнекамские эл. сети | 98.8 | 0.07 | 0.07 | 5.167 | -5.167 | 0.308 | 0.308 | 3.113 | 3.113 | 0.372 | -0.372 |
| тк №4/5 | тк №4/11 | 82.74 | 0.2 | 0.2 | 92.506 | -92.506 | 0.292 | 0.292 | 3.524 | 3.524 | 0.816 | -0.816 |
| тк №4/11 | ул. Казанская, 11 | 111.15 | 0.05 | 0.05 | 2.145 | -2.145 | 0.363 | 0.363 | 3.27 | 3.27 | 0.303 | -0.303 |
| тк №4/11 | тк №4/12 | 106.52 | 0.2 | 0.2 | 90.361 | -90.361 | 0.359 | 0.359 | 3.374 | 3.374 | 0.798 | -0.798 |
| тк №4/12 | тк №4/12А | 75.64 | 0.125 | 0.125 | 25.139 | -25.139 | 0.246 | 0.246 | 3.253 | 3.253 | 0.568 | -0.568 |
| тк №4/12А | ул. Казанская, 7 | 14.2 | 0.05 | 0.05 | 1.667 | -1.667 | 0.03 | 0.03 | 2.078 | 2.078 | 0.235 | -0.235 |
| тк №4/12А | тк №4/14 | 177.38 | 0.125 | 0.125 | 23.473 | -23.473 | 0.509 | 0.509 | 2.869 | 2.869 | 0.53 | -0.53 |
| тк №4/14 | тк №4/15А | 66.23 | 0.05 | 0.05 | 3.667 | -3.667 | 0.572 | 0.572 | 8.634 | 8.634 | 0.518 | -0.518 |
| тк №4/15А | ул. Казанская, 9 | 21.3 | 0.05 | 0.05 | 1.667 | -1.667 | 0.044 | 0.044 | 2.078 | 2.078 | 0.235 | -0.235 |
| тк №4/15А | ул. Ялчыгола, 8 | 82.74 | 0.05 | 0.05 | 2 | -2 | 0.238 | 0.238 | 2.882 | 2.882 | 0.282 | -0.282 |
| тк №4/14 | тк №4/14А | 189.26 | 0.125 | 0.125 | 19.806 | -19.806 | 0.399 | 0.399 | 2.106 | 2.106 | 0.448 | -0.448 |
| тк №4/16 | ул. Ялчыгола, 6 | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 5.167 | -5.167 | 0.044 | 0.044 | 3.113 | 3.113 | 0.372 | -0.372 |
| тк №4/16 | тк №4/17 | 153.76 | 0.1 | 0.1 | 14.639 | -14.639 | 0.556 | 0.556 | 3.618 | 3.618 | 0.517 | -0.517 |
| тк №4/17 | ул. Ялчыгола, 4 | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 4 | -4 | 0.028 | 0.028 | 1.962 | 1.962 | 0.288 | -0.288 |
| тк №4/17 | тк №4/18 | 111.15 | 0.07 | 0.07 | 4 | -4 | 0.218 | 0.218 | 1.962 | 1.962 | 0.288 | -0.288 |
| тк №4/18 | ул. Ялчыгола, 2 | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 4 | -4 | 0.028 | 0.028 | 1.962 | 1.962 | 0.288 | -0.288 |
| тк №4/18 | Магазин "Сапфир" | 9.26 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №3/33 | тк №3/35 | 138.94 | 0.3 | 0.3 | 227.72 | -227.72 | 0.348 | 0.348 | 2.508 | 2.508 | 0.893 | -0.893 |
| тк №3/35 | пр-т Нефтяников, 30 | 108.83 | 0.05 | 0.05 | 3.164 | -3.164 | 0.718 | 0.718 | 6.6 | 6.6 | 0.447 | -0.447 |
| тк №3/35 | тк №3/36 | 224.77 | 0.07 | 0.07 | 4.833 | -4.833 | 0.62 | 0.62 | 2.76 | 2.76 | 0.348 | -0.348 |
| тк №3/36 | пр-т Нефтяников, 23А дом Быта | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.002 | 0.002 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/36 | тк №3/38 | 54.34 | 0.07 | 0.07 | 4.167 | -4.167 | 0.115 | 0.115 | 2.112 | 2.112 | 0.3 | -0.3 |
| тк №3/38 | пр-т Нефтяников, 27 | 59.13 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Народный суд | гаражи | 26.24 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.004 | 0.004 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| Т.В. до Народный суд | Народный суд | 98.8 | 0.05 | 0.05 | 1.833 | -1.833 | 0.244 | 0.244 | 2.465 | 2.465 | 0.259 | -0.259 |
| тк №3/35 | тк №3/39 | 248.39 | 0.3 | 0.3 | 219.723 | -219.723 | 0.583 | 0.583 | 2.347 | 2.347 | 0.862 | -0.862 |
| тк №3/39 | тк №3/44 | 94.63 | 0.08 | 0.08 | 10.158 | -10.158 | 0.524 | 0.524 | 5.542 | 5.542 | 0.56 | -0.56 |
| тк №3/45 | пр-т Нефтяников, 28 | 59.13 | 0.05 | 0.05 | 1.055 | -1.055 | 0.054 | 0.054 | 0.919 | 0.919 | 0.149 | -0.149 |
| тк №3/45 | пр-т Нефтяников, 28а | 59.13 | 0.05 | 0.05 | 1.591 | -1.591 | 0.113 | 0.113 | 1.912 | 1.912 | 0.225 | -0.225 |
| тк №3/44 | тк №3/45 | 66.23 | 0.05 | 0.05 | 2.645 | -2.645 | 0.316 | 0.316 | 4.772 | 4.772 | 0.374 | -0.374 |
| тк №3/44 | тк №3/46 | 71.01 | 0.08 | 0.08 | 7.512 | -7.512 | 0.227 | 0.227 | 3.199 | 3.199 | 0.414 | -0.414 |
| тк №3/46 | пр-т Нефтяников, 26 | 99.42 | 0.05 | 0.05 | 1.221 | -1.221 | 0.119 | 0.119 | 1.193 | 1.193 | 0.172 | -0.172 |
| тк №3/46 | тк №3/47 | 182.16 | 0.07 | 0.07 | 6.291 | -6.291 | 0.81 | 0.81 | 4.449 | 4.449 | 0.453 | -0.453 |
| тк №3/49 | ул. Ленина, 9 | 71.01 | 0.05 | 0.05 | 1.276 | -1.276 | 0.092 | 0.092 | 1.289 | 1.289 | 0.18 | -0.18 |
| тк №3/49 | Музыкальная школа | 77.19 | 0.05 | 0.05 | 2 | -2 | 0.222 | 0.222 | 2.882 | 2.882 | 0.282 | -0.282 |
| тк №3/39 | тк №3/50 | 260.28 | 0.25 | 0.25 | 195.046 | -195.046 | 1.212 | 1.212 | 4.655 | 4.655 | 1.102 | -1.102 |
| Т.В. до пер. Строителей, 3 | пер. Строителей, 3 | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.027 | 0.011 | -0.011 |
| Т.В. до пер. Строителей, 3 | Т.В. до пр-т Нефтяников, 20 | 68.7 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | -0.41 | 0.009 | 0.009 | 0.136 | 0.136 | 0.058 | -0.058 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 20 | Т.В. до пер. Строителей, 1 | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | -0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.136 | 0.136 | 0.058 | -0.058 |
| Т.В. до пер. Строителей, 1 | пер. Строителей, 1 | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 0.067 | -0.067 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.009 | -0.009 |
| Т.В. до пер. Строителей, 1 | Т.В. до пр-т Нефтяников, 18 | 117.32 | 0.05 | 0.05 | 0.343 | -0.343 | 0.013 | 0.013 | 0.113 | 0.113 | 0.048 | -0.048 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 18 | пр-т Нефтяников, 20 | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 0.223 | -0.223 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.074 | 0.031 | -0.031 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 18 | пр-т Нефтяников, 18 | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | -0.12 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | -0.017 |
| тк №6/2 | ул. Ленина, 6 | 53.6 | 0.05 | 0.05 | 1.388 | -1.388 | 0.08 | 0.08 | 1.498 | 1.498 | 0.196 | -0.196 |
| тк №6/2 | тк №6/15 | 347.81 | 0.1 | 0.1 | 18.276 | -18.276 | 1.889 | 1.889 | 5.43 | 5.43 | 0.645 | -0.645 |
| тк №6/15 | ул. Строителей, 3 | 14.2 | 0.07 | 0.07 | 5.545 | -5.545 | 0.05 | 0.05 | 3.539 | 3.539 | 0.4 | -0.4 |
| тк №6/15 | ул. Строителей, 5 | 49.71 | 0.07 | 0.07 | 7.409 | -7.409 | 0.298 | 0.298 | 5.994 | 5.994 | 0.534 | -0.534 |
| тк №6/15 | ул. Строителей, 4 | 132.45 | 0.07 | 0.07 | 5.321 | -5.321 | 0.435 | 0.435 | 3.284 | 3.284 | 0.383 | -0.383 |
| тк №3/50 | тк №3/51 | 295.78 | 0.2 | 0.2 | 108.345 | -108.345 | 1.397 | 1.397 | 4.725 | 4.725 | 0.956 | -0.956 |
| тк №3/51 | тк №3/52 | 50.94 | 0.125 | 0.125 | 31.238 | -31.238 | 0.247 | 0.247 | 4.846 | 4.846 | 0.706 | -0.706 |
| тк №3/52 | Комбинат здоровья | 52.02 | 0.05 | 0.05 | 2.076 | -2.076 | 0.16 | 0.16 | 3.081 | 3.081 | 0.293 | -0.293 |
| тк №3/52 | тк №3/53 | 46.31 | 0.125 | 0.125 | 29.162 | -29.162 | 0.198 | 0.198 | 4.27 | 4.27 | 0.659 | -0.659 |
| тк №3/53 | тк №3/54 | 132.76 | 0.05 | 0.05 | 1.833 | -1.833 | 0.327 | 0.327 | 2.465 | 2.465 | 0.259 | -0.259 |
| тк №3/54 | ДОСААФ | 24.7 | 0.05 | 0.05 | 1.167 | -1.167 | 0.027 | 0.027 | 1.099 | 1.099 | 0.165 | -0.165 |
| тк №3/54 | тк №3/55 | 101.89 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.032 | 0.032 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/55 | ул. Ленина, 21 "Юничел" | 3.09 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №3/55 | ТД "Никлипс" | 78.73 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.025 | 0.025 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/53 | ИП Шагабиева | 69.47 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| Т.В. от тк №3/53 | тк №3/57 | 82.44 | 0.125 | 0.125 | 24.091 | -24.091 | 0.248 | 0.248 | 3.009 | 3.009 | 0.544 | -0.544 |
| тк №3/57 | ул. Октябрьская, 1б | 71.01 | 0.1 | 0.1 | 11.848 | -11.848 | 0.175 | 0.175 | 2.462 | 2.462 | 0.418 | -0.418 |
| тк №3/57 | ул. Октябрьская, 1а | 148.2 | 0.1 | 0.1 | 12.242 | -12.242 | 0.387 | 0.387 | 2.613 | 2.613 | 0.432 | -0.432 |
| Т.В. от тк №3/53 | Т.В. до пр-т Нефтяников, 11 | 16.21 | 0.07 | 0.07 | 3.072 | -3.072 | 0.02 | 0.02 | 1.222 | 1.222 | 0.221 | -0.221 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 11 | Т.В. до пр-т Нефтяников, 5Б | 59.77 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | -2.95 | 0.347 | 0.347 | 5.813 | 5.813 | 0.417 | -0.417 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 5Б | ул. Тукая, 5 | 43.22 | 0.05 | 0.05 | 2.692 | -2.692 | 0.213 | 0.213 | 4.925 | 4.925 | 0.38 | -0.38 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 5Б | Т.В. до пр-т Нефтяников, 7 | 64.84 | 0.05 | 0.05 | 0.258 | -0.258 | 0.006 | 0.006 | 0.085 | 0.085 | 0.036 | -0.036 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 7 | пр-т Нефтяников, 7 | 35.51 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | -0.075 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.011 | -0.011 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 7 | пр-т Нефтяников, 5 | 104.97 | 0.05 | 0.05 | 0.183 | -0.183 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 0.06 | 0.026 | -0.026 |
| тк №3/51 | тк №3/59 | 343.02 | 0.175 | 0.175 | 77.107 | -77.107 | 1.672 | 1.672 | 4.874 | 4.874 | 0.889 | -0.889 |
| тк №3/59 | ул. Строителей, 2 | 33.19 | 0.08 | 0.08 | 9.433 | -9.433 | 0.161 | 0.161 | 4.842 | 4.842 | 0.52 | -0.52 |
| тк №3/59 | тк №3/52Б | 246.07 | 0.175 | 0.175 | 67.674 | -67.674 | 0.942 | 0.942 | 3.828 | 3.828 | 0.78 | -0.78 |
| тк №3/52Б | пр-т Нефтяников, 12 | 16.98 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №3/52Б | тк №3/60 | 151.44 | 0.175 | 0.175 | 67.507 | -67.507 | 0.577 | 0.577 | 3.81 | 3.81 | 0.778 | -0.778 |
| тк №3/60 | Т.В. до Октябрьская, 2 | 61.75 | 0.05 | 0.05 | 0.214 | -0.214 | 0.004 | 0.004 | 0.071 | 0.071 | 0.03 | -0.03 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 10 | пр-т Нефтяников, 10 | 47.39 | 0.05 | 0.05 | 0.084 | -0.084 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.028 | 0.012 | -0.012 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 10 | пр-т Нефтяников, 8 | 47.39 | 0.05 | 0.05 | 0.069 | -0.069 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.023 | 0.01 | -0.01 |
| Т.В. до ул. Ленина, 24 | тк №5/35 | 56.04 | 0.15 | 0.15 | 26.102 | -26.102 | 0.08 | 0.08 | 1.427 | 1.427 | 0.41 | -0.41 |
| тк №5/28 | тк №5/35 | 143.57 | 0.175 | 0.175 | 68.344 | -68.344 | 0.56 | 0.56 | 3.898 | 3.898 | 0.788 | -0.788 |
| тк №5/35 | Т.В. до ул. Ленина, 26 | 25.93 | 0.2 | 0.2 | 94.446 | -94.446 | 0.095 | 0.095 | 3.662 | 3.662 | 0.834 | -0.834 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26 | ул. Ленина, 26 | 241.29 | 0.05 | 0.05 | 2.536 | -2.536 | 1.067 | 1.067 | 4.422 | 4.422 | 0.358 | -0.358 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26 | Т.В. до тк №5/43 | 7.72 | 0.1 | 0.1 | 12.994 | -12.994 | 0.022 | 0.022 | 2.912 | 2.912 | 0.459 | -0.459 |
| Т.В. до тк №5/43 | Т.В. до ул. Ленина, 26а | 162.09 | 0.1 | 0.1 | 12.827 | -12.827 | 0.461 | 0.461 | 2.844 | 2.844 | 0.453 | -0.453 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26а | ул. Ленина, 26а ДЮСШ | 30.87 | 0.07 | 0.07 | 5.667 | -5.667 | 0.114 | 0.114 | 3.68 | 3.68 | 0.408 | -0.408 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26а | Т.В. до ул. Ленина, 26а | 41.37 | 0.07 | 0.07 | 7.161 | -7.161 | 0.233 | 0.233 | 5.632 | 5.632 | 0.516 | -0.516 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26а | ул. Ленина, 26в | 16.98 | 0.05 | 0.05 | 0.888 | -0.888 | 0.01 | 0.01 | 0.611 | 0.611 | 0.125 | -0.125 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26а | Пенсионный фонд, шк. коррекц. | 49.4 | 0.07 | 0.07 | 6.273 | -6.273 | 0.219 | 0.219 | 4.426 | 4.426 | 0.452 | -0.452 |
| тк №5/38 | ул. Строителей, 16 | 61.44 | 0.1 | 0.1 | 13.073 | -13.073 | 0.181 | 0.181 | 2.944 | 2.944 | 0.462 | -0.462 |
| Т.В. до Роспотребнадзор | Роспотребнадзор | 18.06 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| Т.В. до Роспотребнадзор | гаражи Роспотребнадзора | 26.24 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №3/65 | тк №3/68 | 212.27 | 0.05 | 0.05 | -4.386 | 4.386 | 2.543 | 2.543 | 11.981 | 11.981 | -0.619 | 0.619 |
| тк №3/65 | тк №3/66 | 54.34 | 0.125 | 0.125 | 32.867 | -32.867 | 0.289 | 0.289 | 5.322 | 5.322 | 0.743 | -0.743 |
| тк №3/66 | ул. Октябрьская, 9 | 186.95 | 0.07 | 0.07 | 4.327 | -4.327 | 0.423 | 0.423 | 2.261 | 2.261 | 0.312 | -0.312 |
| тк №3/66 | тк №3/67 | 203.47 | 0.125 | 0.125 | 28.539 | -28.539 | 0.835 | 0.835 | 4.104 | 4.104 | 0.645 | -0.645 |
| тк №3/67 | ул. Строителей, 12 | 33.19 | 0.1 | 0.1 | 13.882 | -13.882 | 0.109 | 0.109 | 3.284 | 3.284 | 0.49 | -0.49 |
| тк №3/67 | ул. Строителей, 14 | 85.21 | 0.08 | 0.08 | 7.8 | -7.8 | 0.292 | 0.292 | 3.425 | 3.425 | 0.43 | -0.43 |
| тк №3/67 | ул. Строителей, 11 | 106.52 | 0.07 | 0.07 | 6.858 | -6.858 | 0.554 | 0.554 | 5.205 | 5.205 | 0.494 | -0.494 |
| тк №3/68 | тк №3/69 | 50.94 | 0.1 | 0.1 | 10.891 | -10.891 | 0.108 | 0.108 | 2.114 | 2.114 | 0.384 | -0.384 |
| тк №3/69 | тк №3/72 | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 0.482 | -0.482 | 0.005 | 0.005 | 0.159 | 0.159 | 0.068 | -0.068 |
| тк №3/72 | Т.В. до ул. Октябрьская, 26 | 32.42 | 0.05 | 0.05 | 0.482 | -0.482 | 0.005 | 0.005 | 0.159 | 0.159 | 0.068 | -0.068 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 26 | ул. Октябрьская, 26 | 11.89 | 0.05 | 0.05 | 0.127 | -0.127 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.042 | 0.018 | -0.018 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 26 | Т.В. до ул. Октябрьская, 28 | 62.52 | 0.05 | 0.05 | 0.354 | -0.354 | 0.007 | 0.007 | 0.117 | 0.117 | 0.05 | -0.05 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 28 | ул. Октябрьская, 28 | 11.89 | 0.05 | 0.05 | 0.119 | -0.119 | - | - | 0.039 | 0.039 | 0.017 | -0.017 |
| тк №3/69 | тк №3/70 | 123.04 | 0.08 | 0.08 | 10.409 | -10.409 | 0.713 | 0.713 | 5.796 | 5.796 | 0.574 | -0.574 |
| тк №3/70 | магазин "Пятерочка" | 18.99 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.006 | 0.006 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/70 | ул. Октябрьская, 11 | 165.64 | 0.08 | 0.08 | 9.742 | -9.742 | 0.851 | 0.851 | 5.135 | 5.135 | 0.537 | -0.537 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 28 | Т.В. до ул. Октябрьская, 30 | 33.04 | 0.05 | 0.05 | 0.235 | -0.235 | 0.003 | 0.003 | 0.078 | 0.078 | 0.033 | -0.033 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 30 | ул. Октябрьская, 30 | 11.89 | 0.05 | 0.05 | 0.106 | -0.106 | - | - | 0.035 | 0.035 | 0.015 | -0.015 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 30 | Т.В. до ул. Октябрьская, 32 | 77.96 | 0.05 | 0.05 | 0.129 | -0.129 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.043 | 0.018 | -0.018 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 32 | ул. Октябрьская, 32 | 11.89 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | - | - | 0.017 | 0.017 | 0.007 | -0.007 |
| тк №3/74 | ул. Никифорова, 58 | 35.51 | 0.05 | 0.05 | 0.039 | -0.039 | - | - | 0.013 | 0.013 | 0.005 | -0.005 |
| тк №5/37 | тк №5/38 | 47 | 0.125 | 0.125 | 28.683 | -28.683 | 0.195 | 0.195 | 4.142 | 4.142 | 0.648 | -0.648 |
| тк №5/37 | тк №5/39п | 41.22 | 0.15 | 0.15 | 50.233 | -50.233 | 0.195 | 0.195 | 4.73 | 4.73 | 0.788 | -0.788 |
| тк №5/39п | автостоянка "Заря" | 3.09 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №5/39п | Т.В. до маг. "Цветы" | 200.69 | 0.15 | 0.15 | 50.233 | -50.233 | 0.949 | 0.949 | 4.73 | 4.73 | 0.788 | -0.788 |
| Т.В. до маг. "Цветы" | ИП Ахметянов, маг. "Цветы" | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | - | - | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| Т.В. до маг. "Цветы" | тк №5/40 | 29.33 | 0.15 | 0.15 | 50.066 | -50.066 | 0.138 | 0.138 | 4.701 | 4.701 | 0.786 | -0.786 |
| тк №5/40 | тк №5/41 | 94.63 | 0.15 | 0.15 | 40.912 | -40.912 | 0.307 | 0.307 | 3.241 | 3.241 | 0.642 | -0.642 |
| тк №5/41 | Стоматология | 10.81 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №5/41 | ул. Никифорова, 66 | 134.92 | 0.08 | 0.08 | 9.321 | -9.321 | 0.639 | 0.639 | 4.737 | 4.737 | 0.514 | -0.514 |
| тк №5/18 | тк №5/28 | 86.45 | 0.175 | 0.175 | 85.12 | -85.12 | 0.506 | 0.506 | 5.857 | 5.857 | 0.981 | -0.981 |
| тк №5/28 | тк №5/29 | 92.32 | 0.1 | 0.1 | 16.776 | -16.776 | 0.428 | 0.428 | 4.641 | 4.641 | 0.592 | -0.592 |
| тк №5/29 | Татарская гимназия | 18.52 | 0.07 | 0.07 | 6.527 | -6.527 | 0.088 | 0.088 | 4.758 | 4.758 | 0.47 | -0.47 |
| тк №5/30 | ул. Ленина, 19 | 80.43 | 0.07 | 0.07 | 4.324 | -4.324 | 0.182 | 0.182 | 2.258 | 2.258 | 0.312 | -0.312 |
| тк №5/30 | тк №5/31 | 94.63 | 0.07 | 0.07 | 5.924 | -5.924 | 0.377 | 0.377 | 3.989 | 3.989 | 0.427 | -0.427 |
| тк №5/13 | Т.В. до Поликлиника | 123.5 | 0.15 | 0.15 | 43.571 | -43.571 | 0.449 | 0.449 | 3.639 | 3.639 | 0.684 | -0.684 |
| Т.В. до Поликлиника | Поликлиника | 15.44 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Поликлиника | Т.В. до Лечебный корпус | 188.34 | 0.15 | 0.15 | 35.152 | -35.152 | 0.462 | 0.462 | 2.454 | 2.454 | 0.552 | -0.552 |
| Т.В. до Лечебный корпус | Лечебный корпус | 180.62 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Лечебный корпус | Т.В. до Пищеблок | 108.06 | 0.15 | 0.15 | 35.152 | -35.152 | 0.265 | 0.265 | 2.454 | 2.454 | 0.552 | -0.552 |
| Т.В. до Пищеблок | Пищеблок | 46.31 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Пищеблок | Т.В. до ЦРБ | 64.68 | 0.15 | 0.15 | 35.152 | -35.152 | 0.159 | 0.159 | 2.454 | 2.454 | 0.552 | -0.552 |
| Т.В. до ЦРБ | ЦРБ | 15.44 | 0.15 | 0.15 | 35.152 | -35.152 | 0.038 | 0.038 | 2.454 | 2.454 | 0.552 | -0.552 |
| Т.В. до ЦРБ | Т.В. от Т.В. до Дет.отдел. | 223.84 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Крупская, 8а | Гостиница | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | -1.5 | 0.032 | 0.032 | 1.721 | 1.721 | 0.212 | -0.212 |
| Т.В. до ул. Крупская, 8а | ул. Крупской, 8а | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 5.436 | -5.436 | 0.003 | 0.003 | 3.414 | 3.414 | 0.392 | -0.392 |
| тк №4/12 | тк №4/13 | 84.91 | 0.1 | 0.1 | 17.33 | -17.33 | 0.418 | 0.418 | 4.926 | 4.926 | 0.612 | -0.612 |
| тк №4/13 | ул. Ялчыгола, 12 | 106.52 | 0.07 | 0.07 | 5.142 | -5.142 | 0.329 | 0.329 | 3.087 | 3.087 | 0.371 | -0.371 |
| тк №4/13 | ул. Казанская, 10 | 61.44 | 0.07 | 0.07 | 5.048 | -5.048 | 0.183 | 0.183 | 2.986 | 2.986 | 0.364 | -0.364 |
| тк №4/13 | ул. Ялчыгола, 14 | 165.64 | 0.07 | 0.07 | 7.139 | -7.139 | 0.928 | 0.928 | 5.602 | 5.602 | 0.514 | -0.514 |
| тк №4/12 | тк №4/21 | 118.25 | 0.15 | 0.15 | 47.891 | -47.891 | 0.512 | 0.512 | 4.331 | 4.331 | 0.751 | -0.751 |
| тк №4/21 | Т.В. до Школа №2 | 104.05 | 0.07 | 0.07 | 5.335 | -5.335 | 0.343 | 0.343 | 3.299 | 3.299 | 0.384 | -0.384 |
| Т.В. до Школа №2 | Школа №2 | 26.24 | 0.07 | 0.07 | 5.335 | -5.335 | 0.087 | 0.087 | 3.299 | 3.299 | 0.384 | -0.384 |
| тк №4/21 | тк №4/22 | 123.04 | 0.15 | 0.15 | 42.556 | -42.556 | 0.429 | 0.429 | 3.484 | 3.484 | 0.668 | -0.668 |
| тк №4/22 | тк №4/23 | 89.85 | 0.07 | 0.07 | 9.408 | -9.408 | 0.834 | 0.834 | 9.286 | 9.286 | 0.678 | -0.678 |
| тк №4/23 | ул. Казанская, 8 | 11.89 | 0.07 | 0.07 | 6.618 | -6.618 | 0.058 | 0.058 | 4.879 | 4.879 | 0.477 | -0.477 |
| тк №4/23 | д/с Колокольчик | 456.64 | 0.05 | 0.05 | 2.789 | -2.789 | 2.398 | 2.398 | 5.252 | 5.252 | 0.394 | -0.394 |
| тк №4/22 | тк №4/24 | 108.83 | 0.125 | 0.125 | 33.148 | -33.148 | 0.588 | 0.588 | 5.407 | 5.407 | 0.749 | -0.749 |
| тк №4/25 | ул. Казанская, 4 | 142.02 | 0.07 | 0.07 | 4.152 | -4.152 | 0.298 | 0.298 | 2.098 | 2.098 | 0.299 | -0.299 |
| тк №3/64 | тк №3/65 | 307.51 | 0.125 | 0.125 | 28.481 | -28.481 | 1.257 | 1.257 | 4.089 | 4.089 | 0.644 | -0.644 |
| тк №3/64 | ул. Октябрьская, 7 | 52.02 | 0.07 | 0.07 | 7.136 | -7.136 | 0.291 | 0.291 | 5.597 | 5.597 | 0.514 | -0.514 |
| тк №3/63 | тк №3/64 | 189.26 | 0.15 | 0.15 | 35.617 | -35.617 | 0.476 | 0.476 | 2.514 | 2.514 | 0.559 | -0.559 |
| тк №3/63 | ул. Строителей, 10 | 85.21 | 0.07 | 0.07 | 6.379 | -6.379 | 0.389 | 0.389 | 4.563 | 4.563 | 0.46 | -0.46 |
| Т.В. до ул. Островского, 22 | Т.В. до ул. Островского, 20 | 23.77 | 0.05 | 0.05 | 0.535 | -0.535 | 0.004 | 0.004 | 0.177 | 0.177 | 0.075 | -0.075 |
| Т.В. до ул. Островского, 20 | ул. Островского, 20 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 0.441 | -0.441 | 0.003 | 0.003 | 0.146 | 0.146 | 0.062 | -0.062 |
| Т.В. до ул. Островского, 20 | ул. Островского, 18 | 81.82 | 0.05 | 0.05 | 0.094 | -0.094 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.031 | 0.013 | -0.013 |
| тк №3/62 | тк №3/63 | 189.26 | 0.15 | 0.15 | 42.675 | -42.675 | 0.663 | 0.663 | 3.502 | 3.502 | 0.67 | -0.67 |
| тк №3/62 | ул. Строителей, 8 | 80.43 | 0.07 | 0.07 | 5.418 | -5.418 | 0.273 | 0.273 | 3.393 | 3.393 | 0.39 | -0.39 |
| тк №3/61 | тк №3/62 | 272.01 | 0.15 | 0.15 | 48.093 | -48.093 | 1.187 | 1.187 | 4.365 | 4.365 | 0.755 | -0.755 |
| тк №3/61 | ул. Строителей, 6 | 80.43 | 0.07 | 0.07 | 6.655 | -6.655 | 0.396 | 0.396 | 4.928 | 4.928 | 0.479 | -0.479 |
| тк №3/31 | ДК | 283.9 | 0.07 | 0.07 | 6.682 | -6.682 | 1.409 | 1.409 | 4.965 | 4.965 | 0.481 | -0.481 |
| тк №3/39 | тк №3/40 | 52.02 | 0.1 | 0.1 | 14.519 | -14.519 | 0.185 | 0.185 | 3.564 | 3.564 | 0.513 | -0.513 |
| тк №3/40 | пр-т Нефтяников, 25 | 40.29 | 0.05 | 0.05 | 2.309 | -2.309 | 0.15 | 0.15 | 3.733 | 3.733 | 0.326 | -0.326 |
| тк №3/40 | тк №3/41 | 52.02 | 0.1 | 0.1 | 12.21 | -12.21 | 0.135 | 0.135 | 2.6 | 2.6 | 0.431 | -0.431 |
| тк №3/41 | тк №3/42 | 82.74 | 0.07 | 0.07 | 4.89 | -4.89 | 0.233 | 0.233 | 2.819 | 2.819 | 0.352 | -0.352 |
| тк №3/42 | пр-т Нефтяников, 23 | 71.01 | 0.05 | 0.05 | 1.172 | -1.172 | 0.079 | 0.079 | 1.109 | 1.109 | 0.166 | -0.166 |
| тк №3/42 | ул. Ленина, 5 | 71.01 | 0.05 | 0.05 | 3.718 | -3.718 | 0.629 | 0.629 | 8.857 | 8.857 | 0.525 | -0.525 |
| тк №3/41 | тк №3/43 | 52.02 | 0.07 | 0.07 | 7.32 | -7.32 | 0.305 | 0.305 | 5.863 | 5.863 | 0.527 | -0.527 |
| тк №3/43 | ул. Казанская, 4а | 87.53 | 0.07 | 0.07 | 4.088 | -4.088 | 0.179 | 0.179 | 2.041 | 2.041 | 0.295 | -0.295 |
| тк №3/43 | д/с Дружная семейка | 185.25 | 0.05 | 0.05 | 3.232 | -3.232 | 1.271 | 1.271 | 6.86 | 6.86 | 0.456 | -0.456 |
| тк №4/24 | тк №4/25 | 156.07 | 0.125 | 0.125 | 27.77 | -27.77 | 0.609 | 0.609 | 3.903 | 3.903 | 0.627 | -0.627 |
| тк №4/24 | ул. Казанская, 6 | 47.39 | 0.07 | 0.07 | 5.379 | -5.379 | 0.159 | 0.159 | 3.348 | 3.348 | 0.388 | -0.388 |
| тк №4/26 | тк №4/27 | 31.8 | 0.1 | 0.1 | 17.039 | -17.039 | 0.152 | 0.152 | 4.775 | 4.775 | 0.602 | -0.602 |
| тк №4/27 | ул. Казанская, 3 | 21.61 | 0.05 | 0.05 | 2.479 | -2.479 | 0.092 | 0.092 | 4.242 | 4.242 | 0.35 | -0.35 |
| тк №4/27 | тк №4/28 | 55.57 | 0.08 | 0.08 | 10.5 | -10.5 | 0.327 | 0.327 | 5.889 | 5.889 | 0.579 | -0.579 |
| тк №4/28 | ул. Ленина, 1в | 47.39 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | -3.5 | 0.073 | 0.073 | 1.544 | 1.544 | 0.252 | -0.252 |
| тк №4/28 | тк №4/29 | 264.91 | 0.07 | 0.07 | 7 | -7 | 1.432 | 1.432 | 5.404 | 5.404 | 0.504 | -0.504 |
| тк №4/29 | Т.В. до ул. Ленина, 1Б | 18.99 | 0.07 | 0.07 | 7 | -7 | 0.103 | 0.103 | 5.404 | 5.404 | 0.504 | -0.504 |
| Т.В. до ул. Ленина, 1Б | ул. Ленина, 1б | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | -3.5 | 0.001 | 0.001 | 1.544 | 1.544 | 0.252 | -0.252 |
| Т.В. до ул. Ленина, 1Б | ул. Ленина, 1а | 130.14 | 0.07 | 0.07 | 3.5 | -3.5 | 0.201 | 0.201 | 1.544 | 1.544 | 0.252 | -0.252 |
| тк №4/30 | тк №4/31 | 89.85 | 0.07 | 0.07 | 6.579 | -6.579 | 0.434 | 0.434 | 4.826 | 4.826 | 0.474 | -0.474 |
| тк №4/31 | ул. Казанская, 2 | 54.03 | 0.05 | 0.05 | 3.306 | -3.306 | 0.386 | 0.386 | 7.15 | 7.15 | 0.467 | -0.467 |
| тк №4/31 | ул. Ленина, 1 | 16.52 | 0.05 | 0.05 | 3.273 | -3.273 | 0.116 | 0.116 | 7.019 | 7.019 | 0.462 | -0.462 |
| тк №5/31 | тк №5/32 | 130.14 | 0.05 | 0.05 | 0.833 | -0.833 | 0.069 | 0.069 | 0.527 | 0.527 | 0.118 | -0.118 |
| тк №5/32 | ИП Ахметов, маг. "Юмарт" | 26.24 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.004 | 0.004 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| тк №5/32 | тк №5/33 | 97.26 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.011 | 0.011 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| тк №5/33 | ул. Ленина, 19а | 7.72 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №5/33 | ИП Дубровина, типография | 66.38 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| Т.В. до Поликлиника | Т.В. до Школа №4 | 24.7 | 0.08 | 0.08 | 8.42 | -8.42 | 0.097 | 0.097 | 3.936 | 3.936 | 0.464 | -0.464 |
| Т.В. до Школа №4 | Школа №4 | 7.72 | 0.08 | 0.08 | 8.42 | -8.42 | 0.03 | 0.03 | 3.936 | 3.936 | 0.464 | -0.464 |
| тк №2/2 | тк №2/5 | 100 | 0.1 | 0.1 | 15.314 | -15.314 | 0.393 | 0.393 | 3.928 | 3.928 | 0.541 | -0.541 |
| тк №2/6 | ул. Рафикова, 12 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | -3.8 | 0.566 | 0.566 | 9.216 | 9.216 | 0.537 | -0.537 |
| тк №2/6 | д/с Светлячок | 59.13 | 0.08 | 0.08 | 7.714 | -7.714 | 0.198 | 0.198 | 3.357 | 3.357 | 0.426 | -0.426 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 10А | тк №2/3А | 55.57 | 0.08 | 0.08 | 9.93 | -9.93 | 0.295 | 0.295 | 5.318 | 5.318 | 0.548 | -0.548 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 9А | тк №2/4 | 89.89 | 0.07 | 0.07 | 6.803 | -6.803 | 0.461 | 0.461 | 5.13 | 5.13 | 0.49 | -0.49 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 10А | ул. Рафикова, 10а | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 3.367 | -3.367 | 0.006 | 0.006 | 7.39 | 7.39 | 0.475 | -0.475 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 9А | ул. Энергетиков, 9а | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 3.127 | -3.127 | 0.005 | 0.005 | 6.462 | 6.462 | 0.442 | -0.442 |
| тк №3/2 | тк №3/3 | 165.64 | 0.3 | 0.3 | 316.091 | -316.091 | 0.766 | 0.766 | 4.624 | 4.624 | 1.24 | -1.24 |
| тк №3/3 | тк №3/4 | 189.26 | 0.125 | 0.125 | 33.441 | -33.441 | 1.04 | 1.04 | 5.495 | 5.495 | 0.756 | -0.756 |
| тк №6/1 | тк №6/2 | 50.6 | 0.2 | 0.2 | 84.013 | -84.013 | 0.149 | 0.149 | 2.949 | 2.949 | 0.742 | -0.742 |
| тк №6/1 | ул. Ленина, 4 | 142.02 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | -1.424 | 0.223 | 0.223 | 1.569 | 1.569 | 0.201 | -0.201 |
| тк №8/9 | Т.В. до ул. Ленина, 28 | 142.02 | 0.125 | 0.125 | 32.853 | -32.853 | 0.755 | 0.755 | 5.318 | 5.318 | 0.742 | -0.742 |
| тк №8/9 | ул. Ленина, 21 | 18.99 | 0.07 | 0.07 | 4.03 | -4.03 | 0.038 | 0.038 | 1.989 | 1.989 | 0.29 | -0.29 |
| тк №5/30 | тк №5/29 | 175.06 | 0.08 | 0.08 | 10.248 | -10.248 | 0.986 | 0.986 | 5.633 | 5.633 | -0.565 | 0.565 |
| тк №3/17 | Библиотека | 27.79 | 0.05 | 0.05 | 3.167 | -3.167 | 0.184 | 0.184 | 6.611 | 6.611 | 0.447 | -0.447 |
| тк №5/41 | тк №5/43 | 142.02 | 0.15 | 0.15 | 31.59 | -31.59 | 0.287 | 0.287 | 2.019 | 2.019 | 0.496 | -0.496 |
| тк №7/12 | тк №7/11 | 2.02 | 0.08 | 0.08 | 12.913 | -12.913 | 0.017 | 0.017 | 8.61 | 8.61 | -0.712 | 0.712 |
| тк №7/12 | ул. Ленина, 32 | 219.98 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | -11.6 | 0.521 | 0.521 | 2.369 | 2.369 | 0.41 | -0.41 |
| тк №3/10 | ул. Рафикова, 8б | 15.44 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| тк №8/8 | тк №8/9 | 59.13 | 0.15 | 0.15 | 36.883 | -36.883 | 0.158 | 0.158 | 2.68 | 2.68 | 0.579 | -0.579 |
| тк №7/10 | тк №7/7 | 113.62 | 0.125 | 0.125 | 26.355 | -26.355 | 0.403 | 0.403 | 3.547 | 3.547 | -0.595 | 0.595 |
| тк №7/10 | ул. Ленина, 25 | 23.62 | 0.07 | 0.07 | 5.936 | -5.936 | 0.095 | 0.095 | 4.004 | 4.004 | 0.428 | -0.428 |
| тк №7/15 | д/с Алтынчеч | 138.94 | 0.05 | 0.05 | 2.47 | -2.47 | 0.586 | 0.586 | 4.214 | 4.214 | 0.349 | -0.349 |
| тк №4/14А | тк №4/16 | 142.02 | 0.125 | 0.125 | 19.806 | -19.806 | 0.299 | 0.299 | 2.106 | 2.106 | 0.448 | -0.448 |
| тк №5/23 | тк №5/25 | 108.83 | 0.08 | 0.08 | 8.141 | -8.141 | 0.403 | 0.403 | 3.702 | 3.702 | -0.449 | 0.449 |
| тк №5/23 | ул. Ленина, 11 | 85.21 | 0.05 | 0.05 | 1.388 | -1.388 | 0.128 | 0.128 | 1.498 | 1.498 | 0.196 | -0.196 |
| тк №3/48 | тк №3/49 | 95.71 | 0.05 | 0.05 | 3.276 | -3.276 | 0.673 | 0.673 | 7.031 | 7.031 | 0.463 | -0.463 |
| тк №3/48 | ул. Ленина, 7а | 113.62 | 0.05 | 0.05 | 1.424 | -1.424 | 0.178 | 0.178 | 1.569 | 1.569 | 0.201 | -0.201 |
| тк №6/11 | тк №6/11А | 12.67 | 0.15 | 0.15 | 36.147 | -36.147 | 0.033 | 0.033 | 2.583 | 2.583 | 0.567 | -0.567 |
| тк №6/11 | ул. Строителей, 9 | 378.53 | 0.07 | 0.07 | 7.119 | -7.119 | 2.109 | 2.109 | 5.572 | 5.572 | 0.513 | -0.513 |
| Т.В. до ул. Островского, 22 | ул. Островского, 22 | 38.59 | 0.05 | 0.05 | 0.144 | -0.144 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.048 | 0.02 | -0.02 |
| Т.В. до Пищеблок | Т.В. до Пищеблок | 89.54 | 0.15 | 0.15 | 35.152 | -35.152 | 0.22 | 0.22 | 2.454 | 2.454 | 0.552 | -0.552 |
| Т.В. до Пищеблок | Пищеблок | 15.44 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до морг | Приемное отделение | 33.96 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до морг | морг | 10.81 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. от Т.В. до Дет.отдел. | Т.В. до гараж | 23.16 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. от Т.В. до Дет.отдел. | Т.В. до Детское отделение | 385.94 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Детское отделение | Детское отделение | 74.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Детское отделение | Прачечная,склады | 0.77 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №2/3А | Т.В. до ул. Рафикова, 9А | 38.59 | 0.08 | 0.08 | 9.93 | -9.93 | 0.205 | 0.205 | 5.318 | 5.318 | 0.548 | -0.548 |
| тк №2/3А | ул. Энергетиков, 9в кафе | 64.84 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ИП Инькова | ИП Тазиев | 10.81 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| Т.В. до ИП Инькова | ИП Куликов | 92.62 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №7/15 | ул. Гагарина, 55 | 11.89 | 0.08 | 0.08 | 8.333 | -8.333 | 0.046 | 0.046 | 3.863 | 3.863 | 0.46 | -0.46 |
| Т.В. до гараж | Т.В. до морг | 29.79 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до гараж | гараж | 10.81 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Узел от ПНС | тк №3/2 | 30.87 | 0.35 | 0.35 | 462.021 | -462.021 | 0.135 | 0.135 | 4.36 | 4.36 | 1.332 | -1.332 |
| тк №5/42 | тк №5/50 | 9.26 | 0.125 | 0.125 | 23.456 | -23.456 | 0.027 | 0.027 | 2.866 | 2.866 | 0.53 | -0.53 |
| тк №2/5 | тк №2/6 | 18.87 | 0.1 | 0.1 | 11.514 | -11.514 | 0.044 | 0.044 | 2.338 | 2.338 | 0.406 | -0.406 |
| тк №2/5 | ул. Рафикова, 12 | 61.44 | 0.05 | 0.05 | 3.8 | -3.8 | 0.566 | 0.566 | 9.216 | 9.216 | 0.537 | -0.537 |
| тк №5/16 | Т.В. до ул. Крупская, 8а | 28.4 | 0.07 | 0.07 | 6.936 | -6.936 | 0.151 | 0.151 | 5.315 | 5.315 | 0.5 | -0.5 |
| тк №5/16 | Т.В. до Гараж администрации | 211.49 | 0.08 | 0.08 | 7.515 | -7.515 | 0.677 | 0.677 | 3.202 | 3.202 | 0.415 | -0.415 |
| тк №5/21 | ул. Ленина, 15 | 40.29 | 0.05 | 0.05 | 1.442 | -1.442 | 0.065 | 0.065 | 1.605 | 1.605 | 0.204 | -0.204 |
| тк №5/21 | тк №5/22 | 231.71 | 0.07 | 0.07 | 0.592 | -0.592 | 0.055 | 0.055 | 0.238 | 0.238 | 0.043 | -0.043 |
| тк №5/27 | ул. Ленина, 9б Сбербанк | 212.92 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Дары моря | тк №5/27 | 362.78 | 0.1 | 0.1 | 10.472 | -10.472 | 0.714 | 0.714 | 1.969 | 1.969 | 0.37 | -0.37 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Остров. 27 | пер. Строителей, 2 | 123.5 | 0.05 | 0.05 | 0.064 | -0.064 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.021 | 0.009 | -0.009 |
| тк №6/3 | тк №6/2 | 248.39 | 0.175 | 0.175 | -60.251 | 60.251 | 0.767 | 0.767 | 3.09 | 3.09 | -0.695 | 0.695 |
| тк №6/2 | Т.В. до д/с Теремок | 23.7 | 0.07 | 0.07 | 4.098 | -4.098 | 0.049 | 0.049 | 2.05 | 2.05 | 0.295 | -0.295 |
| тк №6/1 | ул. Ленина, 2 | 130.14 | 0.05 | 0.05 | 0.773 | -0.773 | 0.058 | 0.058 | 0.442 | 0.442 | 0.109 | -0.109 |
| тк №6/1 | Т.В. до пер. Строителей, 3 | 21.61 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | -0.49 | 0.004 | 0.004 | 0.162 | 0.162 | 0.069 | -0.069 |
| тк №3/47 | тк №3/48 | 182.16 | 0.07 | 0.07 | 4.7 | -4.7 | 0.478 | 0.478 | 2.624 | 2.624 | 0.339 | -0.339 |
| тк №3/47 | ул. Ленина, 7 | 71.01 | 0.05 | 0.05 | 1.591 | -1.591 | 0.136 | 0.136 | 1.912 | 1.912 | 0.225 | -0.225 |
| тк №3/34 | магазин "Орион" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №3/31 | СОШ №3 | 72.55 | 0.05 | 0.05 | 3.227 | -3.227 | 0.496 | 0.496 | 6.843 | 6.843 | 0.456 | -0.456 |
| Т.В. до ул. Рафикова, 16 | тк №2/8 | 125.04 | 0.25 | 0.25 | 186.948 | -186.948 | 0.538 | 0.538 | 4.3 | 4.3 | 1.056 | -1.056 |
| Т.В. до ул. Никифорова, 85 | ул. Никифорова, 85 | 29.17 | 0.1 | 0.1 | 12.318 | -12.318 | 0.077 | 0.077 | 2.642 | 2.642 | 0.435 | -0.435 |
| тк №7/7 | ул. Ленина, 29 | 73.33 | 0.07 | 0.07 | 6.139 | -6.139 | 0.312 | 0.312 | 4.256 | 4.256 | 0.442 | -0.442 |
| тк №7/6 | тк №7/7 | 157.77 | 0.15 | 0.15 | 51.586 | -51.586 | 0.784 | 0.784 | 4.969 | 4.969 | 0.809 | -0.809 |
| тк №7/11 | тк №7/10 | 140 | 0.08 | 0.08 | -14.261 | 14.261 | 1.448 | 1.448 | 10.342 | 10.342 | -0.787 | 0.787 |
| тк №7/11 | ТД "Никлипс" | 219.98 | 0.05 | 0.05 | 1.348 | -1.348 | 0.313 | 0.313 | 1.423 | 1.423 | 0.19 | -0.19 |
| тк №7/14 | магазин "Камилла" | 29.49 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| тк №7/14 | ул. Гагарина, 53а | 92.47 | 0.1 | 0.1 | 13.645 | -13.645 | 0.294 | 0.294 | 3.183 | 3.183 | 0.482 | -0.482 |
| тк №5/51 | тк №7/13 | 45.13 | 0.125 | 0.125 | 23.302 | -23.302 | 0.128 | 0.128 | 2.831 | 2.831 | 0.527 | -0.527 |
| тк №5/49 | тк №5/42 | 7.72 | 0.125 | 0.125 | 29.567 | -29.567 | 0.034 | 0.034 | 4.38 | 4.38 | 0.668 | -0.668 |
| тк №5/49 | ул. Строителей, 30 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 0.067 | -0.067 | - | - | 0.022 | 0.022 | 0.009 | -0.009 |
| тк №8/7 | ул. Ленина, 23а | 130.14 | 0.07 | 0.07 | 5.548 | -5.548 | 0.461 | 0.461 | 3.542 | 3.542 | 0.4 | -0.4 |
| тк №8/7 | ТД "Никлипс" | 39.06 | 0.05 | 0.05 | 1.333 | -1.333 | 0.054 | 0.054 | 1.395 | 1.395 | 0.188 | -0.188 |
| тк №8/7 | ул. Никифорова, 75 | 82.75 | 0.07 | 0.07 | 4.688 | -4.688 | 0.216 | 0.216 | 2.612 | 2.612 | 0.338 | -0.338 |
| тк №8/2 | тк №8/3 | 79 | 0.175 | 0.175 | 70.13 | -70.13 | 0.323 | 0.323 | 4.089 | 4.089 | 0.808 | -0.808 |
| Т.В. до ул. Пирогова, 9 | тк №8/2 | 222.3 | 0.05 | 0.05 | -0.246 | 0.246 | 0.018 | 0.018 | 0.081 | 0.081 | -0.035 | 0.035 |
| тк №5/44 | ул. Строителей, 20Б | 5 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №5/40 | ул. Строителей, 18 | 142.02 | 0.05 | 0.05 | 3.306 | -3.306 | 1.015 | 1.015 | 7.15 | 7.15 | 0.467 | -0.467 |
| тк №5/40 | ООО "ИМФА" | 121.98 | 0.05 | 0.05 | 1.667 | -1.667 | 0.253 | 0.253 | 2.078 | 2.078 | 0.235 | -0.235 |
| тк №5/40 | ул. Строителей, 20 | 37.82 | 0.07 | 0.07 | 4.182 | -4.182 | 0.08 | 0.08 | 2.126 | 2.126 | 0.301 | -0.301 |
| Т.В. до тк №5/43 | Мастерская | 108.37 | 0.05 | 0.05 | 0.167 | -0.167 | 0.006 | 0.006 | 0.055 | 0.055 | 0.024 | -0.024 |
| Т.В. до ул. Ленина, 26 | тк №5/37 | 231.56 | 0.175 | 0.175 | 78.915 | -78.915 | 1.178 | 1.178 | 5.089 | 5.089 | 0.91 | -0.91 |
| тк №5/31 | ОАО "Зарница" | 67.92 | 0.07 | 0.07 | 5.091 | -5.091 | 0.206 | 0.206 | 3.031 | 3.031 | 0.367 | -0.367 |
| тк №5/38 | Т.В. до Роспотребнадзор | 186.95 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.021 | 0.021 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| тк №5/38 | тк №3/68 | 248.39 | 0.1 | 0.1 | 15.277 | -15.277 | 0.971 | 0.971 | 3.911 | 3.911 | 0.539 | -0.539 |
| Т.В. до ул. Октябрьская, 32 | тк №3/74 | 145.11 | 0.05 | 0.05 | 0.079 | -0.079 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.026 | 0.011 | -0.011 |
| тк №3/74 | ул. Никифорова, 56 | 62.52 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | -0.006 |
| тк №3/63 | Т.В. до ул. Островского, 22 | 80.12 | 0.05 | 0.05 | 0.679 | -0.679 | 0.026 | 0.026 | 0.327 | 0.327 | 0.096 | -0.096 |
| тк №3/60 | ул. Октябрьская, 1 | 33.7 | 0.1 | 0.1 | 12.545 | -12.545 | 0.092 | 0.092 | 2.731 | 2.731 | 0.443 | -0.443 |
| тк №3/60 | тк №3/61 | 265.06 | 0.175 | 0.175 | 54.747 | -54.747 | 0.687 | 0.687 | 2.591 | 2.591 | 0.631 | -0.631 |
| Т.В. до Октябрьская, 2 | ул. Октябрьская, 2 | 20.07 | 0.05 | 0.05 | 0.062 | -0.062 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.009 | -0.009 |
| Т.В. до Октябрьская, 2 | Т.В. до пр-т Нефтяников, 10 | 64.84 | 0.05 | 0.05 | 0.152 | -0.152 | 0.003 | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.022 | -0.022 |
| Т.В. до пр-т Нефтяников, 11 | пр-т Нефтяников, 11, 13, 15 | 68.62 | 0.05 | 0.05 | 0.121 | -0.121 | 0.003 | 0.003 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | -0.017 |
| тк №3/53 | Т.В. от тк №3/53 | 155.3 | 0.125 | 0.125 | 27.162 | -27.162 | 0.582 | 0.582 | 3.748 | 3.748 | 0.614 | -0.614 |
| тк №3/38 | Т.В. до Народный суд | 34.89 | 0.05 | 0.05 | 2.333 | -2.333 | 0.133 | 0.133 | 3.804 | 3.804 | 0.33 | -0.33 |
| тк №3/38 | Автоград банк | 47.39 | 0.05 | 0.05 | 1.833 | -1.833 | 0.117 | 0.117 | 2.465 | 2.465 | 0.259 | -0.259 |
| Узел от ПНС | тк №2/1 | 717.96 | 0.35 | 0.35 | 409.96 | -409.96 | 2.501 | 2.501 | 3.484 | 3.484 | 1.182 | -1.182 |
| тк №4/2 | ППС | 91 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тк №4/2 | ГРОВД | 115.8 | 0.08 | 0.08 | 8.545 | -8.545 | 0.468 | 0.468 | 4.043 | 4.043 | 0.471 | -0.471 |
| тк №4/30 | тк №4/26 | 72.56 | 0.07 | 0.07 | -6.579 | 6.579 | 0.35 | 0.35 | 4.826 | 4.826 | -0.474 | 0.474 |
| тк №4/27 | РУЭС | 26.5 | 0.07 | 0.07 | 4.061 | -4.061 | 0.053 | 0.053 | 2.016 | 2.016 | 0.293 | -0.293 |
| тк №4/26 | тк №4/25 | 35.5 | 0.125 | 0.125 | -23.618 | 23.618 | 0.103 | 0.103 | 2.902 | 2.902 | -0.534 | 0.534 |
| тк №4/17 | ЦТП-4 | 34 | 0.07 | 0.07 | 3.933 | -3.933 | 0.065 | 0.065 | 1.904 | 1.904 | 0.283 | -0.283 |
| тк №4/17 | д/с Аленка | 134.31 | 0.05 | 0.05 | 2.706 | -2.706 | 0.668 | 0.668 | 4.971 | 4.971 | 0.382 | -0.382 |
| тк №4/5 | Т.В. до ОАО ТЭФ КТС | 150.52 | 0.2 | 0.2 | -110.355 | 110.355 | 0.736 | 0.736 | 4.889 | 4.889 | -0.974 | 0.974 |
| тк №4/3 | Т.В. до пож. депо | 122.91 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | -0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.165 | 0.165 | 0.071 | -0.071 |
| Т.В. до ИП Уразайкин | тк №4/4 | 100 | 0.2 | 0.2 | 117.021 | -117.021 | 0.545 | 0.545 | 5.453 | 5.453 | 1.033 | -1.033 |
| Т.В. до ИП Уразайкин | ИП Уразайкин | 4.63 | 0.05 | 0.05 | 0.333 | -0.333 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 0.11 | 0.047 | -0.047 |
| Т.В. до ИП Шалафаев | ИП Шалафаев | 192.96 | 0.05 | 0.05 | 2.833 | -2.833 | 1.043 | 1.043 | 5.403 | 5.403 | 0.4 | -0.4 |
| Т.В. до Библиотека | тк №3/18 | 100 | 0.07 | 0.07 | 4.167 | -4.167 | 0.211 | 0.211 | 2.112 | 2.112 | 0.3 | -0.3 |
| Т.В. до Библиотека | тк №3/17 | 170.28 | 0.07 | 0.07 | 3.167 | -3.167 | 0.22 | 0.22 | 1.291 | 1.291 | 0.228 | -0.228 |
| Т.В. до ул. Ленина, 16 | ул. Ленина, 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ИП Прохоров | Т.В. до ИП Инькова | 131.22 | 0.05 | 0.05 | 0.667 | -0.667 | 0.041 | 0.041 | 0.313 | 0.313 | 0.094 | -0.094 |
| тк №3/22 | ул. Энергетиков, 1 | 146.83 | 0.05 | 0.05 | 1.645 | -1.645 | 0.298 | 0.298 | 2.031 | 2.031 | 0.232 | -0.232 |
| тк №6/1 | тк №3/50 | 354.73 | 0.2 | 0.2 | -86.701 | 86.701 | 1.109 | 1.109 | 3.126 | 3.126 | -0.765 | 0.765 |
| Заинская ГРЭС I очередь | ПНС | 833.62 | 0.5 | 0.5 | 871.981 | -871.981 | 2.009 | 2.009 | 2.41 | 2.41 | 1.231 | -1.231 |
| ПНС | Узел от ПНС | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 871.981 | -871.981 | 0.001 | 0.001 | 2.41 | 2.41 | 1.231 | -1.231 |
| тк №5/47 | Рынок | 6 | 0.07 | 0.07 | 1.667 | -1.667 | 0.003 | 0.003 | 0.486 | 0.486 | 0.12 | -0.12 |
| Заинская ГРЭС – II очередь |
| Т.В. от Т.В. до ул. Нариман.23 | Т.В. до тк №24 | 273.24 | 0.35 | 0.35 | 503.7884 | -494.0552 | 0.114 | 0.11 | 0.999 | 0.961 | 0.684 | -0.67 |
| тк №10/1 | Т.В. от Т.В. до ул. Нариман.23 | 114.24 | 0.07 | 0.07 | 4.1431 | -4.1274 | 0.332 | 0.33 | 14.347 | 14.24 | 0.601 | -0.599 |
| тк №10/1 | ООО Водоканал КНС-4 | 23.16 | 0.35 | 0.35 | 508.1085 | -498.0057 | 0.351 | 0.338 | 1.016 | 0.977 | 0.69 | -0.676 |
| Т.В. от тк №11/1 | тк №10/1 | 345.79 | 0.05 | 0.05 | 3.0694 | -3.0535 | 0.021 | 0.02 | 0.218 | 0.215 | 0.111 | -0.111 |
| Т.В. от тк №11/1 | тк № 11/1 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.7509 | -0.7476 | 0.072 | 0.071 | 0.496 | 0.492 | 0.109 | -0.108 |
| тк № 11/1 | ИП Зеленин (ТД "Транзит") | 145.11 | 0.05 | 0.05 | 2.3167 | -2.3078 | 0.002 | 0.002 | 0.126 | 0.125 | 0.084 | -0.084 |
| тк № 11/1 | тк №11/2 | 16.36 | 0.05 | 0.05 | 1.8867 | -1.8801 | 0.063 | 0.062 | 3.02 | 2.999 | 0.274 | -0.273 |
| тк №11/2 | СТО "Сафар" | 20.84 | 0.05 | 0.05 | 0.4297 | -0.428 | 0.007 | 0.007 | 0.169 | 0.168 | 0.062 | -0.062 |
| тк №11/2 | СТО "Сафари" (ИП Тазиев) | 41.22 | 0.05 | 0.05 | 0.4031 | -0.3955 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | -0.014 |
| Т.В. от ИП Долгов | ИП Долгов | 182.16 | 0.35 | 0.35 | 512.2824 | -500.7532 | 1.14 | 1.09 | 1.033 | 0.987 | 0.695 | -0.68 |
| Т.В. от Т.В. от Т.В до АБК УАД | Т.В. от ИП Долгов | 1103.76 | 0.3 | 0.3 | 137.6036 | -134.566 | 0.642 | 0.614 | 1.123 | 1.075 | 0.523 | -0.511 |
| Т.В. до тк №24 | Т.В. до ул. Жукова, 5а | 571.18 | 0.07 | 0.07 | 6.8877 | -6.1619 | 0.009 | 0.007 | 2.867 | 2.301 | 0.372 | -0.332 |
| тк №24 | Т.В. до ул. Жукова, 5 | 3.09 | 0.05 | 0.05 | 3.194 | -2.7731 | 0.005 | 0.004 | 0.632 | 0.48 | 0.172 | -0.15 |
| Т.В. до ул. Жукова, 5 | ул. Жукова, 3 | 8.03 | 0.05 | 0.05 | 3.6937 | -3.3888 | 0.239 | 0.202 | 2.056 | 1.735 | 0.281 | -0.258 |
| Т.В. до ул. Жукова, 5 | ул. Жукова, 5 | 116.4 | 0.05 | 0.05 | 3.0647 | -2.7828 | 0.011 | 0.009 | 0.635 | 0.526 | 0.165 | -0.15 |
| тк №24 | ул. Жукова, 7 | 17.75 | 0.25 | 0.25 | 124.2 | -122.4314 | 0.164 | 0.159 | 6.629 | 6.443 | 1.051 | -1.036 |
| тк №24 | тк | 24.7 | 0.175 | 0.175 | 24.7618 | -24.4112 | 0.018 | 0.018 | 0.319 | 0.31 | 0.21 | -0.207 |
| тк №17 | Т.В. от тк №16 | 57.12 | 0.08 | 0.08 | 20.415 | -20.161 | 0.005 | 0.005 | 0.208 | 0.203 | 0.173 | -0.171 |
| тк №16 | Т.В. до ЦТП-3 | 23.16 | 0.125 | 0.125 | -8.7255 | 8.9277 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.038 | -0.074 | 0.076 |
| Т.В. до ЦТП-3 | тк №15 | 26.24 | 0.2 | 0.2 | 50.0309 | -49.3281 | 0.154 | 0.149 | 5.856 | 5.694 | 0.807 | -0.795 |
| тк №17 | тк №15 | 26.24 | 0.15 | 0.15 | 43.7928 | -43.5849 | 0.007 | 0.007 | 0.925 | 0.916 | 0.371 | -0.369 |
| тк №17 | тк №18/1 | 7.72 | 0.125 | 0.125 | 20.7588 | -20.6521 | 0.133 | 0.131 | 1.13 | 1.118 | 0.335 | -0.333 |
| тк №18/1 | тк №321 | 117.32 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тк №321 | Коттедж | 225.54 | 0.125 | 0.125 | 20.7538 | -20.6571 | 0.05 | 0.05 | 1.129 | 1.119 | 0.335 | -0.333 |
| тк №321 | тк №22 | 44.3 | 0.07 | 0.07 | 7.6204 | -7.5921 | 0.299 | 0.297 | 8.464 | 8.401 | 0.581 | -0.578 |
| тк №22 | ул. Тавлина, 28 | 35.35 | 0.1 | 0.1 | 13.1314 | -13.067 | 0.079 | 0.078 | 0.442 | 0.437 | 0.212 | -0.211 |
| тк №22 | тк №23 | 179.07 | 0.07 | 0.07 | 8.1862 | -8.1554 | 0.28 | 0.278 | 3.967 | 3.937 | 0.442 | -0.44 |
| тк №23 | ул. Тавлина, 26 | 70.7 | 0.07 | 0.07 | 4.9375 | -4.9193 | 1.599 | 1.587 | 19.036 | 18.897 | 0.716 | -0.714 |
| тк №23 | ул. Жукова, 11 | 83.98 | 0.125 | 0.125 | 23.0333 | -22.9335 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.258 | 0.195 | -0.194 |
| тк №18/1 | тк №18 | 38.75 | 0.07 | 0.07 | 4.9143 | -4.8961 | 0.355 | 0.352 | 19.998 | 19.85 | 0.713 | -0.71 |
| тк №18 | ул. Заречная, 16 | 17.75 | 0.1 | 0.1 | 18.1158 | -18.0406 | 0.41 | 0.407 | 7.148 | 7.089 | 0.657 | -0.654 |
| тк №18 | тк №19 | 57.43 | 0.07 | 0.07 | 5.7933 | -5.769 | 0.302 | 0.299 | 2.099 | 2.082 | 0.313 | -0.311 |
| тк №19 | ул. Тавлина, 30 | 143.72 | 0.1 | 0.1 | 12.3214 | -12.2727 | 0.026 | 0.025 | 3.325 | 3.299 | 0.447 | -0.445 |
| тк №19 | тк №20 | 7.72 | 0.07 | 0.07 | 7.3801 | -7.3499 | 0.456 | 0.452 | 3.174 | 3.148 | 0.398 | -0.397 |
| тк №20 | ул. Тавлина, 32 | 143.57 | 0.07 | 0.07 | 4.9411 | -4.9229 | 0.386 | 0.383 | 19.242 | 19.101 | 0.717 | -0.714 |
| тк №20 | ул. Заречная, 20 | 20.07 | 0.175 | 0.175 | 41.3021 | -40.4037 | 0.169 | 0.162 | 0.273 | 0.261 | 0.223 | -0.218 |
| тк №15 | тк №11 | 619.19 | 0.15 | 0.15 | -20.9843 | 20.8989 | 0.014 | 0.014 | 0.072 | 0.072 | -0.113 | 0.113 |
| Т.В. от тк №12 | тк №11 | 194.51 | 0.15 | 0.15 | 2.435 | -2.3733 | 0.005 | 0.005 | 0.137 | 0.131 | 0.088 | -0.086 |
| тк №13 | тк №12 | 39.83 | 0.125 | 0.125 | 1.8991 | -1.8897 | 0.079 | 0.078 | 0.57 | 0.564 | 0.145 | -0.144 |
| тк №13 | Т.В. до пр-т Победы, 24 | 138.93 | 0.125 | 0.125 | 12.2985 | -12.2433 | 0.054 | 0.054 | 0.382 | 0.379 | 0.198 | -0.197 |
| тк №12 | Т.В. до тк №14 | 142.02 | 0.07 | 0.07 | 8.4391 | -8.4078 | 0.173 | 0.171 | 1.561 | 1.55 | 0.306 | -0.305 |
| тк №14 | пр-т Победы, 26 | 110.53 | 0.07 | 0.07 | 8.5538 | -8.5249 | 0.687 | 0.682 | 10.343 | 10.274 | 0.652 | -0.65 |
| тк №14 | пр-т Победы, 28 | 66.38 | 0.175 | 0.175 | 4.3419 | -4.2551 | 0.185 | 0.177 | 0.451 | 0.433 | 0.158 | -0.154 |
| тк №16 | тк №13 | 409.7 | 0.25 | 0.25 | 20.2133 | -19.6093 | 0.007 | 0.006 | 0.027 | 0.026 | 0.077 | -0.074 |
| тк №11 | Т.В. до тк №11 | 247 | 0.2 | 0.2 | -13.6212 | 13.0647 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.018 | 0.018 |
| Т.В. до тк №11 | Т.В. до тк №27 | 71.01 | 0.25 | 0.25 | 331.4723 | -327.4998 | 0.227 | 0.221 | 1.312 | 1.281 | 0.702 | -0.693 |
| тк №27 | Т.В. до тк №27 | 172.9 | 0.08 | 0.08 | 8.0555 | -8.0252 | 0.021 | 0.021 | 1.37 | 1.359 | 0.292 | -0.291 |
| тк №26 | Ледовый дворец Яшьлек | 15.44 | 0.25 | 0.25 | 340.0282 | -335.0246 | 1.125 | 1.092 | 1.38 | 1.34 | 0.72 | -0.709 |
| Т.В. до ИП Нафиков маг. | тк №26 | 815.08 | 0.25 | 0.25 | 340.9677 | -335.5205 | 0.932 | 0.903 | 1.388 | 1.344 | 0.722 | -0.71 |
| Т.В. до тк №24 | Т.В. до ИП Нафиков маг. | 671.52 | 0.05 | 0.05 | 0.7192 | -0.7163 | 0.012 | 0.012 | 0.437 | 0.433 | 0.104 | -0.104 |
| Т.В. до ИП Нафиков маг. | ИП Нафиков, магазин | 27.79 | 0.125 | 0.125 | 25.0189 | -24.167 | 1.345 | 1.256 | 1.61 | 1.504 | 0.403 | -0.39 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Нариман.23 | Т.В. до ул. Нариманова, 23 | 835.15 | 0.07 | 0.07 | 4.4587 | -4.2926 | 0.047 | 0.043 | 3.027 | 2.808 | 0.34 | -0.327 |
| Т.В. до ул. Нариманова, 23 | ул. Нариманова, 23 | 15.44 | 0.1 | 0.1 | 20.5242 | -19.9104 | 0.39 | 0.367 | 1.088 | 1.025 | 0.331 | -0.321 |
| Т.В. до ул. Нариманова, 23 | тк №2 | 358.14 | 0.07 | 0.07 | 7.3368 | -7.1339 | 0.376 | 0.356 | 8.118 | 7.678 | 0.559 | -0.544 |
| тк №2 | ул. Нариманова, 15 | 46.31 | 0.05 | 0.05 | 3.4043 | -3.3835 | 0.102 | 0.101 | 0.682 | 0.674 | 0.184 | -0.183 |
| тк №4 | тк №5 | 149.74 | 0.05 | 0.05 | 2.0399 | -2.0313 | 0.007 | 0.007 | 0.097 | 0.096 | 0.074 | -0.074 |
| тк №5 | Школа №8 | 73.33 | 0.05 | 0.05 | 1.3625 | -1.3541 | 0.086 | 0.085 | 0.297 | 0.293 | 0.104 | -0.103 |
| тк №5 | д/с Зернышко | 288.68 | 0.07 | 0.07 | 9.7457 | -9.4303 | 4.736 | 4.436 | 14.27 | 13.366 | 0.743 | -0.719 |
| тк №4 | ул. Первомайская, 3 | 331.9 | 0.3 | 0.3 | 317.758 | -314.5281 | 0.19 | 0.186 | 0.43 | 0.422 | 0.431 | -0.427 |
| Т.В. до тк №27 | Т.В. до пр-т Победы, 1/23 | 441.5 | 0.07 | 0.07 | 6.8672 | -6.8396 | 0.393 | 0.39 | 3.18 | 3.155 | 0.37 | -0.369 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/23 | пр-т Победы, 1/23 | 123.5 | 0.3 | 0.3 | 310.6649 | -307.9145 | 0.084 | 0.083 | 0.412 | 0.404 | 0.422 | -0.418 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/23 | тк №2б | 205.16 | 0.07 | 0.07 | 6.7554 | -6.7301 | 0.408 | 0.405 | 7.544 | 7.488 | 0.515 | -0.513 |
| Т.В. до Лесная сказка | д/с Лесная сказка | 54.03 | 0.2 | 0.2 | 271.401 | -269.3286 | 0.064 | 0.063 | 0.277 | 0.273 | 0.368 | -0.366 |
| Т.В. до Лесная сказка | тк №1б | 231.56 | 0.125 | 0.125 | 24.481 | -24.0561 | 0.484 | 0.468 | 1.493 | 1.442 | 0.395 | -0.388 |
| тк №1б | тк №1а | 324.34 | 0.05 | 0.05 | 3.0891 | -2.7755 | 0.094 | 0.077 | 1.423 | 1.154 | 0.235 | -0.211 |
| тк №1а | пр-т Победы, 1/21а | 66.38 | 0.125 | 0.125 | 21.378 | -21.2945 | 0.482 | 0.478 | 9.455 | 9.382 | 0.775 | -0.772 |
| тк №1а | Т.В. до пр-т Победы, 1/21 | 50.94 | 0.1 | 0.1 | 13.8814 | -13.8326 | 0.043 | 0.043 | 3.977 | 3.95 | 0.504 | -0.502 |
| тк №1/22 | пр-т Победы, 1/22 | 10.81 | 0.05 | 0.05 | 2.3736 | -2.3651 | 0.117 | 0.116 | 4.465 | 4.433 | 0.344 | -0.343 |
| тк №1/22 | ДШИ | 26.24 | 0.2 | 0.2 | 246.8014 | -245.3911 | 0.002 | 0.002 | 0.244 | 0.242 | 0.335 | -0.333 |
| тк №1б | Т.В. до тк №2 | 7.1 | 0.175 | 0.175 | 223.3372 | -222.2755 | 0.003 | 0.003 | 0.6 | 0.594 | 0.473 | -0.47 |
| Т.В. до тк №2 | тк №2 | 4.63 | 0.1 | 0.1 | 27.0045 | -26.9556 | 0.011 | 0.011 | 0.361 | 0.36 | 0.229 | -0.228 |
| тк №2 | ЦТП-1 | 31.03 | 0.125 | 0.125 | 23.4606 | -23.1192 | 1.311 | 1.273 | 12.13 | 11.781 | 0.851 | -0.839 |
| Т.В. до тк №2 | Т.В. от Т.В. до Общежитие | 108.06 | 0.07 | 0.07 | 7.2862 | -7.1783 | 0.103 | 0.1 | 3.35 | 3.253 | 0.393 | -0.387 |
| Т.В. от Т.В. до Общежитие | Т.В. до Общежитие | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 3.9221 | -3.91 | 0.03 | 0.03 | 0.986 | 0.98 | 0.212 | -0.211 |
| Т.В. до Общежитие | Общежитие | 30.87 | 0.05 | 0.05 | 3.3637 | -3.2687 | 0.011 | 0.011 | 0.729 | 0.689 | 0.181 | -0.176 |
| Т.В. до Общежитие | Общежитие | 15.44 | 0.1 | 0.1 | 16.1724 | -15.9429 | 0.91 | 0.885 | 5.787 | 5.625 | 0.587 | -0.578 |
| Т.В. от Т.В. до Общежитие | Колледж | 157.31 | 0.15 | 0.15 | 196.3312 | -195.3215 | 0.037 | 0.036 | 0.46 | 0.456 | 0.416 | -0.413 |
| тк №2 | тк №3 | 79.66 | 0.1 | 0.1 | 14.9319 | -14.8715 | 0.078 | 0.077 | 0.559 | 0.555 | 0.241 | -0.24 |
| тк №3 | Т.В. до пр-т Победы, 1/03 | 138.93 | 0.15 | 0.15 | 20.1651 | -20.084 | 0.219 | 0.217 | 8.341 | 8.275 | 0.731 | -0.729 |
| Т.В. до тк №3б | тк №3б | 26.24 | 0.07 | 0.07 | 8.3555 | -8.3254 | 0.158 | 0.157 | 3.977 | 3.948 | 0.451 | -0.449 |
| тк №3б | пр-т Победы, 1/04 | 39.83 | 0.175 | 0.175 | 17.1966 | -17.0967 | 0.111 | 0.11 | 0.718 | 0.709 | 0.277 | -0.276 |
| Т.В. до тк №3а | Т.В. до тк №3б | 154.37 | 0.2 | 0.2 | 278.2725 | -275.9426 | 0.066 | 0.065 | 0.291 | 0.287 | 0.378 | -0.374 |
| тк №2б | Т.В. до Лесная сказка | 226.93 | 0.25 | 0.25 | 32.2874 | -32.0768 | 0.142 | 0.14 | 0.495 | 0.489 | 0.273 | -0.272 |
| тк №2б | Т.В. до тк №3а | 286.21 | 0.175 | 0.175 | 15.0673 | -15.0036 | 0.007 | 0.007 | 0.587 | 0.582 | 0.243 | -0.242 |
| Т.В. до тк №3а | тк №3а | 12.35 | 0.07 | 0.07 | 8.3964 | -8.3647 | 0.329 | 0.327 | 4.134 | 4.103 | 0.453 | -0.451 |
| тк №3а | пр-т Победы, 1/02 | 79.66 | 0.15 | 0.15 | 6.6703 | -6.6394 | 0.322 | 0.319 | 2.712 | 2.687 | 0.36 | -0.358 |
| тк №3а | тк №3б | 118.87 | 0.175 | 0.175 | 18.4779 | -18.4 | 2.405 | 2.385 | 20.498 | 20.326 | 0.997 | -0.993 |
| тк №3б | тк №4а | 117.32 | 0.07 | 0.07 | 8.7684 | -8.737 | 0.311 | 0.309 | 4.545 | 4.512 | 0.473 | -0.471 |
| тк №4а | пр-т Победы, 1/06 | 68.54 | 0.125 | 0.125 | 5.8532 | -5.833 | 0.198 | 0.196 | 0.731 | 0.726 | 0.212 | -0.212 |
| тк №4а | Т.В. до пр-т Победы, 1/07 | 270.15 | 0.15 | 0.15 | 158.225 | -157.4752 | 0.293 | 0.29 | 1.472 | 1.458 | 0.601 | -0.598 |
| тк №4 | тк №5 | 198.99 | 0.1 | 0.1 | 11.9608 | -11.9171 | 0.327 | 0.324 | 3.414 | 3.389 | 0.434 | -0.432 |
| тк №4 | Школа №6 | 95.71 | 0.08 | 0.08 | 11.1566 | -11.1145 | 0.15 | 0.149 | 2.77 | 2.749 | 0.405 | -0.403 |
| тк №4 | пр-т Победы, 1/05 | 54.03 | 0.175 | 0.175 | 181.3731 | -180.4761 | 0.325 | 0.321 | 1.931 | 1.912 | 0.689 | -0.686 |
| тк №3 | тк №4 | 168.11 | 0.175 | 0.175 | 139.8681 | -139.2759 | 0.125 | 0.123 | 1.152 | 1.143 | 0.531 | -0.529 |
| тк №5 | тк №6 | 108.06 | 0.07 | 0.07 | 6.6174 | -6.594 | 0.13 | 0.129 | 2.805 | 2.786 | 0.357 | -0.356 |
| тк №6 | д/с Энже | 46.31 | 0.125 | 0.125 | 102.6397 | -102.2399 | 0.015 | 0.015 | 0.569 | 0.565 | 0.39 | -0.388 |
| тк №6 | Т.В. до тк №6 | 26.55 | 0.1 | 0.1 | 32.5323 | -32.4789 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.124 | -0.123 |
| Т.В. до тк №6 | ЦТП-2 | 1.54 | 0.125 | 0.125 | 70.1025 | -69.7658 | 0.678 | 0.672 | 12.268 | 12.151 | 1.13 | -1.125 |
| Т.В. до тк №6 | тк №7 | 55.27 | 0.05 | 0.05 | 4.1837 | -4.1669 | 0.092 | 0.091 | 1.127 | 1.118 | 0.226 | -0.225 |
| тк №7 | д/с Радуга | 81.66 | 0.125 | 0.125 | 25.2352 | -25.1263 | 0.996 | 0.987 | 12.9 | 12.79 | 0.915 | -0.911 |
| Т.В. до тк №9 | тк №7 | 77.19 | 0.07 | 0.07 | 14.9064 | -14.8512 | 2.288 | 2.272 | 12.779 | 12.686 | 0.804 | -0.801 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/09 | Т.В. до тк №9 | 179.07 | 0.1 | 0.1 | 1.0499 | -1.0438 | 0.019 | 0.018 | 0.074 | 0.074 | 0.057 | -0.056 |
| тк №7а | Т.В. до пр-т Победы, 1/09 | 251.63 | 0.07 | 0.07 | 8.0515 | -8.024 | 0.052 | 0.052 | 3.936 | 3.909 | 0.434 | -0.433 |
| тк №7а | пр-т Победы, 1/08 | 13.28 | 0.125 | 0.125 | 6.458 | -6.4315 | 0.253 | 0.251 | 2.544 | 2.524 | 0.348 | -0.347 |
| тк №7а | тк №9 | 99.42 | 0.07 | 0.07 | 8.7385 | -8.7084 | 0.148 | 0.147 | 4.804 | 4.771 | 0.471 | -0.47 |
| тк №9 | Т.В. до пр-т Победы, 1/10 | 30.87 | 0.1 | 0.1 | 10.3212 | -10.2826 | 2.523 | 2.504 | 6.162 | 6.116 | 0.557 | -0.555 |
| тк №9 | Т.В. до тк №9 | 409.39 | 0.07 | 0.07 | 8.0393 | -8.007 | 0.532 | 0.527 | 3.827 | 3.797 | 0.434 | -0.432 |
| тк №9 | тк №10 | 138.93 | 0.05 | 0.05 | 0.4124 | -0.4101 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | -0.022 |
| тк №10 | пр-т.Победы, 1/11а ИП Тазиев | 39.83 | 0.07 | 0.07 | 7.6251 | -7.5986 | 0.005 | 0.005 | 3.447 | 3.423 | 0.411 | -0.41 |
| тк №10 | пр-т Победы, 1/11 | 1.54 | 0.05 | 0.05 | 0.4208 | -0.4192 | 0.005 | 0.005 | 0.156 | 0.155 | 0.061 | -0.061 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/10 | Цветочный магазин "Победа" | 30.87 | 0.07 | 0.07 | 8.3174 | -8.2896 | 0.001 | 0.001 | 4.356 | 4.327 | 0.449 | -0.447 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/10 | пр-т Победы, 1/10 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 18.3153 | -18.2409 | 1.889 | 1.874 | 6.955 | 6.899 | 0.664 | -0.662 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/07 | тк №5 | 271.69 | 0.1 | 0.1 | 15.9531 | -15.8983 | 0.023 | 0.023 | 14.906 | 14.804 | 0.861 | -0.858 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/09 | пр-т Победы, 1/09 | 1.54 | 0.08 | 0.08 | 12.4569 | -12.413 | 0.014 | 0.014 | 9.117 | 9.054 | 0.672 | -0.67 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/07 | пр-т Победы, 1/07 | 1.54 | 0.125 | 0.125 | 30.5913 | -30.4618 | 0.366 | 0.363 | 2.299 | 2.28 | 0.493 | -0.491 |
| тк №6 | тк №8 | 159.16 | 0.08 | 0.08 | 11.9947 | -11.9513 | 0.859 | 0.853 | 20.841 | 20.692 | 0.914 | -0.911 |
| тк №8 | пр-т Победы, 1/18 | 41.22 | 0.1 | 0.1 | 18.5897 | -18.5173 | 0.069 | 0.068 | 0.888 | 0.882 | 0.3 | -0.299 |
| тк №8 | пр-т Победы, 19 | 77.34 | 0.15 | 0.15 | 40.6798 | -40.4765 | 0.565 | 0.56 | 4.19 | 4.148 | 0.656 | -0.653 |
| тк №7 | Т.В. до тк №7б | 134.92 | 0.125 | 0.125 | 24.2921 | -24.1716 | 0.157 | 0.156 | 1.416 | 1.402 | 0.392 | -0.39 |
| Т.В. до тк №7б | Т.В. до пр-т Победы, 1/14 | 111.15 | 0.05 | 0.05 | 0.6942 | -0.6909 | 0.059 | 0.058 | 0.411 | 0.407 | 0.101 | -0.1 |
| тк №10а | Казначейство (УФК по РТ) | 143.1 | 0.07 | 0.07 | 7.7527 | -7.7088 | 0.033 | 0.033 | 0.158 | 0.156 | 0.125 | -0.124 |
| тк №10а | ФОК | 209.95 | 0.1 | 0.1 | 16.3819 | -16.3107 | 0.096 | 0.095 | 0.692 | 0.687 | 0.264 | -0.263 |
| Т.В. до тк №7б | тк №7б | 138.93 | 0.1 | 0.1 | 15.451 | -15.3951 | 0.214 | 0.212 | 4.774 | 4.74 | 0.56 | -0.558 |
| тк №7б | пр-т Победы, 1/15 | 44.77 | 0.05 | 0.05 | 0.9249 | -0.9216 | 0.007 | 0.007 | 0.716 | 0.711 | 0.134 | -0.134 |
| тк №7б | пр-т Победы, 1/14а | 9.26 | 0.1 | 0.1 | 29.1387 | -29.0906 | 0.02 | 0.02 | 2.161 | 2.154 | 0.47 | -0.469 |
| Т.В. до ЦТП-3 | ЦТП-3 | 9.42 | 0.125 | 0.125 | 33.7893 | -32.7191 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | -0.044 |
| Т.В. до тк №11 | Т.В. от Т.В. до тк №11 | 334.99 | 0.05 | 0.05 | 1.1595 | -1.1554 | 0.003 | 0.003 | 0.234 | 0.233 | 0.088 | -0.088 |
| Т.В. до ул. Автозаводская, 3 | ДЮСШ "Зай" (конюшни) | 12.35 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Автозаводская, 3 | ул. Автозаводская, 3 | 9.26 | 0.125 | 0.125 | 25.1591 | -25.0515 | 0.022 | 0.022 | 0.334 | 0.331 | 0.213 | -0.212 |
| Т.В. от Т.В. до Мировые судья | Т.В. до ул. Тавлина, 14а | 66.38 | 0.1 | 0.1 | 12.4668 | -12.4208 | 0.024 | 0.024 | 0.445 | 0.442 | 0.201 | -0.2 |
| Т.В. до ул. Тавлина, 14а | ЗАО "ТатЭК" база | 54.03 | 0.1 | 0.1 | 12.6869 | -12.6361 | 0.002 | 0.002 | 0.087 | 0.086 | 0.107 | -0.107 |
| Т.В. до ул. Тавлина, 14а | Т.В. до МФЦ | 26.71 | 0.08 | 0.08 | 12.6847 | -12.6383 | 2.162 | 2.147 | 10.775 | 10.697 | 0.684 | -0.682 |
| Т.В. до МФЦ | ЗАО "ТатЭК" АБК | 200.68 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до МФЦ | МФЦ | 77.19 | 0.05 | 0.05 | 2.3925 | -2.384 | 0.004 | 0.004 | 0.396 | 0.394 | 0.129 | -0.129 |
| Т.В. от Т.В. до Мировые судья | Т.В. до Мировые судья | 10.5 | 0.05 | 0.05 | 2.1343 | -2.1271 | 0.026 | 0.025 | 4.136 | 4.109 | 0.31 | -0.309 |
| Т.В. до Мировые судья | Мировые судьи | 6.17 | 0.05 | 0.05 | 0.2581 | -0.257 | 0.013 | 0.013 | 0.209 | 0.207 | 0.059 | -0.058 |
| Т.В. до Мировые судья | Т.В. до ПГК "Колесник-2" | 61.75 | 0.125 | 0.125 | 28.7213 | -28.5806 | 0.006 | 0.006 | 0.434 | 0.43 | 0.243 | -0.242 |
| Т.В. от Т.В. до ул. Тавлина, 1 | Т.В. до ул. Автозаводская, 3 | 14.51 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. от Т.В. до ул. Тавлина, 1 | Т.В. до ул. Тавлина, 1 | 16.98 | 0.07 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Тавлина, 1 | ООО "УПТК СГМ" | 7.72 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ул. Тавлина, 1 | ул. Тавлина, 1 | 55.57 | 0.125 | 0.125 | 28.7314 | -28.5705 | 0.054 | 0.053 | 0.434 | 0.429 | 0.243 | -0.242 |
| Т.В. от Т.В. до тк №11 | Т.В. от Т.В. до ул. Тавлина, 1 | 123.5 | 0.05 | 0.05 | 4.8865 | -4.3201 | - | - | - | - | 0.007 | -0.006 |
| Т.В. от Т.В. до тк №11 | Т.В. до ИП Гейко (мойка) | 385.93 | 0.05 | 0.05 | 1.6531 | -1.6487 | 2.458 | 2.445 | 21.81 | 21.697 | 0.551 | -0.549 |
| Т.В. до ИП Гейко (мойка) | ИП Гейко (мойка) | 112.69 | 0.05 | 0.05 | 3.0359 | -2.8688 | - | - | - | - | 0.004 | -0.004 |
| Т.В. до ИП Гейко (мойка) | Т.В. от Т.В. до ИП Гейко | 125.04 | 0.05 | 0.05 | 1.4925 | -1.4879 | 0.425 | 0.422 | 2.038 | 2.026 | 0.217 | -0.216 |
| Т.В. от Т.В. до ИП Гейко | ООО "Водоканал" ВНС-1 | 208.4 | 0.05 | 0.05 | 1.4795 | -1.4449 | - | - | - | - | 0.002 | -0.002 |
| Т.В. от Т.В. до ИП Гейко | Т.В. до ИП Хайруллина, кафе | 30.87 | 0.07 | 0.07 | 9.2017 | -8.963 | 0.405 | 0.385 | 0.234 | 0.222 | 0.148 | -0.145 |
| Т.В. от Т.В. от Т.В до АБК УАД | Т.В. от Т.В. до АБК УАД | 1733.6 | 0.05 | 0.05 | 3.2726 | -3.2639 | 0.002 | 0.002 | 0.248 | 0.247 | 0.119 | -0.118 |
| Т.В. от Т.В. до АБК УАД | Т.В. до АБК УАД | 9.26 | 0.05 | 0.05 | 3.2725 | -3.264 | - | - | 0.031 | 0.031 | 0.053 | -0.053 |
| Т.В. до АБК УАД | АБК УАД | 15.44 | 0.05 | 0.05 | 5.8544 | -5.7738 | 0.001 | 0.001 | 0.096 | 0.093 | 0.094 | -0.093 |
| Т.В. от Т.В. до АБК УАД | Т.В. до ООО "Полёт" | 6.95 | 0.05 | 0.05 | 0.6231 | -0.6216 | 0.008 | 0.008 | 0.336 | 0.334 | 0.09 | -0.09 |
| Т.В. до ООО "Полёт" | ООО "Полёт" | 23.16 | 0.05 | 0.05 | 5.231 | -5.1525 | 0.059 | 0.058 | 0.077 | 0.075 | 0.084 | -0.083 |
| Т.В. до ООО "Полёт" | Т.В. до ИП Вагапова (гараж) | 771.86 | 0.05 | 0.05 | 0.5995 | -0.5985 | 0.002 | 0.002 | 0.323 | 0.322 | 0.087 | -0.087 |
| Т.В. до ИП Вагапова (гараж) | ИП Вагапова (гараж) | 7.72 | 0.05 | 0.05 | 4.5982 | -4.5872 | 0.552 | 0.549 | 3.31 | 3.294 | 0.35 | -0.35 |
| Т.В. до ИП Вагапова (гараж) | Т.В. до ГИБДД | 166.72 | 0.05 | 0.05 | 0.5997 | -0.5984 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.063 | 0.046 | -0.046 |
| Т.В. до ГИБДД | ИП Вагапова (гараж) | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 3.997 | -3.9904 | 0.027 | 0.027 | 2.509 | 2.5 | 0.305 | -0.304 |
| Т.В. до ГИБДД | ГИБДД | 10.81 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до АБК УАД | Т.В. до Здание стоянки | 239.28 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Здание стоянки | Т.В. до Автоколонна | 10.81 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Автоколонна | Здание стоянки | 1.54 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до Автоколонна | Автоколонна | 50.94 | 0.25 | 0.25 | 331.7053 | -327.2668 | 0.957 | 0.932 | 1.348 | 1.313 | 0.702 | -0.693 |
| тк №26 | тк №27 | 710.11 | 0.15 | 0.15 | 15.5612 | -15.4976 | 1.996 | 1.98 | 14.562 | 14.443 | 0.839 | -0.836 |
| тк №4а | тк №7а | 137.08 | 0.1 | 0.1 | 16.9939 | -16.9317 | 0.017 | 0.017 | 0.744 | 0.739 | 0.274 | -0.273 |
| Т.В. до тк №14 | тк №14 | 23.16 | 0.125 | 0.125 | 9.8643 | -9.8692 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.017 | 0.053 | -0.053 |
| тк №12 | Т.В. от тк №12 | 192.96 | 0.07 | 0.07 | 8.2913 | -8.2634 | 0.764 | 0.758 | 56.227 | 55.851 | 1.203 | -1.199 |
| Т.В. до пр-т Победы, 24 | пр-т Победы, 24 | 13.58 | 0.07 | 0.07 | 4.7017 | -4.6821 | 0.058 | 0.057 | 3.386 | 3.359 | 0.358 | -0.357 |
| Т.В. от тк №12 | Т.В. до тк №14 | 16.98 | 0.1 | 0.1 | 6.3934 | -6.3725 | 0.077 | 0.076 | 6.225 | 6.185 | 0.487 | -0.486 |
| Т.В. до пр-т Победы, 24 | Т.В. от тк №12 | 12.35 | 0.125 | 0.125 | 2.9751 | -2.9806 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.026 | 0.048 | -0.048 |
| Т.В. до тк №3б | Т.В. до пр-т Победы, 1/03 | 131.22 | 0.1 | 0.1 | 11.9452 | -11.9026 | - | - | 0.378 | 0.375 | 0.193 | -0.192 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/03 | пр-т Победы, 1/03 | 0.77 | 0.07 | 0.07 | 8.4506 | -8.3959 | 0.017 | 0.017 | 0.192 | 0.189 | 0.136 | -0.135 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/14 | тк №10а | 87.99 | 0.1 | 0.1 | 15.8367 | -15.7805 | - | - | 0.611 | 0.606 | 0.255 | -0.254 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/14 | пр-т Победы, 1/14 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | 16.258 | -16.1948 | 0.847 | 0.841 | 5.49 | 5.448 | 0.59 | -0.587 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/21 | тк №1/22 | 154.37 | 0.07 | 0.07 | 5.119 | -5.1007 | 0.004 | 0.004 | 0.563 | 0.559 | 0.186 | -0.185 |
| Т.В. до пр-т Победы, 1/21 | пр-т Победы, 1/21 | 7.72 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. до ИП Хайруллина, кафе | ООО "Инвест" | 734.81 | 0.05 | 0.05 | 1.4637 | -1.4607 | 1.586 | 1.579 | 17.121 | 17.052 | 0.488 | -0.487 |
| Т.В. до ИП Хайруллина, кафе | ИП Хайруллина, кафе | 92.62 | 0.125 | 0.125 | 27.5606 | -27.4264 | 0.044 | 0.043 | 0.4 | 0.396 | 0.233 | -0.232 |
| Т.В. до ул. Автозаводская, 3 | Т.В. от Т.В. до Мировые судья | 109.6 | 0.05 | 0.05 | 0.2579 | -0.2572 | 0.003 | 0.003 | 0.208 | 0.207 | 0.058 | -0.058 |
| Т.В. до ПГК "Колесник-2" | ИП Алексеев | 15.44 | 0.175 | 0.175 | 24.7571 | -24.4159 | 0.132 | 0.128 | 14.211 | 13.824 | 0.898 | -0.886 |
| Т.В. от тк №16 | тк №16 | 9.26 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т.В. от тк №16 | ул. Жукова, 14 | 169.81 | 0.3 | 0.3 | 134.1722 | -131.3564 | 0.115 | 0.111 | 1.069 | 1.024 | 0.51 | -0.499 |
| Т.В. до ул. Жукова, 5а | тк №24 | 108.06 | 0.05 | 0.05 | 3.327 | -3.314 | 0.022 | 0.022 | 0.713 | 0.708 | 0.179 | -0.179 |
| Т.В. до ул. Жукова, 5а | ул. Жукова, 5а | 30.87 | 0.25 | 0.25 | 118.6125 | -117.2973 | 1.991 | 1.947 | 6.05 | 5.917 | 1.004 | -0.993 |
| тк | тк №17 | 329.1 | 0.05 | 0.05 | 2.5728 | -2.3668 | 0.003 | 0.002 | 0.147 | 0.125 | 0.093 | -0.086 |
| тк | тк от ул.Жукова, 9 | 18.52 | 0.05 | 0.05 | 2.5725 | -2.3671 | 0.017 | 0.015 | 0.147 | 0.125 | 0.093 | -0.086 |
| тк от ул.Жукова, 9 | Т.В. до ул.Жукова, 9 | 117.32 | 0.05 | 0.05 | -3.0107 | 2.7713 | 0.02 | 0.017 | 0.199 | 0.17 | -0.109 | 0.101 |
| Т.В. до ул.Жукова, 9 | тк | 100.34 | 0.07 | 0.07 | 5.5809 | -5.1407 | 0.041 | 0.035 | 0.661 | 0.563 | 0.202 | -0.186 |
| Т.В. до ул.Жукова, 9 | ул. Жукова, 9 | 61.75 | 0.35 | 0.35 | 521.9821 | -509.2183 | 0.3 | 0.286 | 0.438 | 0.417 | 0.499 | -0.487 |
| Заинская ГРЭС II очередь | Т.В. от Т.В. от Т.В до АБК УАД | 685.41 | 0.35 | 0.35 | 511.3146 | -500.9226 | 0.275 | 0.264 | 1.029 | 0.988 | 0.694 | -0.68 |
| Т.В. от ИП Долгов | Т.В. от тк №11/1 | 267.06 | 0.08 | 0.08 | 13.1719 | -12.792 | 0.231 | 0.218 | 0.454 | 0.429 | 0.212 | -0.206 |
| тк №2 | тк №4 | 507.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЗСШ №1 |
| Котельная ЗСШ №1 | Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | 18.8954 | -18.8954 | 0.166 | 0.166 | 4.435 | 4.435 | 0.685 | -0.685 |
| Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | У | 93 | 0.07 | 0.07 | 10.0227 | -10.0227 | 0.185 | 0.185 | 1.988 | 1.988 | 0.364 | -0.364 |
| У | ЗСШ №1 | 24 | 0.07 | 0.07 | 10.0227 | -10.0227 | 0.048 | 0.048 | 1.988 | 1.988 | 0.364 | -0.364 |
| Т.В. в Котельную ЗСШ №1 | Т.В. в ДОУ "Березка" | 7 | 0.07 | 0.07 | 8.8727 | -8.8727 | 0.008 | 0.008 | 1.081 | 1.081 | 0.322 | -0.322 |
| Т.В. в ДОУ "Березка" | ДОУ "Березка" | 21 | 0.07 | 0.07 | 3.8732 | -3.8732 | 0.018 | 0.018 | 0.861 | 0.861 | 0.209 | -0.209 |
| Т.В. в ДОУ "Березка" | Т.В. от Т.В в ДОУ "Березка" | 60 | 0.07 | 0.07 | 4.9995 | -4.9995 | 0.06 | 0.06 | 1.001 | 1.001 | 0.27 | -0.27 |
| Т.В. от Т.В в ДОУ "Березка" | Т.В. в ДК Заинск | 13 | 0.07 | 0.07 | 4.9995 | -4.9995 | 0.013 | 0.013 | 1.001 | 1.001 | 0.27 | -0.27 |
| Т.В. в ДК Заинск | ДК Заинск | 86 | 0.07 | 0.07 | 4.9995 | -4.9995 | 0.086 | 0.086 | 1.001 | 1.001 | 0.27 | -0.27 |
| Котельная ЗСШ №5 |
| Котельная ЗСШ №5 | Т.В. в Котельную №5 | 14 | 0.07 | 0.07 | 8.8 | -8.8 | 0.138 | 0.138 | 9.826 | 9.826 | 0.651 | -0.651 |
| Т.В. в Котельную №5 | Т.В в ДОУ "Рябинка" | 10 | 0.07 | 0.07 | 6.4 | -6.4 | 0.052 | 0.052 | 5.234 | 5.234 | 0.474 | -0.474 |
| Т.В в ДОУ "Рябинка" | ДОУ "Рябинка" | 13 | 0.07 | 0.07 | 3.2 | -3.2 | 0.017 | 0.017 | 1.34 | 1.34 | 0.237 | -0.237 |
| Т.В в ДОУ "Рябинка" | ТК№1 | 60 | 0.07 | 0.07 | 3.2 | -3.2 | 0.08 | 0.08 | 1.34 | 1.34 | 0.237 | -0.237 |
| ТК№1 | ЗСШ №5 | 10 | 0.07 | 0.07 | 3.2 | -3.2 | 0.013 | 0.013 | 1.34 | 1.34 | 0.237 | -0.237 |
| Т.В. в Котельную №5 | ДК Мирный | 203.6 | 0.07 | 0.07 | 2.4 | -2.4 | 0.156 | 0.156 | 0.765 | 0.765 | 0.178 | -0.178 |

Таблица 4.4

Гидравлический расчет тепловых сетей при аварийном режиме (магистраль I очереди отключена)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Рекомендуемый условный диаметp подающего тpубопpовода, м | Рекомендуемый условный диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС |
| Узел 2 очереди | 2 очередь | 715 | 0.35 | 0.35 | 460.433 | -460.433 | 0.006 | 2.822 | 0.008 | 3.947 | 0.116 | -1.363 |
| Узел 1 очереди | 1 очередь | 20 | 0.5 | 0.5 | 1002.361 | -1002.361 | - | 0.057 | 0.015 | 2.868 | 0.186 | -1.454 |
| НС I очереди | Узел 1 очереди | 540 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заинская ГРЭС | НС I очереди | 1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НС II очереди | Узел 2 очереди | 444 | 1.4 | 1.4 | 1462.794 | -1462.794 | 0.014 | 0.014 | 0.031 | 0.031 | 0.271 | -0.271 |
| Узел 2 очереди | Узел 1 очереди | 880 | 1.4 | 1.4 | 1002.361 | -1002.361 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.186 | -0.186 |

Таблица 4.5

Гидравлический расчет тепловых сетей при аварийном режиме (магистраль II очереди отключена)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Рекомендуемый условный диаметp подающего тpубопpовода, м | Рекомендуемый условный диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС |
| Узел 2 очереди | 2 очередь | 715 | 0.35 | 0.35 | 460.433 | -460.433 | 0.006 | 2.822 | 0.008 | 3.947 | 0.116 | -1.363 |
| Узел 1 очереди | 1 очередь | 20 | 0.5 | 0.5 | 1002.361 | -1002.361 | - | 0.057 | 0.015 | 2.868 | 0.186 | -1.454 |
| НС I очереди | Узел 1 очереди | 540 | 1.4 | 1.4 | 1462.794 | -1462.794 | 0.017 | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.271 | -0.271 |
| Заинская ГРЭС | НС I очереди | 1 | 1.4 | 1.4 | 1462.794 | -1462.794 | - | - | 0.031 | 0.031 | 0.271 | -0.271 |
| НС II очереди | Узел 2 очереди | 444 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Узел 2 очереди | Узел 1 очереди | 880 | 1.2 | 1.2 | 460.433 | -460.433 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.116 | -0.116 |

## 4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в городе Заинск обеспечивают покрытие перспективной нагрузки потребителей.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Данные о перспективных балансах производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник | Расп.пр-сть. ВПУ, т/ч | Фактическая производительность ВПУ, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (факт) | 2017-2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Заинская ГРЭС-I очередь | 200 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Заинская ГРЭС-II очередь | 140 | 70 | 75,05 | 77,70 | 78,47 |
| Котельная ЗСШ №1 г. Заинск-2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная ЗСШ №5 п. Мирный | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Согласно СНиП41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Перспективные балансы потерь теплоносителя в аварийных режимах

| Источник | Объем трубопровода, м3 | 2016 (факт) | 2017-2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 2648.582 | 58.404 | 58.404 | 58.404 | 58.404 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 3068.957 | 82.721 | 85.644 | 86.487 | 90.253 |
| Котельная ЗСШ №1 | 4.44 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| Котельная ЗСШ №5 | 7.35 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.147 |

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В города Заинск основными источниками отпуска тепловой энергии являются Заинская ГРЭС и котельные они обеспечивают большую часть тепловых нагрузок потребителей. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в зонах с низкой плотности тепловых нагрузок.

Для покрытия перспективных нагрузок в зонах ограниченных радиусом эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, согласно ФЗ-190 "О теплоснабжении", целесообразно подключение перспективной нагрузки к существующим сетям централизованного теплоснабжения.

При низкой плотности тепловых нагрузок более эффективно использовать индивидуальные источники тепловой энергии. Основными преимуществами использования индивидуальных источников теплоснабжения являются: отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные, снижение потерь теплоты и теплоносителя из-за небольшой длинны тепловых сетей, небольшие затраты на ремонт и обслуживание оборудования.

## 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников тепловой энергии согласно Генерального Плана города Заинск не предусматривается.

## 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии техническому техперевооружению, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, приведены в таблицах 6.1.

Таблица 6.1

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9 | Увеличение тепловой мощности станции, повышение надежности теплоснабжения города | 11910 | 2018 |

## Реализация данного проекта позволит обеспечить достаточный резерв  тепловой мощности источника тепловой энергии  и избежать дефицита тепловой энергии.

## 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Генерального Плана города Заинск реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

## 6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных не предусматривается.

## 6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В города Заинск расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

## 6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод котельных из эксплуатации и в резерв не предусматривается.

## 6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Согласно Генерального Плана города Заинск, развивающимися являются 4, 5, 6, 7, 8, 9 жилые районы. Жилые постройки – коттеджи с источниками тепла – индивидуальные котельные с приготовлением воды на отопление и горячее водоснабжение.

## 6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского поселения

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории города Заинск не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается изменение организации теплоснабжения производственных объектов.

## 6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Заинск рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.

## 6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В настоящее время Федеральный закон №190 "О теплоснабжении" ввел понятие "радиус эффективного теплоснабжения" без указания конкретной методики расчета. Для выполнения расчета воспользуемся статьей Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова "К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения", опубликованной в журнале "Новости теплоснабжения", №8, 2012г.

В таблице 6.2 приведены исходные данные для определения эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения и величина существующего радиуса теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии сведены в таблицу 6.2.

| Таблица 6.2 Исходные данные для определения эффективного радиуса теплоснабжения |
| --- |
| Источник | D, м | Расчетная пропускная способность тепловой энергии через трубопровод, Гкал/час | Расчетный годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год | Расчетные тепловые потери, Гкал/год | Допустимая длина тепловой сети, м |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 0.027 | - | 29.91 | 1.50 | - | 5.23 | - |
|  | 0.033 | - | 54.39 | 2.72 | - | 8.76 | 7.87 |
|  | 0.04 | - | 95.18 | 4.76 | - | 12.67 | - |
|  | 0.05 | 0.1 | 163.16 | 8.16 | - | 21.43 | 15.55 |
|  | 0.069 | 0.2 | 407.89 | 20.39 | - | 40.69 | 22.96 |
|  | 0.082 | 0.2 | 625.44 | 31.27 | - | 64.68 | 31.81 |
|  | 0.1 | 0.4 | 1060.52 | 53.03 | - | 93.00 | 48.10 |
|  | 0.125 | 0.7 | 1903.50 | 95.18 | - | 146.08 | - |
|  | 0.15 | 1.2 | 3127.18 | 156.36 | - | 219.65 | - |
|  | 0.184 | 1.9 | - | - | - | - | - |
|  | 0.207 | 2.7 | 7342.08 | 367.10 | - | 410.43 | - |
|  | 0.259 | 4.1 | 11013.12 | 550.66 | - | 552.46 | - |
|  | 0.309 | 6.1 | 16519.68 | 825.98 | - | 802.07 | - |
|  | 0.359 | 9.1 | 24779.52 | 1238.98 | - | 1062.80 | - |
|  | 0.414 | 13.7 | 37169.28 | 1858.46 | - | 1408.79 | - |
|  | 0.468 | 20.5 | - | - | - | - | - |
|  | 0.517 | 30.8 | 83630.88 | 4181.54 | - | 2747.23 | - |
|  | 0.616 | 46.1 | 125446.32 | 6272.32 | - | 3670.52 | - |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 0.033 | - | 52.90 | 2.64 | - | 10.43 | - |
|  | 0.04 | - | 92.57 | 4.63 | - | 15.92 | - |
|  | 0.05 | 0.1 | 158.70 | 7.93 | - | 27.89 | 15.07 |
|  | 0.069 | 0.2 | 396.74 | 19.84 | - | 50.84 | 36.12 |
|  | 0.082 | 0.2 | 608.33 | 30.42 | - | 71.40 | - |
|  | 0.1 | 0.4 | 1031.52 | 51.58 | - | 117.06 | 113.89 |
|  | 0.125 | 0.7 | - | - | - | - | - |
|  | 0.15 | 1.2 | 3041.67 | 152.08 | - | 291.39 | 166.92 |
|  | 0.184 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  | 0.207 | 2.7 | 7141.32 | 357.07 | - | 526.03 | - |
|  | 0.259 | 4.1 | 10711.98 | 535.60 | - | 635.72 | - |
|  | 0.309 | 6.1 | 16067.97 | 803.40 | - | 1009.84 | - |
|  | 0.359 | 9.1 | - | - | - | - | - |
|  | 0.414 | 13.7 | 36152.93 | 1807.65 | - | 1716.96 | 939.18 |
|  | 0.468 | 20.5 | - | - | - | - | - |
|  | 0.517 | 30.8 | 81344.10 | 4067.20 | - | 4546.42 | 1745.54 |
|  | 0.616 | 46.1 | 122016.15 | 6100.81 | - | - | 2245.92 |
| Котельная ЗСШ №1 | 82 | 0.2 | 578.75 | 28.94 | - | - | 20.42 |
|  | 100 | 0.4 | 981.36 | 49.07 | - | - | 29.89 |
| Котельная ЗСШ №5 | 50 | 0.1 | 150.98 | 7.55 | - | 12.69 | - |
|  | 125 | 0.7 | 1761.42 | 88.07 | - | 115.92 | - |
|  | 27 | - | 16.512 | 0.826 | - | - | - |

Таблица 6.4

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС – I очередь | 1.926 | 11.39 |
| Заинская ГРЭС – II очередь | 2.700 | 14.28 |
| Котельная ЗСШ №1 | 0.286 | 0.05 |
| Котельная ЗСШ №5 | 0.151 | 0.13 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## 7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом располагаемой мощности источников тепловой энергии находящиеся в пределах эффективного радиуса источников тепловой энергии с резервами располагаемой мощности отсутствуют.

## 7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

## 7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП | Перевод на закрытую схему теплоснабжения | 126772 | 2018-2020 |

## 7.4. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск | Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления | Диспетчеризация | 11033 | 2020-2021 |

## 7.5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода не предусматривается.

## 7.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № | Населённый пункт | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Стоимость реализа ции мероприя тия, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заинск, пр. Нефтяников | Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 29529 | 2015-2019 |
| 2 | г. Заинск, ул. Рафикова | Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 7906 | 2022 |
| 3 | г. Заинск, пр. Победы | Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23 | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 7590 | 2023 |
| 4 | г. Заинск, ул. Объездная | Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1 -2 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 23460 | 2023-2024 |
| 5 | г. Заинск, территория ГРЭС | Замена магистрального трубопровода теплосети Ø 630 мм от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 24000 | 2025-2026 |
| 6 | г. Заинск, старая часть города | Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1 пусковой комплекс) | Реконструкция участков тепловых сетей с отработавшим установленным ресурсом | 54208 | 2026-2028 |

## 7.7. Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство насосных станций не планируется.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Информация о перспективных топливных балансах представлена в 6 Разделе Схемы теплоснабжения.

## 8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Информация о запасах аварийного топлива представлена в 1 Главе, 8 Части, п 8.2. Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Согласно технического задания перспективные топливные балансы при наличии  в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации городского поселения. Согласованность невозможна в виду отсутствия программы газификации.

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

## 9.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы системы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

Из формулы  можно получить нормативный поток отказов элементов системы теплоснабжения:

=0,03 1/год – нормативный поток отказов для источника теплоты.

=0,1 1/год – нормативный поток отказов для тепловых сетей.

=0,01 1/год – нормативный поток отказов для потребителя теплоты.

## 9.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами. А значит, нормативная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии не должна превышать время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C. Нормативное расчетное время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C при различных температурах наружного воздуха приведено в таблице 1.

Таблица 1

Нормативное расчетное время снижения температуры в отапливаемых помещениях

жилых и общественных зданий

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

## 9.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |

## 9.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемом в системах теплоснабжения г. Заинск, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

Поскольку сведения о повреждениях и восстановлениях тепловых сетей предоставлены частично, с отсутствующими основными позициями (диаметр, год прокладки, вид повреждения и пр.), анализ повреждений в этих тепловых сетях не может быть проведен. Соответственно, корректная оценка надежности теплоснабжения не может быть произведена.

На данном этапе разработки схемы теплоснабжения предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, не предусматриваются.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Разделе 4 и 5 Схемы теплоснабжения. Капитальные затраты по группам проектов приведены в Разделе 7 Схемы теплоснабжения.

## 10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам введенным при реализации программы.

Заемные средства полученные в виде долгового обязательства могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

## 10.3. Расчеты эффективности инвестиций

Приводится расчет по формулам: Период окупаемости рассчитывается следующим образом:

где:

– поток денежных средств, полученных за год;

– инвестируемые средства, руб.)

## 10.4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Таблица 10.1

Капитальные затраты на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, млн. руб. | Капитальные вложения по этапам (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9 | 11,910 | 11,910 |  |  |
| Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов на ИТП | 126,772 | 126,772 | - | - |
| Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковой комплекс) | 29,529 | 29,529 | - | - |
| Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова диаметром 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова | 7,906 | 7,906 | - | - |
| Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления | 11,033 | 11,033 |  | - |
| Модернизация теплосети от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23 | 7,590 | - | 7,590 | - |
| Модернизация теплосети ГРЭС - 2 очереди от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс) | 23,460 | - | 23,460 | - |
| Модернизация магистрального трубопровода теплосети от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс) | 24,000 | - | 24,000 | - |
| Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1-3 пусковой комплекс) | 54,208 | - | 27,104 | 27,104 |

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения городских поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, определены следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

8.1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

8.2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

8.3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

8.4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или)  тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

• размер собственного капитала;

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

8.5. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8.6. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время АО "Татэнерго" и ООО "Теплосервис" отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации для г. Заинск, г. Заинск-2 и п. Мирный, а именно:

• Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

• Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у филиала АО "Татэнерго"- Заинская ГРЭС и у ООО "Теплосервис" технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

• АО "Татэнерго" и ООО "Теплосервис" согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации для г. Заинск, г. Заинск-2 и п. Мирный, а именно:

• заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

• надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

• осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

• будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.  №  808, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для города Заинск предприятие АО "Татэнерго"и предприятие ООО "Теплосервис" для г. Заинск-2 и п. Мирный,  действующая в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 11.07.01 г. №526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".